Общество с ограниченной 
ответственностью

«Сибпрофконсалт»

подготовлено специально

для Управления коммуникаций, строительства и

жилищной политики Администрации Тазовского района

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа                на период до 2040 г.

Программный документ

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков «Стройобъединение»

Сертификат соответствия № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.01222-17 15 от 28.07.2017 системы менеджмента ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015), выдан органом по сертификации 
ООО «РусПромГрупп»

2021 год

Содержание

Паспорт Программы	4

Общие положения	6

1	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	8

1.1	Система электроснабжения	8

1.2	Система газоснабжения	16

1.3	Система теплоснабжения	21

1.4	Система водоснабжения	30

1.5	Система водоотведения	39

1.6	Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	46

1.7	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	52

2	План развития муниципального округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	54

2.1	План развития муниципального округа, план прогнозируемой застройки	54

2.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки	56

3	Перечень мероприятий и целевых показателей	62

3.1	Целевые показатели	62

3.1.1	Целевые показатели системы электроснабжения	62

3.1.2	Целевые показатели системы газоснабжения	62

3.1.3	Целевые показатели системы теплоснабжения	63

3.1.4	Целевые показатели системы водоснабжения	63

3.1.5	Целевые показатели системы водоотведения	63

3.1.6	Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	63

3.2	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	81

3.2.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	84

3.2.2	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	84

3.2.3	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	84

3.2.4	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	85

3.2.5	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	85

3.2.6	Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов	85

3.2.7	Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа	85

3.2.8	Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа	86

3.3	Взаимосвязанность проектов	86

4	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	87

4.1	Источники и объемы инвестиций по проектам	87

4.2	Краткое описание форм организации проектов	96

4.3	Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы	98

4.4	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	109

5	Управление Программой	126

5.1	Ответственный за реализацию Программы	126

5.2	План-график работ по реализации Программы	126

5.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	128

5.4	Порядок и сроки корректировки Программы	129

Приложения	131

- Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик программы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района |
| Разработчик программы | ООО «Сибпрофконсалт» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тазовского района |
| Соисполнители программы | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на территории муниципального округа Тазовский район |
| Цель программы | Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
| Задачи Программы | - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - Взаимоувязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. - Разработка плана мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. - Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры. - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. - Повышение надежности функционирования коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг потребителям. - Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа. - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2022 – 2040 годы Этапы реализации мероприятий Программы: 1 этап: 2022 – 2026 гг. (с разбивкой по годам) 2 этап: 2027 – 2031 гг. 3 этап: 2032 – 2036 гг. 4 этап: 2037 – 2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы за 2022 – 2040 гг.– 13 702 245 тыс. руб., в т.ч. по этапам реализации Программы: - 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 5 892 960 тыс. руб.; - 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 2 348 915 тыс. руб.; - 3 этап (2032 – 2036 гг.) – 1 228 518 тыс. руб.; - 4 этап (2037 – 2040 гг.) – 4 018 389 тыс. руб.; в т.ч. по источникам финансирования: - бюджетные средства – 4 555 562 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 9 146 683 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального округа Тазовский район с разработкой обязательного элемента формирования условий комплексного развития территорий. - Дальнейшая реализация Генерального плана муниципального округа Тазовский район. - Систематизация решений документов территориального и стратегического планирования местного и регионального уровня с оценкой необходимых объемов финансирования мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район. |

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 года (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2040 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Взаимоувязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Разработка плана мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- Определение потребности объемов и стоимости строительства, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

- Повышение надежности функционирования коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Срок реализации Программы: 2022 – 2040 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2022 – 2026 гг. (с разбивкой по годам)

2 этап: 2027 – 2031 гг.

3 этап: 2032 – 2036 гг.

4 этап: 2037 – 2040 гг.

Одним из обязательных элементов государственной политики в области территориального планирования является дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы. В соответствии с нормой ст. 26 Градостроительного кодекса РФ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является одним из инструментов реализации Генерального плана поселения, городского округа. Соответственно, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является обязательным элементом формирования условий комплексного развития территории муниципального образования на долгосрочную перспективу.

В соответствии с п. 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана – до 2040 года, так как действующий генеральный план муниципального округа Тазовский район на момент разработки реализуется менее 5 лет (утвержден в 2021 г.).

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Институциональная структура

Муниципальный округ Тазовский район относится к энергетическим районам ЯНАО, работающим изолированно от ЕЭС России. Система электроснабжения муниципального округа Тазовский район децентрализованная.

Статус Гарантирующего поставщика электрической энергии присвоен                                      АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе приказом Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО № 106-т от 24.07.2013. Границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии: п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Гыда, расположенные на территории муниципального округа Тазовский район.

Гарантирующий поставщик осуществляет выработку и реализацию электрической энергии потребителям на территории зоны своей деятельности по публичным договорам поставки электрической энергии. В соответствии с договором электроснабжения гарантирующий поставщик обязуется осуществлять услугу по поставке потребителям электрической энергии надлежащего качества самостоятельно, а потребитель обязуется своевременно оплачивать приобретаемую электрическую энергию. Услуги по поставке электрической энергии оказываются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

На территории п. Тазовский в зоне действия ПАЭС-15000 выработку и реализацию электрической энергии потребителям осуществляет ООО «Фотон».

На территории д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей отсутствует централизованный источник электроснабжения. Для бытовых нужд жителями используются автономные источники электроснабжения (дизельные генераторы).

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система электроснабжения муниципального округа Тазовский включает:

- 6 электростанций общей мощностью 42,824 МВт;

- 82 ед. трансформаторных подстанций;

- 141,96 км сетей электроснабжения.

Источниками электрической энергии муниципального округа Тазовский район являются собственные электростанции в населенных пунктах, электростанции и электрические подстанции 110 кВ (ПС) на месторождениях, которые в свою очередь располагаются вне границ населенных пунктов.

На территории муниципального округа Тазовский район функционируют шесть электростанций общей установленной мощностью 42,824 МВт, из которых. пять электростанций общей установленной мощностью 27,824 МВт обслуживает АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе, одну электростанцию установленной мощностью 27,824 МВт в п. Тазовский – ООО «Фотон».

Общая протяженность магистральных линий электропередач муниципального округа Тазовский район по состоянию на конец 2020 г. составляет 141,96 км, из них:

- 10 кВ – 17,3 км, в т.ч.:

- воздушные линии – 17,3 км;

- кабельные линии – 0 км;

- 6 кВ – 46,31 км, в т.ч.:

- воздушные линии – 38,03 км;

- кабельные линии – 8,28 км;

- 0,4 кВ – 78,35 км, в т.ч.:

- воздушные линии – 69,40 км;

- кабельные линии – 8,95 км.

Электрические сети напряжением 35 кВ и выше, проходящие по территории муниципального округа Тазовский район, отсутствуют.

По эксплуатационной принадлежности 127,2 км сетей (89,6 %) находятся на обслуживании АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе, 14,8 км (10,4 %) – ООО «Фотон».

Общее количество трансформаторных подстанций муниципального округа Тазовский район по состоянию на конец 2020 г. составляет 82 ед. Общая пропускная способность трансформаторных подстанций – 62,658 тыс. кВА, в т.ч. по населенным пунктам:

- п. Тазовский – 30,495 тыс. кВА (57,9 % общей мощности);

- с. Антипаюта – 11,47 тыс. кВА (21,8 %);

- с. Газ-Сале – 10,69 тыс. кВА (20,3 %).

- На территории д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей отсутствуют сети электроснабжения.

По эксплуатационной принадлежности девять трансформаторных подстанций общей мощностью 3,41 тыс. кВА находятся на обслуживании ООО «Фотон».

Балансы мощности и ресурса

Баланс мощности и нагрузки АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе в сфере электроснабжения в 2020 г. представлен в табл. 1.

Таблица 1

Баланс мощности и нагрузки АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе в сфере электроснабжения в 2020 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число часов использования мощности |  | 8 784,00 |
| 1 | Выработка мощности | МВт | 7,02 |
| 2 | Расход мощности на собственные нужды | МВт | 0,23 |
|  | то же в % | % | 3,21 |
| 3 | Поступление мощности в сеть | МВт | 6,79 |
| 3.1 | от электростанций ПЭ | МВт | 6,79 |
| 3.2 | от других поставщиков | МВт | 0,00 |
| 4 | Потери мощности в сети | МВт | 1,05 |
| 4.1 | то же в % | % | 15,51 |
| 4.2 | Расход мощности на производственные и хозяйственные нужды подстанций | МВт | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск из сети | МВт | 5,74 |
| 5.1 | Население, в т.ч. | МВт | 2,53 |
|  | Сельское | МВт | 2,53 |
| 5.2 | Прочие потребители, в т.ч. | МВт | 3,21 |
| 5.2.1 | Бюджетные потребители | МВт | 1,17 |
|  | местного | МВт | 1,17 |
| 5.2.2 | Внутрицеховые нужды | МВт | 1,21 |
| 5.2.3 | Прочие потребители | МВт | 0,83 |
|  | Прочие потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт | МВт | 0,83 |
|  | ВСЕГО | МВт | 5,74 |

Источник: Стандарты раскрытия информации АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе

Общее потребление электрической энергии в муниципальном округе Тазовский район в 2019 г. составило 58,9 млн кВт·ч, в т.ч. потребителями АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе – 49,8 млн кВт·ч, потребителями ООО «Фотон» - 9,1 млн кВт·ч.

Потребление электрической энергии населением в муниципальном округе Тазовский район в 2019 г. составило 23,0 млн кВт·ч, в т.ч. потребителями АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе – 20,4 млн кВт·ч, потребителями ООО «Фотон» - 2,6 млн кВт·ч.

Таблица 2

Баланс потребления электрической энергии в муниципальном округе

Тазовский район в 2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электрической энергии, всего | тыс. кВт·ч | 58 862,47 |
|  | п. Тазовский | тыс. кВт·ч | 37 021,15 |
|  | с. Антипаюта | тыс. кВт·ч | 5 537,33 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. кВт·ч | 10 742,06 |
|  | с. Гыда | тыс. кВт·ч | 4 411,31 |
|  | с. Находка | тыс. кВт·ч | 1 150,62 |
| 2 | Потребление электрической энергии населением | тыс. кВт·ч | 23 010,59 |
|  | п. Тазовский | тыс. кВт·ч | 13 093,25 |
|  | с. Антипаюта | тыс. кВт·ч | 2 688,27 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. кВт·ч | 4 887,97 |
|  | с. Гыда | тыс. кВт·ч | 1 757,86 |
|  | с. Находка | тыс. кВт·ч | 583,24 |
| 3 | Обеспеченность населения электрической энергией | кВт·ч/чел./мес. | 114,57 |
|  | п. Тазовский | кВт·ч/чел./мес. | 150,64 |
|  | с. Антипаюта | кВт·ч/чел./мес. | 82,60 |
|  | с. Газ-Сале | кВт·ч/чел./мес. | 236,82 |
|  | с. Гыда | кВт·ч/чел./мес. | 39,68 |
|  | с. Находка | кВт·ч/чел./мес. | 35,55 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

По фактическим данным за 2018 г. доля установленных приборов учета энергоресурсов от общей потребности в оснащении приборами учета на объектах ЖКХ в муниципальном округе Тазовский район составила 100 %.

Доля электрической энергии, реализованной АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе потребителям п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка по приборам учета, составила 98 %, потребителям с. Гыда – 84 %.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников электроснабжения определены по территориям населенных пунктов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Дефицит электрической мощности в зоне действия источников электроснабжения отсутствует.

Надежность работы системы

Количество аварийных ситуаций в системе электроснабжения в муниципальном округе Тазовский район по фактическим данным за 2019 г. составило 74 ед. Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало 24 ч.

Качество поставляемого ресурса

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования РП принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения. Приказом ДТПЭЖКК ЯНАО № 78-т от 30.10.2020 утверждена Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго».

В 2019 – 2020 гг. фактический уровень потерь при передаче электроэнергии по сетям муниципального округа Тазовский район превышает утвержденные показатели. При этом наблюдается снижение потерь на 23 % на территории населенных пунктов муниципального округа Тазовский район и на 65 % на территории с. Гыда.

Воздействие на окружающую среду

В ходе выработки электрической энергии дизельными электростанциями на территории с. Антипаюта, с. Находка, с. Гыда муниципального округа Тазовский район осуществляются выбросы в загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Таблица 3

Выбросы загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние

на окружающую среду

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | т | 51,31 | 5,32 |
| 2 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | т | 8,34 | 0,86 |
| 3 | Углерод оксид | т | 79,71 | 0,44 |
| 4 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | т | 0,00007 | 0,00001 |
| 5 | Углерод (Сажа) | т | 2,09 | 0,44 |
| 6 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | т | 4,66 | 0,89 |
| 7 | Формальдегид | т | 0,51 | 0,11 |
| 8 | Керосин | т | 13,09 | 2,63 |

Источник: Стандарты раскрытия информации АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе

Результаты расчетов «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха без учета фонового загрязнения атмосферы по 8 веществам, выбрасываемым источниками предприятия, на границе ближайшей жилой застройки. Вещества, для которых необходима разработка воздухоохранных мероприятий, отсутствуют.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и прочим потребителя в разбивке по годам, приведена в табл. 4 – 5.

Таблица 4

Тарифы на электроэнергию для населения муниципального округа Тазовский район на 2020 – 2021 гг.

| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 2020 г., руб./кВт·ч, с НДС |  |  | 2021 г., руб./кВт·ч, с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 2,02 | 2,09 | от 20.12.2019 № 369-т | 2,09 | 2,16 | от 25.12.2020 № 378-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,04 | 2,11 | от 20.12.2019 № 369-т | 2,11 | 2,18 | от 25.12.2020 № 378-т |
| - ночная зона | 1,01 | 1,04 | от 20.12.2019 № 369-т | 1,04 | 1,07 | от 25.12.2020 № 378-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - пиковая зона | 2,07 | 2,14 | от 20.12.2019 № 369-т | 2,14 | 2,20 | от 25.12.2020 № 378-т |
| - полупиковая зона | 2,02 | 2,09 | от 20.12.2019 № 369-т | 2,09 | 2,15 | от 25.12.2020 № 378-т |
| - ночная зона | 1,01 | 1,04 | от 20.12.2019 № 369-т | 1,04 | 1,07 | от 25.12.2020 № 378-т |

Таблица 5

Тарифы на электроэнергию для потребителей АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе (кроме населения) муниципального округа Тазовский район на 2020 – 2021 гг.

| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 2020 г., руб./кВт·ч, без НДС |  |  | 2021 г., руб./кВт·ч, без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 14,53 | 16,73 | от 17.12.2019 № 323-т | 15,94 | 15,94 | от 09.12.2020 № 196-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - ночная зона | 6,29 | 7,24 | от 17.12.2019 № 323-т | 7,09 | 7,09 | от 09.12.2020 № 196-т |
| - полупиковая зона | 14,53 | 16,73 | от 17.12.2019 № 323-т | 15,94 | 15,94 | от 09.12.2020 № 196-т |
| - пиковая зона | 24,41 | 20,84 | от 17.12.2019 № 323-т | 19,67 | 19,67 | от 09.12.2020 № 196-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - ночная зона | 6,29 | 7,24 | от 17.12.2019 № 323-т | 7,09 | 7,09 | от 09.12.2020 № 196-т |
| - дневная зона (пиковая и полупиковая) | 18,06 | 19,47 | от 17.12.2019 № 323-т | 18,43 | 18,43 | от 09.12.2020 № 196-т |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | 25,27 | 25,27 | от 17.12.2019 № 324-т | 25,27 | 25,27 | от 15.12.2020 № 244-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - ночная зона | 20,50 | 20,50 | от 17.12.2019 № 324-т | 20,50 | 20,50 | от 15.12.2020 № 244-т |
| - полупиковая зона | 25,27 | 25,27 | от 17.12.2019 № 324-т | 25,27 | 25,27 | от 15.12.2020 № 244-т |
| - пиковая зона | 31,30 | 31,30 | от 17.12.2019 № 324-т | 31,30 | 31,30 | от 15.12.2020 № 244-т |
| Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |
| - ночная зона | 20,50 | 20,50 | от 17.12.2019 № 324-т | 20,50 | 20,50 | от 15.12.2020 № 244-т |
| - дневная зона (пиковая и полупиковая) | 29,29 | 29,29 | от 17.12.2019 № 324-т | 29,29 | 29,29 | от 15.12.2020 № 244-т |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности              АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе в сфере электроснабжения в 2020 г. представлены в табл. 6.

Таблица 6

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности                 АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе

в сфере электроснабжения в 2020 г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  | с. Гыда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |  | 2020 |  |
|  |  |  | план | факт | план |  | факт |
| 1 | Структура затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 691 304 | 620 535 | 101 349 |  | 131 829 |
| 1.1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 427 627 | 417 283 | 97 748 |  | 118 949 |
| 1.1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 237 164 | 179 168 | 78 206 |  | 86 998 |
| 1.1.1.2 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 155 616 | 164 204 | 75 957 |  | 84 900 |
| 1.1.1.3 | на ремонт | тыс. руб. | 25 782 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.1.3.1 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 55 766 | 14 964 | 2 249 |  | 2 097 |
| 1.1.2 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.2.1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 73 960 | 48 766 | 14 727 |  | 12 879 |
| 1.1.3 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.3.1 | Прочие подконтрольные расходы | тыс. руб. | 116 502 | 189 350 | 4 814 |  | 19 072 |
| 1.1.3.2 | в том числе прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 552 | 1 665 | 140 |  | 690 |
| 1.1.3.3 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 7 162 | 5 475 | 34 |  | 29 |
| 1.1.4 | в том числе прочие расходы | тыс. руб. | 108 788 | 182 210 | 4 641 |  | 18 353 |
| 1.1.5 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.1 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 279 774 | 203 251 | 18 258 |  | 12 880 |
| 1.2.2 | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.3 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.4 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 69 | 61 543 | 0 |  | 509 |
| 1.2.5 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 22 208 | 14 741 | 4 434 |  | 3 738 |
| 1.2.6 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2.7 | амортизация | тыс. руб. | 94 707 | 104 763 | 4 785 |  | 5 633 |
| 1.2.8 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 145 165 | 0 | 8 495 |  | 0 |
| 1.2.9 | налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 543 |  | 0 |
| 1.2.10 | прочие налоги | тыс. руб. | 17 624 | 5 688 | 0 |  | 0 |
| 1.3 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 0 | 16 518 | 0 |  | 3 000 |
| II | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | -16 096 | 0 | -14 657 |  | 0 |

Источник: Стандарты раскрытия информации АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе

Технические и технологические проблемы в системе

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.1 «Система электроснабжения» Обосновывающих материалов.

Система газоснабжения

Институциональная структура

Централизованное газоснабжение на территории муниципального округа Тазовский район представлено в п. Тазовский, с. Газ-Сале.

На территории с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей отсутствует централизованная система газоснабжения. Данные населенные пункты не газифицированы и обеспечиваются сжиженным углеводородным газом в баллонах.

Газоснабжение на территории муниципального округа Тазовский район осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», обеспечивающее функции единой управляющей организации в сфере централизованного газоснабжения, которая руководит процессами, связанными с реализацией газа и его транспортировкой по газораспределительным сетям.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» является региональной организацией газового холдинга ООО «Газпром межрегионгаз», отвечающего за поставку и реализацию газа на внутреннем рынке.

Газотранспортная организация на территории муниципального округа Тазовский район – ООО «Газпром добыча Ямбург».

Транспортировку природного газа, услуги по эксплуатации системы и технического присоединения осуществляет АО «Газпром газораспределение Север»– единая газораспределительная организация, которая осуществляет поставку природного газа промышленным потребителям и населению юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система газоснабжения муниципального округа Тазовский включает:

- 2 газораспределительные станции (ГРС);

- 16 ГРП и 2 ГГРП;

- протяженность уличной газовой сети – 41,62 км.

Источником газоснабжения п. Тазовский является ГРС «АГРС «Урожай-17» п. Тазовский», расположенная при въезде в п. Тазовский. Газоснабжение п. Тазовский осуществляется от газопровода высокого давления «Газ-Сале – Тазовский» (давлением свыше 1,2 МПа). Газопроводы среднего давления подают газ к 14 ГРП и к котельным, от ГРП к потребителям газ поступает по газопроводам низкого давления. Система газопроводов среднего давления – смешанная (кольцевая – тупиковая), газопроводы низкого давления – смешанные (кольцевые – тупиковые). Система газопроводов низкого давления обеспечивается от ГРП, размещаемых в центре газовых нагрузок.

Прокладка магистральных газопроводов надземная, на отдельно стоящих опорах.

Природный газ используется для пищеприготовления и отопления в автономных системах отопления, в качестве топлива для котельных централизованной системы теплоснабжения.

Газоснабжение с. Газ-Сале осуществляется от НГКМ Тазовское. Источником газоснабжения является «ГРС с. Газ-Сале». Схема распределения по давлению – 2-ступеньчатая, газопроводы высокого и низкого давления. Связь между различными ступенями давления осуществляется через ГР. В с. Газ-Сале имеется 4 ГРП и 2 ГГРП.

Природный газ используется для производства тепловой энергии и электрической энергии на объектах генерации, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения (56 жилых домов, что составляет 100 % от общего количества домов).

Общая протяженность магистральных газопроводов муниципального округа Тазовский район составляет 829,1 км.

Общая протяженность уличной газовой сети (по данным за 2019 г.) составляет 41,622 км, в т.ч. 31,233 км (75 % общей протяженности) проходит по территории п. Тазовский, 10,389 км – с. Газ-Сале.

Параметры газа на территории муниципального округа Тазовский район: теплота сгорания – 8 600 ккал/нм³, объемный вес – 0,73 кг/нм³.

На негазифицированной застройке подвозят баллоны со сжиженным газом по заявкам жителей специальным автотранспортом. Заполнение газовых баллонов производится на газонаполнительной станции, куда сжиженный газ доставляется специальным автотранспортом. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

Балансы мощности и ресурса

Балансы мощности и нагрузки в системе газоснабжения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 7.

Общее потребление газа на территории муниципального округа Тазовский район в 2020 г. составило 76,1 млн м³, присоединенная нагрузка – 11,58 тыс. м³/час.

Таблица 7

Балансы мощности и нагрузки в системе газоснабжения муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. |  | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ожид. | прогноз | прогноз |
| 1 | Потребление газа, всего | млн м3 | 99,24 | 76,10 | 83,65 |
|  | население | млн м3 | 1,63 | 1,52 | 1,57 |
|  | прочие потребители | млн м3 | 97,35 | 74,32 | 81,83 |
|  | прочие потребители | млн м3 | 30,97 | 25,45 | 26,48 |
|  | котельные | млн м3 | 30,29 | 26,39 | 31,61 |
|  | электростанции | млн м3 | 36,09 | 22,49 | 23,74 |
|  | собственное потребление | млн м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2 | Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м3/ч | 15,11 | 11,58 | 12,73 |
|  | население | тыс. м3/ч | 0,25 | 0,23 | 0,24 |
|  | прочие потребители | тыс. м3/ч | 14,82 | 11,31 | 12,45 |
|  | прочие потребители | тыс. м3/ч | 4,71 | 3,87 | 4,03 |
|  | котельные | тыс. м3/ч | 4,61 | 4,02 | 4,81 |
|  | электростанции | тыс. м3/ч | 5,49 | 3,42 | 3,61 |
|  | собственное потребление | тыс. м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Источники газоснабжения оборудованы приборами учета.

Потребители услуг централизованного газоснабжения поселка Тазовский, подключенные к централизованной системе газоснабжения, оснащены приборами учета газа на 30 %. Учет потребления газа обеспечен не в полном объеме.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников газоснабжения определены территорией населенных пунктов: зона действия п. Тазовский, зона действия с. Газ-Сале.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

На текущий момент в муниципальном округе Тазовский район дефицит потребления природного газа отсутствует. Свободная мощность газораспределительной сети муниципального округа Тазовский район за 2020 г. составила 23,14 млн м³, в т.ч. по ГРС п. Тазовский – 17,57 млн м³, по ГРС с. Газ-Сале – 5,57 млн м³.

Надежность работы системы

В связи с отсутствием за рассматриваемый период прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям муниципального округа Тазовский район, работа системы газоснабжения характеризуется как надежная.

Данные об основных потребительских характеристиках услуг газоснабжения и их соответствия стандартам качества АО «Газпром газораспределение Север» за 2019 – 2020 гг. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа:

- показатель надежности услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Кнад) – 1,0;

- показатель качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (Ккач) – 1,0;

- обобщенный показатель надежности и качества оказываемых услуг (Коб) – 1,0.

Качество поставляемого ресурса

Давление газа в п. Тазовский составляет: для жилых и общественных зданий до 0,03 Мпа, для производственных зданий до 0,6 МПа.

Требования к качеству газа: давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и на прочие коммунально-бытовые нужды, должно быть не менее 0,0018 МПа и не более 0,003 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа. Качество природного газа, подаваемого потребителям с. Газ-Сале, соответствует нормативным требованиям.

Воздействие на окружающую среду

Природный газ относится к экологически чистым видам топлива.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на газ, поставляемую населению в разбивке по годам, приведена в табл. 8.

Таблица 8

Тарифы на газ для населения муниципального округа Тазовский район

| Период | Население, руб./ 1 000 м³ (руб./кг) | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| --- | --- | --- |
| Сетевое газоснабжение |  |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 4 212,49 | от 27.12.2018 № 425-т |
| с 01.07.2019 по 30.06.2020 | 4 270,88 | от 21.06.2019 № 52-т |
| с 01.08.2020 | 4 441,71 | от 29.07.2020 № 46-т |
| Сжиженный газ |  |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 17,83 | от 27.12.2018 № 424-т |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 18,08 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,62 | от 19.12.2020 № 300-т |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,18 |  |

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Север» за 2020 г. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Ямало-Ненецкого автономного округа представлена в табл. 9.

Таблица 9

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром газораспределение Север» за 2020 г. в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (ЯНАО)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. план | 2020 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на транспортировку газа по данным бухгалтерского учета всего, в том числе: | тыс. руб. | 79 679,19 | 102 453,15 |
| 1.1 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 13 700,00 | 20 434,46 |
| 1.2 | Отчисление на уплату страховых взносов | тыс. руб. | 3 973,00 | 6 097,23 |
| 1.3 | Материальные затраты, в том числе: | тыс. руб. | 2 127,92 | 2 648,27 |
| 1.3.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | 1 195,72 | 679,31 |
| 1.3.2 | газ на собственные и технологические нужды | тыс. руб. | 150,19 | 509,10 |
| 1.3.3 | технологические и эксплуатационные потери | тыс. руб. | 782,01 | 1 088,26 |
| 1.3.4 | прочие | тыс. руб. | 0,00 | 371,60 |
| 1.4 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 3 281,48 | 19 289,41 |
| 1.5 | Прочие затраты, в том числе: | тыс. руб. | 56 596,79 | 53 983,78 |
| 1.5.1 | Арендная плата (лизинг), в том числе: | тыс. руб. | 45 526,60 | 24 882,78 |
| 1.5.1.1 | аренда (лизинг) здания, транспорта | тыс. руб. | 959,72 | 1 259,66 |
| 1.5.1.2 | аренда газопроводов у юридических и физических лиц | тыс. руб. | 43 726,88 | 16 535,85 |
| 1.5.1.3 | аренда (концессия) газопроводов, находящихся в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 840,00 | 7 055,39 |
| 1.5.1.4 | аренда земельного участка | тыс. руб. | 0,00 | 31,88 |
| 1.5.2 | Страховые платежи, в том числе: | тыс. руб. | 588,12 | 111,95 |
| 1.5.2.1 | страхование опасных производственных объектов (ответственность перед третьими лицами) | тыс. руб. | 400,00 | 87,45 |
| 1.5.2.2 | страхование машин и оборудования | тыс. руб. | 62,60 | 24,50 |
| 1.5.3 | Налоги, в том числе: | тыс. руб. | 1 113,44 | 9 776,77 |
| 1.5.3.1 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 110,11 | 9 693,57 |
| 1.5.3.2 | налог на загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 2,13 | 0,96 |
| 1.5.3.3 | единый транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 17,26 |
| 1.5.3.4 | земельный налог | тыс. руб. | 1,20 | 64,98 |
| 1.5.4 | Услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 9 323,20 | 18 556,11 |
| 1.5.4.1 | услуги средств связи | тыс. руб. | 80,98 | 250,52 |
| 1.5.4.2 | оплата вневедомственной охраны | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4.3 | информационно-вычислительные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 78,39 |
| 1.5.4.4 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 21,04 |
| 1.5.4.5 | прочие, в том числе: | тыс. руб. | 9 242,22 | 18 206,17 |
| 1.5.4.5.1 | услуги по техническому обслуживанию газораспределительных сетей | тыс. руб. | 9 088,70 | 13 129,87 |
| 1.5.4.5.2 | услуги по диагностированию газораспределительных пунктов, шкафных регуляторных пунктов, подземных газопроводов и обследованию дюкеров | тыс. руб. | 0,00 | 1 046,52 |
| 1.5.4.5.3 | услуги по регистрации объектов газораспределения | тыс. руб. | 0,00 | 78,67 |
| 1.5.4.5.4 | прочие | тыс. руб. | 153,52 | 3 951,11 |
| 1.5.5 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | Другие затраты, в том числе: | тыс. руб. | 45,43 | 656,17 |
| 1.5.6.1 | командировочные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 273,04 |
| 1.5.6.2 | охрана труда и подготовка кадров | тыс. руб. | 45,43 | 184,23 |
| 1.5.6.3 | канцелярские и почтово-телеграфные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 42,99 |
| 1.5.6.4 | НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6.5 | затраты по оплате услуг по транспортировке транзитных потоков газа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6.6 | прочие | тыс. руб. | 0,00 | 155,91 |
| 2 | Прочие доходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 184,05 | 38,11 |
| 3.1 | Услуги банков | тыс. руб. | 51,10 | 0,00 |
| 3.2 | Проценты по целевым краткосрочным кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Социальное развитие и выплаты социального характера | тыс. руб. | 945,46 | 35,76 |
| 3.4 | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Прочие | тыс. руб. | 187,49 | 2,34 |
| 4 | Потребность в прибыли до налогообложения: | тыс. руб. | 236,37 | 8,94 |
| 4.1 | Расходы из чистой прибыли, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Обслуживание привлеченного на долгосрочной основе капитала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Дивиденды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Выпадающие доходы от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, непокрытые за счет специальной надбавки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 236,37 | 8,94 |
| 5 | Общий объем тарифной выручки | тыс. руб. | 81 099,86 | 102 500,20 |
| Справочная информация |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | чел. | 20,00 | 19,83 |
| 2 | Протяженность трубопроводов | км | 184,66 | 163,65 |
| 3 | Количество газорегуляторных пунктов | ед. | 32,00 | 31,00 |
| 4 | Средняя загрузка трубопроводов | % | 20,00 | 22,70 |

Источник: Стандарты раскрытия информации АО «Газпром газораспределение Север»

Технические и технологические проблемы в системе

Основной проблемой системы газоснабжения муниципального округа Тазовский район является низкий уровень газификации и отсутствие централизованного газоснабжения в части населенных пунктов.

Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.2 «Система газоснабжения» Обосновывающих материалов.

Система теплоснабжения

Институциональная структура

На территории муниципального округа Тазовский район действует централизованное и децентрализованное отопление. Централизованное теплоснабжение представляет собой подачу тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) по трубопроводам.

Централизованная система теплоснабжения муниципального округа Тазовский район находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 15 отопительных котельных, находящихся на балансе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

На территории муниципального округа Тазовский район действуют производственные котельные ООО «Газпром добыча Ямбург» Филиал «Ямбургское районное энергетическое управление» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Информация о технических характеристиках производственных котельных, а также данные о производстве, передаче и потреблении тепловой энергии отсутствуют.

На территории п. Тазовский и с. Антипаюта не выделяются характерные зоны действия индивидуального теплоснабжения. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные печи на газе и твердом топливе. На территории с. Газ-Сале, с. Находка и с. Гыда индивидуальное теплоснабжение отсутствует.

На территории д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей действует децентрализованная система теплоснабжения. Для отопления используются индивидуальные котлы на твердом топливе.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 15 ед.;

- количество котлов – 58 ед.;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 81,036 км.

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют.

Система теплоснабжения п. Тазовский имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – природный газ;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Антипаюта имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Газ-Сале имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – природный газ;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Находка имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Гыда имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

По данным Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального округа Тазовский район по состоянию на 01.01.2021 составила 81,036 км в двухтрубном исполнении, из них ветхих – 4,029 км (5,0 %).

Балансы мощности и ресурса

Установленная и располагаемая тепловая мощность котлов, оборудованных в котельных муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг., представлены в табл. 10.

Таблица 10

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто источников

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 10,640 | 0,000 | 10,640 | 0,165 | 10,475 |
| 2019 | 13,300 | 0,000 | 13,300 | 0,165 | 13,135 |
| 2020 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,165 | 11,335 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |  |
| 2018 | 6,810 | 0,000 | 6,810 | 0,149 | 6,661 |
| 2019 | 8,940 | 0,000 | 8,940 | 0,149 | 6,661 |
| 2020 | 8,940 | 0,000 | 8,940 | 0,149 | 6,661 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |  |
| 2018 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| 2019 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| 2020 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,171 | 9,829 |
| 2019 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,171 | 9,829 |
| 2020 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,171 | 9,829 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| 2019 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| 2020 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| Котельная № 11 «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |  |
| 2018 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| 2019 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| 2020 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,067 | 4,584 |
| 2019 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,079 | 4,572 |
| 2020 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,079 | 4,572 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,131 | 6,728 |
| 2019 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,201 | 6,658 |
| 2020 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,201 | 6,658 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,000 | 3,440 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,366 | 16,834 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,284 | 16,916 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,284 | 16,916 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |  |
| 2018 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| 2019 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| 2020 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| 2019 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| 2020 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 9,200 | 0,000 | 9,200 | 0,027 | 9,173 |
| 2019 | 8,360 | 0,000 | 8,360 | 0,027 | 8,333 |
| 2020 | 8,360 | 0,000 | 8,360 | 0,032 | 8,328 |
| ИТОГО муниципальный округ Тазовский район |  |  |  |  |  |
| 2018 | 135,730 | 2,810 | 132,920 | 1,808 | 131,112 |
| 2019 | 142,180 | 2,810 | 139,370 | 1,807 | 137,563 |
| 2020 | 143,820 | 2,810 | 141,010 | 1,812 | 139,198 |

Ограничения тепловой мощности и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район отсутствуют. Основные ограничения тепловой мощности по котельным связаны с реальными фактическими условиями эксплуатации и состоянием основного и вспомогательного оборудования.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива. Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

Зоны действия источников ресурсов

Централизованное теплоснабжение муниципального округа Тазовский район осуществляется от 15 отопительных котельных, находящихся на балансе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

п. Тазовский

Котельная № 1 «Центральная» расположена в центральной части поселка на ул. Калинина, 16, корпус 2. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных, производственных и медицинских зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. К котельной подключены абоненты котельной №6, которая находится в резерве. Зона действия источника составляет ≈ 1,286 км².

Котельная № 2 «Геофизики» расположена в южной части поселка на ул. Геофизиков, 18Б. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,719 км².

Котельная № 4 «Рыбозавод» расположена в восточной части поселка на ул. Почтовая, 35г. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,935 км².

Котельная № 6 «ЦРБ» расположена в центральной части поселка на ул. Калинина, 3Б. На момент разработки Схемы теплоснабжения котельная не эксплуатируется, находится в резерве. Отопление объектов ЦРБ производится от Котельной №1 «Центральная».

Котельная № 7 «Совхоз» расположена в центральной части поселка на ул. Колхозная, 26А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 0,694 км².

Котельная № 8 «Интернат» расположена в центральной части поселка на ул. Кирова, 10. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,181 км².

Котельная № 11 «Аэропорт» расположена в северной части поселка на ул. Пристанская, 35А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,766 км².

Котельная № 5 «ТЕРМАКС» расположена в западной части поселка в мкр. Маргулова. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 0,723 км².

с. Антипаюта

Котельная № 1 «Глубокое» расположена на ул. Буровиков, 21. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

Котельная № 2 «Поселок» расположена на ул. Юбилейная. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

Котельная новая № 1 «Глубокое» расположена на ул. Буровиков, 22А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

с. Газ-Сале

Котельная 20 МВт № 1 обеспечивает теплоснабжение одноквартирных и многоквартирных домов, а также общественных и производственных зданий.

с. Находка

Котельная № 1 расположена на ул. Подгорная, 1а обеспечивает тепловой энергией муниципальный и частный жилой фонд, бюджетные и прочие организации, а также собственное производство.

с. Гыда

Котельная № 1 «Центральная» расположена на ул. Набережная, 5. Основными потребителями являются население и бюджетные учреждения.

Котельная № 2 «БВК» расположена по адресу: мкр. Школьный, 5. Основными потребителями являются население и бюджетные учреждения.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Баланс мощности и нагрузки котельных муниципального округа Тазовский район за 2018 – 2020 гг. представлен в табл. 10.

Мощность существующих источников тепловой энергии достаточна для обеспечения подачи тепловой энергии установленного качества потребителям в период расчетных температур.

Надежность работы системы

Отказов оборудования источников тепловой энергии в 2018 – 2020 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

За последние пять лет отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) в муниципальном округе Тазовский район не зафиксированы.

Качество поставляемого ресурса

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику – 95/70 оС.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Воздействие на окружающую среду

Продукты сжигания топлива выбрасываются в атмосферу в результате использования угля, нефти, газа и др. При полном сгорании топлива в атмосферу поступает СО2 и пары воды, при неполном — твердые частички, сажа, окислы серы, углерода, азота.

Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, оксида азота, диоксида серы. Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения отсутствуют.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального округа Тазовский район в 2020 – 2021 гг. приведена в табл. 11.

Таблица 11

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

муниципального округа Тазовский район

| Период | Категория |  |  | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | льготный | общий |  |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 459,01 | 1 215,84 | 6625 | от 17.12.2019 № 325-т |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6571 |  |
| с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6 358 | от 29.11.2020 № 139-т |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6 358 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 568,96 | 1 307,47 | 6 420 |  |
| с. Гыда |  |  |  |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 397,99 | 1 164,99 | 14 314 | от 18.12.2019 № 326-т |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 581 |  |
| с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 409 | от 29.11.2020 № 140-т |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 409 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 503,34 | 1 252,78 | 10 055 |  |

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере теплоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район за 2020 г. приведены: п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка (табл. 12), с. Гыда (табл. 13).

Таблица 12

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка) в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 750 509,65 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 743 774,35 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 319 501,14 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
|  | объем | тыс м³ | 22 793,35 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,58 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 12 550,97 |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
|  | объем | тонны | 4 379,03 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 51,47 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 106 468,86 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 15,72 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 6 772,8280 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 580,67 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 123 979,26 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 38 800,66 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 30 680,10 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 546,08 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 11 333,53 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 11 184,15 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 21 877,45 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 57 822,46 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 6 735,29 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 251,35 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 126,78 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 53,42 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 164,4924 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 115,8617 |
| 11.1 | Определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 115,8617 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенный расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 45,06 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 45,29 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 45,06 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 161,61 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 29,29 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 197,4500 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,4000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,4827 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,15 |

Таблица 13

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» (с. Гыда) в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 256 622,45 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 151 306,59 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 99 743,03 |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
|  | объем | тонны | 1 858,13 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 53,68 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 257,96 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 25,27 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 524,6520 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 648,14 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 13 310,18 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 059,81 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 506,02 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 982,63 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2 313,23 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2 234,43 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 040,81 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 10 210,36 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 105 315,85 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 104 005,62 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 15,40 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 6,40 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,0491 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 22,4417 |
| 11.1 | Определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,4417 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенный расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 3,97 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | -7,70 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,97 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 13,10 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,33 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 182,3800 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 182,3800 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 178,9800 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,44 |

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- источники теплоснабжения:

- износ основного оборудования источников теплоснабжения;

- отсутствие на котельных системы химводоподготовки;

- отсутствие резервного и аварийного топлива для котельной № 4 «Рыбозавод» (п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г) и котельной № 5 «ТЕРМАКС» (п. Тазовский, мкр. Маргулова);

- отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии на источнике и у потребителей не позволяет получить реальную картину баланса потребляемой тепловой энергии и оценить фактическое значение тепловых потерь в тепловых сетях и с утечками теплоносителя;

- в тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов;

- сети теплоснабжения:

- износ тепловых сетей;

- отсутствие фактических данных по распределению тепловых потоков между абонентами.

Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.3 «Система теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Система водоснабжения

Институциональная структура

Централизованные системы холодного водоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район выделена на территории п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка. Централизованная система закрытого горячего водоснабжения – п. Тазовский.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального округа Тазовский район.

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский район охват населения услугой централизованного водоснабжения составляет более 96 %:

- п. Тазовский – 99 % населения;

- с. Антипаюта – 98 % населения;

- с. Газ-Сале – 100 % населения;

- с. Гыда – 96 % населения;

- с. Находка – 33 % населения.

В муниципальном округе Тазовский район не охвачено централизованным водоснабжением население межселенной территории: д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура системы водоснабжения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих основных элементов:

- количество централизованных систем холодного водоснабжения (далее – ХВС)– 3 ед.;

- количество закрытых систем централизованного горячего водоснабжения (далее– ГВС) – 1 ед.;

- количество поверхностных водозаборных сооружений (далее – ВЗС) – 9 ед.;

- количество водоочистных сооружений (далее – ВОС) – 13 ед.;

- количество источников в закрытой системе горячего водоснабжения – 1 ед.;

- суммарная протяженность сетей ХВС – 56,81 км;

- суммарная протяженность сетей ГВС – 2,64 км.

В населенных пунктах муниципального округа Тазовский район применяется поверхностный водозабор из открытых источников водоснабжения.

Насосные установки поверхностных ВЗС муниципального округа Тазовский район подают речную воду в водоочистные сооружения. Очищенная вода посредством насосов, включенных в технологический процесс действующих ВОС, подается потребителям, подключенным к централизованным системам холодного водоснабжения. Действующие отдельно стоящие насосные станции второго подъема и повысительные насосные станции отсутствуют.

Сети холодного водоснабжения муниципального округа Тазовский район состоят из магистральных и распределительных водопроводов хозяйственно-бытового и противопожарного назначения.

Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения муниципального округа Тазовский район составляет 56,81 км, в т. ч.:

- п. Тазовский – 30,15 км (53 % общей протяженности сетей);

- с. Антипаюта – 6,26 км (11 % общей протяженности сетей);

- с. Газ-Сале – 13,70 км (24 % общей протяженности сетей);

- с. Гыда – 5,31 км (9 % общей протяженности сетей);

- с. Находка – 1,40 км (2 % общей протяженности сетей).

Протяженность сетей горячего водоснабжения п. Тазовский муниципального округа Тазовский район – 2,64 км.

Балансы мощности и ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды в муниципальном округе Тазовский район представлен в табл. 14.

В водопроводную сеть для отпуска потребителям и на собственные нужды обслуживающей организации без очистки поступает оценочно 32 % поднятой воды. Объем воды, отпущенной абонентам муниципального округа Тазовский район в 2020 г., составил 683,97 тыс. м³.

Таблица 14

Общий баланс подачи и реализации воды муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Существующее положение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. утв. |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения (поверхностные источники) | тыс. м³ | 1116,66 | 1187,78 | 1023,92 |
| 2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м³ | 774,50 | 804,08 | 610,70 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м³ | 145,65 | 169,01 | 136,22 |
| 4 | Подано воды в сеть | тыс. м³ | 971,01 | 1018,76 | 887,70 |
| 4.1. | то же в % к поднятой воде | % | 86,96 | 85,77 | 86,70 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м³ | 102,20 | 113,56 | 94,88 |
| 5.1. | то же в % к поданной в сеть | % | 10,53 | 11,15 | 10,69 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м³ | 868,81 | 905,20 | 792,83 |
| 7 | Отпуск воды потребителям питьевого качества | тыс. м³ | н/д | н/д | н/д |

Основным потребителем в муниципальном округе Тазовский район является население – 77 % холодной воды в 2020 г. (от общего объема воды, отпущенной абонентам).

Доля поставки ресурса по приборам учета

Данные по системе учета ресурсов на источниках водоснабжения отсутствуют.

Оценочно потребление холодной (питьевой) воды населением по приборам учета в муниципальном округе Тазовский район составляет 60 – 70 %.

Сведения о потреблении населением горячей воды из закрытой системы ГВС п. Тазовский по приборам учета не представлены.

Зоны действия источников ресурсов

Система централизованного холодного водоснабжения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих технологических зон:

п. Тазовский

- объединенная технологическая зона централизованного холодного водоснабжения п. Тазовский (далее – технологическая зона ВЗС «Рыбзавод» ВЗС «Пионерный»).  Источник – поверхностные ВЗС «Рыбзавод», «Пионерный» п. Тазовский;

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения ВЗС «Аэропорт» п. Тазовский».  Источник – поверхностные ВЗС «Аэропорт» п. Тазовский;

с. Антипаюта

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения ВЗС «Совхоз» с. Антипаюта.  Источник – ВЗС «Совхоз» с. Антипаюта;

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения ВЗС «Глубокое» с. Антипаюта.  Источник – ВЗС «Глубокое» с. Антипаюта;

с. Газ-Сале

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения с. Газ-Сале.  Источник – поверхностные ВЗС с. Газ-Сале;

с. Гыда

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения с. Гыда.  Источник – поверхностные ВЗС № 1, № 2 с. Гыда;

с. Находка

- технологическая зона централизованного холодного водоснабжения с. Находка.  Источник – поверхностные ВЗС с. Находка.

Система централизованного горячего водоснабжения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих технологических зон:

п. Тазовский

- технологическая зона централизованного закрытого горячего водоснабжения мкр. Маргулова в п. Тазовский.  Источник – котельная № 5 «ТЕРМАКС», мкр. Маргулова, п. Тазовский.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Суммарная производительность системы водоснабжения муниципального округа составляет 16 480 м³/сут. Суммарное водопотребление при максимальной нагрузке – 3 905 м³/сут. Система водоснабжения муниципального округа Тазовский район имеет 77 % резерва мощности, в том числе на п. Тазовский – 71 %% в с. Антипаюта – 94 %, в с. Газ-Сале – 52 %, с. Гыда – 36 %, с. Находка – 93 % (табл. 15).

Таблица 15

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального округа Тазовский район

| Технологическая зона | Показатель | Ед. изм. | водозаборные сооружения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. факт | 2020 г. факт | 2021 г. утв. |
| муниципальный округ Тазовский район | установленная мощность | м3/сут. | 16480 | 16480 | 16200 |
|  | подача воды в сутки | м³/сут. макс. | 3671,2 | 3905,0 | 3366,3 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 12808,8 | 12575,0 | 12833,7 |
|  |  | % | 77,7 | 76,3 | 79,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| п. Тазовский | установленная мощность | м3/сут. | 8000 | 8000 | 8000 |
|  | подача воды в сутки | м³/сут. макс. | 2256,7 | 2332,3 | 1979,4 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 5743,3 | 5667,7 | 6020,6 |
|  |  | % | 72 | 71 | 75 |
| с. Антипаюта | установленная мощность | м3/сут. | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | подача воды в сутки | м3/сут. макс. | 174,1 | 176,8 | 150,7 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 2825,9 | 2823,2 | 2849,3 |
|  |  | % | 94 | 94 | 95 |
| с. Газ-Сале | установленная мощность | м3/сут. | 2000 | 2000 | 2000 |
|  | подача воды в сутки | м3/сут. макс. | 981,3 | 961,7 | 870,3 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 1018,7 | 1038,3 | 1129,7 |
|  |  | % | 51 | 52 | 56 |
| с. Гыда | установленная мощность | м3/сут. | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | подача воды в сутки | м³/сут. макс. | 259,1 | 398,2 | 335,6 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 2740,9 | 2601,8 | 2664,4 |
|  |  | % | 91 | 87 | 89 |
| с. Находка | установленная мощность | м3/сут. | 480 | 480 | 200 |
|  | подача воды в сутки | м3/сут. макс. | н/д | 36,0 | 30,4 |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | - | 444,0 | 169,6 |
|  |  | % | - | 93 | 85 |

В 2020 г., максимальный суточный объем воды, добытой из поверхностных источников водоснабжения, составил 3 905,02 м3/сут. Резерв мощности водозаборных сооружений составил 76,3 %. Максимальный суточный объем воды, прошедшей водоподготовку, составил 3 349,36 тыс. м3. Резерв мощности водоочистных сооружений составил 47,93 %.

Надежность работы системы

Случаи аварийных ситуаций на источниках водоснабжения муниципального округа Тазовский район не зарегистрированы.

По данным АО «Ямалкоммунэнерго», аварийные ситуации на системах водоснабжения муниципального округа Тазовский район в 2019 – 2020 гг. отсутствовали.

Качество поставляемого ресурса

Поверхностные источники водоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район обладают водой технического качества, требующей наличия водоочистных и (или) водоподготовительных сооружений для достижения качества воды, соответствующего СанПиН 2.1.3684−21.

Показатели качества воды в реке Таз в зоне водозаборных сооружений п. Тазовский не соответствуют ПДК по СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Река Таз относится к водным объектам с экстремальной антропогенной нагрузкой (содержание в речной воде: аммонийного азота – св. 0,6 мг/л; БПКполн. – св. 3,0 мгО2/л; нефтепродукты – св. 1,0 мг/л), а по состоянию экосистемы – кризисное (минимальная концентрация в воде: растворённого кислорода – 2-4 мг/л; БПК5 – 2-4 мгО2/л; аммонийного азота 0,5-1,0 мг/л). Качество воды после водоочистных сооружений и водопроводе п. Тазовский не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684−21.

Показатели качества воды в реке Таз в зоне водозаборных сооружений с. Газ-Сале не соответствуют ПДК по СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Водоочистные сооружения с. Гыда обеспечивают эффективную очистку добываемой речной воды. Качество воды ухудшается в изношенной водопроводной системе села.

В соответствии с ГОСТ 2761-84, вода Тазовской губы – источник хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Находка, по своим качественным показателям и необходимой степени обработки для доведения её до показателей СанПиН 2.1.3684−21, относится по показателям цветности, окисляемости и содержанию железа ко второму классу. Качества воды в Тазовской губе в зоне водозабора с. Находка не соответствует требованиям охраны поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980-00. Качество воды после водоочистных сооружений с. Находка удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684−21.

Воздействие на окружающую среду

Технологическая схема водоснабжения муниципального округа Тазовский район не предусматривает сброс (утилизацию) промывных вод.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тарифы на услуги по водоснабжению для потребителей муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 16, 17.

Таблица 16

Тарифы на водоснабжение для населения, проживающего на территории муниципального округа Тазовский район, в период с 2019 по 2020 гг. (с НДС 20%)

| № п/п | Ресурсоснабжающая организация/территория | Тариф |  |  |  | Тариф |  |  |  | Тариф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.19 | с 01.07.19 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |  | с 01.01.20 | с 01.07.20 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |  | с 01.01.21 | с 01.07.21 | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |  |
|  |  | руб/м3 |  | № | дата | руб/м3 |  | № | дата | руб/м3 |  | № | дата |
|  | Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Ямалкоммунэнерго», тех. вода, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, п. Тазовский | 45,43 | 46,34 | 323-т | 17.12.2018 | 46,34 | 48,19 | 328-т | 17.12.2019 | 48,19 | 49,82 | 134-т | 29.11.2020 |
| 2 | АО «Ямалкоммунэнерго», с. Тазовский, с. Газ-Сале (питьевая вода) | 49,53 | 50,52 | 322-т | 17.12.2018 | 50,52 | 52,54 | 327-т | 17.12.2019 | 52,54 | 54,32 | 133-т | 29.11.2020 |
| 3 | АО «Ямалкоммунэнерго» п. Тазовский, | 49,53 | 50,52 | 291-т | 17.12.2018 | 50,52 | 52,54 | 330-т | 17.12.2019 | приказ об отмене: № 138-т от 29.11.2020 |  |  |  |
| 4 | АО «Ямалкоммунэнерго» п. Тазовский, мкр. Маргулова | 49,53 | 50,52 | 291-т | 17.12.2018 | 50,52 | 52,54 | 330-т | 17.12.2019 |  |  |  |  |
| 5 | АО «Ямалкоммунэнерго», с. Гыда | 45,43 | 46,34 | 290-т | 17.12.2018 | 46,34 | 48,19 | 329-т | 17.12.2019 | 48,19 | 49,82 | 136-т | 29.11.2020 |
|  | Привозная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АО «Ямалкоммунэнерго», п. Тазовский | 49,53 | 50,52 | 391-т | 20.12.2018 | 50,52 | 52,54 | 395-т | 20.12.2019 | 52,54 | 54,32 | 310-т | 19.12.2020 |

Таблица 17

Тарифы на горячую воду для населения, проживающего на территории муниципального округа Тазовский район, в период с 2019 по 2020 гг. (с НДС 20%)

| Ресурсоснаб-жающая организация/ территория | Тариф (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 17.12.2018 № 292-т) |  | Тариф (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 17.12.2019 № 331-т) |  |  |  |  |  | Тариф (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 29.11.2020 № 135-т) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.19 | с 01.07.19 | с 01.01.20 | с 01.07.20 | холодная вода на подогрев, руб./м3 | тепловая энергия на подогрев воды, руб./Гкал | холодная вода на подогрев, руб./м3 | тепловая энергия на подогрев воды, руб./Гкал | с 01.01.21 | с 01.07.21 | холодная вода на подогрев, руб./м3 | тепловая энергия на подогрев воды, руб./Гкал | холодная вода на подогрев, руб./м3 | тепловая энергия на подогрев воды, руб./Гкал |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2020 |  | с 01.07.2020 |  |  |  | с 01.01.2021 |  | с 01.07.2021 |  |
|  | руб/м3 |  | руб/м3 |  |  |  |  |  | руб/м3 |  |  |  |  |  |
| АО «Ямалком-мунэнерго» п. Тазовский, мкр. Маргулова | 141,95 | 144,78 | 144,78 | 150,57 | 50,52 | 1459,01 | 52,54 | 1517,37 | 150,57 | - | 0,00 | 1517,37 | 0,00 | 1568,96 |

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район за 2020 г. приведен в табл. 18.

Таблица 18

Анализ финансово-экономического состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в части водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет операционных расходов |  |  |
| 1 | Производственные расходы: | тыс. руб. | 64 896,02 |
| 1.1. | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч. | тыс. руб. | 6 580,71 |
|  | реагенты | тыс. руб. | 4 682,62 |
|  | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 1 898,10 |
| 1.2. | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т. ч: | тыс. руб. | 55 037,59 |
|  | ФОТ | тыс. руб. | 42 271,58 |
|  | численность | человек | 61,74 |
|  | средняя заработная плата | руб. на чел. в месяц | 57 056,12 |
|  | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 12 766,02 |
|  |  | % | 30,20 |
| 1.3. | прочие производственные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 277,71 |
|  | транспортные расходы , в т.ч. | тыс. руб. | 1 780,72 |
|  | расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод | тыс. руб. | 701,43 |
|  | прочие расходы |  | 795,56 |
| 2 | Ремонтные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 3 796,16 |
|  | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 3 796,16 |
| 3 | Административные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 11 033,32 |
| 3.1 | Услуги связи | тыс. руб. | 290,47 |
| 3.2 | Расходы на оплату внемедомственной охраны | тыс. руб. | 197,72 |
| 3.3 | Расходы на оплату других работ и услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями | тыс. руб. | 1 130,36 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 452,11 |
|  | ФОТ | тыс. руб. | 6 494,19 |
|  | численность | человек | 5,94 |
|  | средняя заработная плата | руб. на чел. в месяц | 91 108,18 |
|  | налоги и сборы с фонда оплаты труда | тыс. руб. | 1 957,92 |
|  |  | % | 30,15 |
| 3.5 | Арендная плата | тыс. руб. | 584,89 |
| 3.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 83,24 |
|  | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 61,66 |
|  | Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. | 11,48 |
| 3.7 | Прочие административные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 121,09 |
|  | расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 100,30 |
|  | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 195,28 |
| 4 | Другие прочие операционные расходы | тыс. руб. | 6 899,83 |
| 4.1 | расходы по охрану труда | тыс. руб. | 1 954,86 |
| 4.2 | расходы на льготный проезд | тыс. руб. | 2 030,39 |
| 4.3 | прочие расходы | тыс. руб. | 2 914,58 |
|  | ИТОГО операционных расходов | тыс. руб. | 86 625,33 |
|  | Расчет неподконтрольных расходов |  |  |
| 1 | Налоги и сборы, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 383,57 |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 015,95 |
|  | Налог на имущество организаций | тыс. руб. |  |
|  | Водный налог | тыс. руб. | 367,62 |
| 2 | Арендная плата | тыс. руб. | 3 901,28 |
| 3 | Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации | тыс. руб. | 249,26 |
|  | Сбытовые расходы гарантирующей организации | тыс. руб. | 249,26 |
| 4 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 276,87 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 5 810,98 |
|  | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 46,20 |
|  | амортизация на имущество организаций | тыс. руб. | 46,20 |
|  | Нормативная прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 4 063,81 |
|  |  | % | 4,81 |
|  | иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) | тыс. руб. | 4 063,81 |
|  | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 110 767,98 |
|  | Тариф на водоснабжение | руб./м3 | 185,95 |
|  | Объем водоснабжения | тыс. м3 | 595,67 |

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения муниципального округа Тазовский район выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- источники водоснабжения:

- поверхностные воды Тазовского района отличаются повышенным содержанием аммонийного азота, железа, марганца, требуют водоочистки;

- сложная эксплуатация водозаборных сооружений из-за неблагоприятных природно-климатических условий Крайнего Севера;

- сезонность функционирования водозаборных сооружений и системы централизованного водоснабжения с. Антипаюта из-за необходимости демонтажа оборудования ВЗС на время ледохода;

- высокая загрязненность бассейнов поверхностных источников вследствие хозяйственной и промышленной (добыча природных ископаемых) деятельности;

- отсутствие автоматизированной системы управления и мониторинга основного и дополнительного оборудования ВЗС, автоматизированной системы учёта энергоресурсов;

- качество поверхностных вод не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684−21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: превышение показателей по железу, запаху, цветности и мутности;

- длительный срок эксплантации и высокий износ основного и дополнительного оборудования части ВОС муниципального округа Тазовский район;

- реализация потребителям воды ненормативного качества из-за отсутствия локальных систем очистки и обеззараживания воды д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей;

- реализация потребителям воды ненормативного качества из-за высокого износа основного оборудования и несовершенства применяемых технологий ВОС муниципального округа Тазовский район;

- низкая энергоэффективность процесса очистки воды из-за незначительной фактической нагрузки ВОС муниципального округа Тазовский район;

- отсутствие автоматизированной системы дистанционного мониторинга за работой системы водоснабжения и автоматизированной системы учета энергоресурсов;

- сети водоснабжения:

- высокий уровень износа сетей водоснабжения;

- низкое техническое состояние объектов на сетях (колодцы, гидранты, запорная арматура);

- низкое техническое состояние водонапорных башен;

- высокий уровень потерь в сетях водоснабжения (более 25 % от воды, отпускаемой в сеть);

- повторное загрязнение воды при транспортировке, что обусловлено высоким износом сетей водоснабжения;

- недостаточная надежность из-за отсутствия технологической связанности между источниками водоснабжения в с. Антипаюта, между сетями ВЗС «Аэропорт» и сетями технологической зоны водоочистных сооружений «Рыбзавод», «Пионерный».

Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.4 «Система водоснабжения» Обосновывающих материалов.

Система водоотведения

Институциональная структура

Система водоотведения муниципального округа Тазовский район включает централизованную и децентрализованную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения муниципального округа Тазовский район представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций муниципального округа и их транспортировку.

Централизованная система ливневой канализации в муниципальном округе Тазовский район отсутствует. Дождевые и талые сточные воды через лотки и кюветы отводятся на рельеф.

Децентрализованная система водоотведения присутствует на территории 
с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей, канализование осуществляется в септики и выгребные ямы.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» является гарантирующей организации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов муниципального округа Тазовский район. Зона деятельности гарантирующей организации установлена в границах населенных пунктов муниципального округа Тазовский район.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Структура централизованной системы водоотведения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих основных элементов:

- канализационные очистные сооружения – 1 ед., в т.ч.:

- п. Тазовский – 1 ед.;

- канализационные насосные станции – 6 ед., в т.ч.:

- п. Тазовский – 5 ед.;

- c. Газ-Сале – 1 ед.;

- канализационные сети – 13,9 км, в т.ч.:

- п. Тазовский – 9,2 км;

- c. Газ-Сале – 4,74 км.

Канализационные очистные сооружения в п. Тазовский по состоянию на 
01.06.2021 не эксплуатируются, т.к. находятся в аварийном состоянии. Прием и очистка сточных вод не производится. Предусмотренными проектными решениями технология очистки сточных вод не осуществляется.

Канализационные очистные сооружения в с. Газ-Сале по состоянию на 01.06.2021 отсутствуют. Очистка сточных вод не производится. Качества сбрасываемых сточных вод не соответствует нормативному.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

По состоянию на 01.06.2021 протяженность канализационных сетей муниципального округа Тазовский район составляет 13,9 км. Износ сетей водоотведения составляет 60 %.

Канализационные насосные станции предназначены для приема и транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод от населения, бюджетных и прочих потребителей.

По состоянию на 01.06.2021 система водоотведения муниципального округа Тазовский район включает канализационные насосные станции в количестве шести единиц. Износ канализационных насосных станций составляет 80 %.

Балансы мощности и ресурса

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков сформирован за период 2019 – 2021 гг. (табл. 19).

В 2019 г. фактический годовой объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по муниципальному округу Тазовский район составило 94,07 тыс. м³/год.

Таблица 19

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | оцен. |
| 1 | Пропущено сточных вод (по сети) всего | тыс. м³ | 94,07 | 77,69 | 65,10 |
|  |  | м3/сут | 257,72 | 212,85 | 178,36 |
|  |  | м3/сут. макс | 309,26 | 255,42 | 214,04 |
| 1.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 43,81 | 27,44 | 23,25 |
|  |  | м3/сут | 120,02 | 75,19 | 63,69 |
|  |  | м3/сут. макс | 144,03 | 90,23 | 76,43 |
| 1.2 | с. Газ-Сале | тыс. м³ | 50,26 | 50,25 | 41,86 |
|  |  | м3/сут | 137,69 | 137,66 | 114,67 |
|  |  | м3/сут. макс | 165,23 | 165,20 | 137,61 |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей | тыс. м³ | 94,07 | 77,69 | 65,10 |
|  |  | м3/сут | 257,72 | 212,85 | 178,36 |
|  |  | м3/сут. макс | 309,26 | 255,42 | 214,04 |
| 2.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 43,81 | 27,44 | 23,25 |
|  |  | м3/сут | 120,02 | 75,19 | 63,69 |
|  |  | м3/сут. макс | 144,03 | 90,23 | 76,43 |
| 2.2 | с. Газ-Сале | тыс. м³ | 50,26 | 50,25 | 41,86 |
|  |  | м3/сут | 137,69 | 137,66 | 114,67 |
|  |  | м3/сут. макс | 165,23 | 165,20 | 137,61 |
| 2.1 | население | тыс. м³ | 78,00 | 69,79 | 57,81 |
|  |  | м3/сут | 213,70 | 191,21 | 158,37 |
|  |  | м3/сут. макс | 256,44 | 229,45 | 190,05 |
| 2.1.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 28,47 | 20,73 | 16,93 |
|  |  | м3/сут | 78,00 | 56,79 | 46,38 |
|  |  | м3/сут. макс | 93,60 | 68,15 | 55,66 |
| 2.1.2 | с. Газ-Сале | тыс. м³ | 49,53 | 49,06 | 40,88 |
|  |  | м3/сут | 135,70 | 134,41 | 111,99 |
|  |  | м3/сут. макс | 162,84 | 161,29 | 134,39 |
| 2.2 | бюджетные организации | тыс. м³ | 0,65 | 0,93 | 0,77 |
|  |  | м3/сут | 1,78 | 2,55 | 2,11 |
|  |  | м3/сут. макс | 2,14 | 3,06 | 2,53 |
| 2.2.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 0,65 | 0,93 | 0,77 |
|  |  | м3/сут | 1,78 | 2,55 | 2,11 |
|  |  | м3/сут. макс | 2,14 | 3,06 | 2,53 |
| 2.3 | прочие | тыс. м³ | 1,89 | 1,78 | 1,47 |
|  |  | м3/сут | 5,18 | 4,87 | 4,02 |
|  |  | м3/сут. макс | 6,22 | 5,84 | 4,82 |
| 2.3.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 1,16 | 0,59 | 0,49 |
|  |  | м3/сут | 3,19 | 1,61 | 1,33 |
|  |  | м3/сут. макс | 3,83 | 1,94 | 1,60 |
| 2.3.2 | с. Газ-Сале | тыс. м³ | 0,73 | 1,19 | 0,98 |
|  |  | м3/сут | 1,99 | 3,25 | 2,69 |
|  |  | м3/сут. макс | 2,39 | 3,90 | 3,22 |
| 2.4 | собственные нужды (в том числе хозяйственные нужды предприятия) | тыс. м³ | 13,52 | 5,20 | 5,06 |
|  |  | м3/сут | 37,05 | 14,23 | 13,87 |
|  |  | м3/сут. макс | 44,46 | 17,08 | 16,64 |
| 2.4.1 | п. Тазовский | тыс. м³ | 13,52 | 5,20 | 5,06 |
|  |  | м3/сут | 37,05 | 14,23 | 13,87 |
|  |  | м3/сут. макс | 44,46 | 17,08 | 16,64 |
| 3 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | тыс. м3 | 43,81 | 27,44 | - |
|  |  | м3/сут | 120,02 | 75,19 | - |
|  |  | м3/сут. макс | 144,03 | 90,23 | - |
|  | нормативно-очищенной | тыс. м3 | 43,81 | 27,44 | - |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | - |
| 3.1 | п. Тазовский | тыс. м3 | 43,81 | 27,44 | - |
|  |  | м3/сут | 120,02 | 75,19 | - |
|  |  | м3/сут. макс | 144,03 | 90,23 | - |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Данные по учету ресурсов на головных объектах водоотведения отсутствуют.

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим расчетным методом, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Здания, строения, сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.

Зоны действия источников ресурсов

Централизованную систему водоотведения муниципального округа Тазовский район можно охарактеризовать как зональную, представляет собой три технологические зоны водоотведения:

- Технологическая зона № 1 (п. Тазовский, мкр. Маргулова) – технологическая зона расположена в микрорайоне Маргулова п. Тазовский. Технологическая зона охватывает южно-западную часть п. Тазовский по улицы Маргулова.

- Технологическая зона № 2 (п. Тазовский, мкр. Аэропорт) – технологическая зона расположена в микрорайоне Аэропорт п. Тазовский. Технологическая зона охватывает северную часть п. Тазовский по улицы Пристанская.

- Технологическая зона № 3 (с. Газ-Сале) – технологическая зона охватывает центральную часть с. Газ-Сале.

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (подключенных к системе централизованной хозяйственно-бытовой канализации), составляет 25 %.

Зона децентрализованного водоотведения выделена в с. Антипаюта, с. Гыда, с. Находка, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Показатели резерва и дефицита производственных мощностей системы водоотведения определены на основании сопоставления установленной мощности сооружений и среднесуточного расхода с учетом коэффициента неравномерности поступления стоков (табл. 20).

Таблица 20

Показатели резерва и дефицита производственных мощностей системы водоотведения муниципального округа Тазовский район

| Технологичес-кая зона | Показатель | Ед. изм | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | оцен. |
| п. Тазовский | установленная мощность | м3/сут. | 200 | 200 | 200 |
|  | пропущено сточных вод | м3/сут. | 120,02 | 75,19 | - |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 79,98 | 124,81 | - |
|  |  | % | 40 | 62 | - |
|  | пропущено сточных вод (пиковая нагрузка) | м3/сут. макс. | 144,03 | 90,23 | - |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | 55,97 | 109,77 | - |
|  |  | % | 28 | 55 | - |
| с. Газ-Сале | установленная мощность | м3/сут. | - | - | - |
|  | пропущено сточных вод | м3/сут. | - | - | - |
|  | резерв (+)/ дефицит (-) | м3/сут. | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |

Надежность работы системы

По фактическим данным филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе засоров и аварий на сетях водоотведения не зафиксировано. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети составило ноль единиц в год.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду

При эксплуатации комплекса очистных сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Состав исходных и очищенных сточных вод на выходе из станции КОС-200 
п. Тазовский от 12.04.2021 (табл. 21).

Таблица 21

Характеристика проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод КОС-200 п. Тазовский за 2021 г.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходная вода (по протоколам) | Исходная вода с учетом коэффициента | Очищенная вода, не более |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л | 46,0-109,0 | 92,0-218,0 | 0,75 мг/л + фон (но не более 10) |
| 2 | БПКполн | мгО2/л | Более 300 |  | 3 |
| 3 | БПК5 | мгО2/л | 67,5-251,0 | 114,7-426,7 |  |
| 4 | ХПК | мгО2/л | 142-678 | 184,6-881,4 | 30 |
| 5 | Аммоний ион | мг/л | Более 4 | Более 12,0 (20÷80)* | 0,5 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | мг/л | 3,4-6,9 | 6,8-13,8 | 0,2 |
| 7 | АПАВ | мг/л | 1,0÷4,5 |  | 0,1 |
| 8 | Хлориды | мг/л | 86 | (100÷300)* | 300 |
| 9 | Нефтепродукты | мг/л | 3,3 |  | 0,05 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 7,5 |  | 0,1 |
| 11 | Нитрит-ион | мг/л | 0,07 | 0,11 | 0,08 |
| 12 | Нитрат-ион | мг/л | 5,9 | 17,7 | 40 |
| 13 | Сульфат-ион | мг/л | 22,8 | (20 ÷ 50)* | 100 |
| 14 | Сухой остаток | мг/л | 231 | (200÷ 400)* | 1000 |
| 15 | Жиры | мг/л |  | (1 ÷ 20)* | 0,5 |
| 16 | Водородный показатель | мг/л | 7,0-7,4 | (6,5 ÷ 8,5)* | 6,5÷8,5 |
| 17 | Температура стоков на входе в установку | °С | 8,0-13,0 | (14 ÷ 18)* | 5 + фон |

* - Предполагаемый диапазон уровня загрязнений сточных вод поселка Тазовский

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Величина тарифов на водоотведение для потребителей муниципального округа Тазовский район в 2020 – 2021 гг. приведена в табл. 22.

Таблица 22

Тарифы на водоотведение для потребителей

муниципального округа Тазовский район

| Период | Категория |  |  | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | льготный | общий |  |
| п. Тазовский, с. Газ-Сале |  |  |  |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 64,19 | 53,49 | 110,19 | от 17.12.2019 № 332-т |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 66,76 | 55,63 | 121,67 |  |
| с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 66,76 | 55,63 | 132,62 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 66,76 | 55,63 | 132,62 | от 29.11.2020 № 132-т |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 69,02 | 57,552 | 143,98 |  |
| п. Тазовский мкр. Маргулово |  |  |  |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | Тариф отменен |  |  |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |  |

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоотведения за 2020 г. приведен в табл. 23.

Таблица 23

Анализ финансового состояния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в сфере водоотведения за 2020 г.

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Централизованная система коммунальной инфраструктуры п. Тазовский, с. Газ-Сале | Централизованная система коммунальной инфраструктуры мкр-н Маргулова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 12 352,27 | 5 448,25 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 9 464,06 | 4 590,38 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе: | тыс. руб. | 248,89 | 0,00 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 15,72 | 0,00 |
| 2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс. кВт·ч | 15,83 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 343,05 | 473,73 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 333,54 | 132,52 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 311,53 | 121,23 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 359,83 | 35,90 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 12,12 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 212,14 | 0,00 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 655,07 | 3 814,88 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2 674,73 | 528,35 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2 888,21 | 857,87 |
| 6 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. м³ | 66,2310 | 5,0210 |
| 7 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс. м³ | 0,0000 | 5,0210 |
| 8 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м³ | 66,2310 | 5,0210 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 4,10 | 8,04 |

Источник: Стандарты раскрытия информации филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения муниципального округа Тазовский район выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- головные сооружения водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения на 80 % территории п. Тазовский, на 70 % территории с. Газ-Сале;

- отсутствие технологических устройств очистки воды п. Тазовский;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической п. Тазовский;

- износ существующих объектов системы водоотведения.

- отсутствие очистных сооружений поверхностного стока;

- отсутствие канализационно-очистных сооружений ливневой канализации;

- сети водоотведения:

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории;

- износ сетей водоотведения п. Тазовский – 50 %.

- отсутствие сетей ливневой канализации с. Газ-Сале.

Характеристика состояния и проблем системы водоотведения муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.5 «Система водоотведения» Обосновывающих материалов.

Объекты, используемые для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Институциональная структура

С 01.2019 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального округа Тазовский район региональный оператор осуществляет предоставление услуги по обращению с ТКО.

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории муниципального округа Тазовский район является ООО «Инновационные технологии» на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2018 № 416-П «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Собственникам жилых помещений в МКД и жилых домах плата за услугу по обращению с ТКО начисляется на основании утвержденных нормативов. Оплата услуг регионального оператора юридическими лицами осуществляется в соответствии с установленным в договоре порядком коммерческого учета и периодичности вывоза ТКО (исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО и согласованного графика вывоза ТКО).

На территории муниципального округа Тазовский район осуществляется централизованный сбор, вывоз и размещение ТКО.

Объекты, используемый для утилизации (захоронения) ТКО, на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

Характеристика системы ресурсоснабжения

С 01.2019 региональный оператор осуществляет предоставление услуги по обращению с ТКО. Собственникам жилых помещений в МКД и жилых домах плата за услугу по обращению с ТКО начисляется на основании утвержденных нормативов. Оплата услуг регионального оператора юридическими лицами (99% от общего количества юридических лиц, заключивших договоров с региональным оператором) осуществляется в соответствии с установленным в договоре порядком коммерческого учета и периодичности вывоза ТКО (исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО и согласованного графика вывоза ТКО).

Сбор ТКО осуществляется на территории п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Антипаюта, с. Находка, с. Гыда.

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО в муниципальном округе Тазовский район представлена в табл. 24.

Таблица 24

Общая характеристика состояния системы сбора ТКО

в муниципальном округе Тазовский район

| Населенный пункт | Количество мест накопления ТКО, относящихся к жилищному фонду, ед. | Количество мест накопления ТКО юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории населенных пунктов, ед. |
| --- | --- | --- |
| муниципальный округ Тазовский район | 127 | 44 |
| п. Тазовский | 60 | 34 |
| с. Антипаюта | 13 | 3 |
| с. Газ-Сале | 29 | 3 |
| с. Гыда | 19 | 4 |
| с. Находка | 6 | - |

ТКО от потребителей муниципального округа Тазовский район размещаются на свалках и открытых площадках с грунтовым покрытием. Данные свалки и открытые площадки относятся к объектам размещения ТКО, введенным в эксплуатацию до 01.2019 и не имеющие документации, предусмотренной законодательством РФ, которые предполагается использовать до ввода в эксплуатацию планируемых строительством объектов обращения с отходами, в т.ч. ТКО.

Перечень объектов размещения ТКО на территории муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 25.

Таблица 25

Объекты размещения ТКО на территории муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование объекта | Географические координаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свалка в п. Тазовский | 67.477313, 78.681097 |
| 2 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Антипаюта | 69.096510, 76.861551 |
| 3 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Газ-Сале | 67.352323, 79.007043 |
| 4 | Свалка в с. Находка | 67.726311, 77.565335 |
| 5 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Гыда | 70.896109, 78.505639 |

ООО «Инновационные технологии» с учетом данных об объектах обращения с ТКО установлены транспортные потоки между населенными пунктами, оптимальные варианты по транспортно-логистическому и экономическому обоснованию в рамках единой зоны деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

Обработка, обезвреживание и дальнейшая утилизация отходов, в том числе ТКО, на территории муниципального округа Тазовский район не производится.

Места накопления (сбора) ртутьсодержащих отходов, батареек, энергосберегающих ламп, организованные органами местного самоуправления, управляющими и специализированными организациями, на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют, на территории муниципального округа обезвреживание данных отходов не производится. Данные виды отходов обезвреживаются за пределами муниципального округа Тазовский район.

На территории муниципального округа Тазовский район имеется два объекта обезвреживания, утилизации и размещения отходов животноводства.

Объекты обезвреживания отходов, утилизации и объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО, расположенные за пределами населенных пунктов муниципального округа Тазовский район (месторождения, лицензионные участки) – 24 ед. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов Находкинского месторождения, полигон для утилизации нефтесодержащих отходов Пякяхинского месторождения, полигон твердых бытовых отходов нефтегазоконденсатного промысла Пякяхинского месторождения, шламовый амбар на кустовой площадке № 9Н Пякяхинского месторождения находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь «ТПП «Ямалнефтегаз» (г. Салехард, ул. Матросова, д. 24).

Балансы мощности и ресурса

Общий объем образования ТКО на территории муниципального округа Тазовский район за 2020 г. составил 6 424 т (51,39 м³), что составляет 3,05 % от общего объема Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таблица 26

Баланс мощности объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов (расчетный)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | прогноз | прогноз |
| 1 | Объем образования ТКО, всего | т | 6 344,53 | 6 424,00 | 6 486,06 |
|  | население | т | 5 050,42 | 5 113,68 | 5 163,08 |
|  | п. Тазовский | т | 2 171,57 | 2 187,53 | 2 207,11 |
|  | с. Антипаюта | т | 824,77 | 838,02 | 843,75 |
|  | с. Газ-Сале | т | 520,53 | 528,66 | 535,59 |
|  | с. Гыда | т | 1 120,58 | 1 139,85 | 1 152,81 |
|  | с. Находка | т | 413,59 | 419,61 | 424,43 |
|  | прочие потребители | т | 1 294,11 | 1 310,32 | 1 322,98 |
| 2 | Масса образования ТКО, всего | тыс. м³ | 50,76 | 51,39 | 51,89 |
|  | население | тыс. м³ | 40,40 | 40,91 | 41,30 |
|  | п. Тазовский | тыс. м³ | 17,37 | 17,50 | 17,66 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м³ | 6,60 | 6,70 | 6,75 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м³ | 4,16 | 4,23 | 4,28 |
|  | с. Гыда | тыс. м³ | 8,96 | 9,12 | 9,22 |
|  | с. Находка | тыс. м³ | 3,31 | 3,36 | 3,40 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 10,35 | 10,48 | 10,58 |
| 3 | Захоронение ТКО, всего | тыс. м³ | 50,76 | 51,39 | 51,89 |
|  | население | тыс. м³ | 40,40 | 40,91 | 41,30 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 10,35 | 10,48 | 10,58 |
| 4 | Объем (масса) захоронения ТКО в сутки | м³/сут. | 139,06 | 140,80 | 142,16 |
|  | Захоронение ТКО |  |  |  |  |
| 5 | Доля захороненных отходов в общем объеме ТКО | % | 94,40 | 98,00 | 99,50 |
| 6 | Объем захоронения ТКО на полигоне | тыс. м³ | 47,91 | 50,36 | 51,63 |
|  | Полигон г. Новый Уренгой | тыс. м³ | 47,91 | 50,36 | 51,63 |
| 7 | Необходимая годовая вместимость объекта размещения ТКО в уплотненном состоянии (Объем захоронения ТКО на полигонах после уплотнения, всего) | тыс. м³ | 38,33 | 40,29 | 41,30 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Система учета объема услуг по утилизации (захоронению) ТКО не ведется.

Зоны действия источников ресурсов

В муниципальном округе Тазовский район вывоз и размещения ТКО осуществляется на действующих свалках в п. Тазовский, с. Находка и на открытых площадках с грунтовым покрытием в с. Антипаюта, с. Га-Сале, с. Гыда.

В перспективе планируется захоронение ТКО на полигоне н. Новый Уренгой (после ввода в эксплуатацию в 2024 г.).

Зоны действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Тазовский район, в перспективе до 2025 г. представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Зоны действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа Тазовский район, в перспективе до 2025 г.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Оценка резервов и дефицитов по зонам действия источников ресурсов не производилась в виду отсутствия на территории муниципального округа Тазовский район объектов по утилизации (захоронению) ТКО.

Надежность работы системы

Оценка надежности работы системы не производилась в виду отсутствия на территории муниципального округа Тазовский район объектов по утилизации (захоронению) ТКО.

Качество поставляемого ресурса

Оценка качества поставляемого ресурса не производилась в виду отсутствия на территории муниципального округа Тазовский район объектов по утилизации (захоронению) ТКО.

Воздействие на окружающую среду

Объекты размещения (утилизации) ТКО (действующие и недействующие) потенциально опасны для окружающей среды. Основными видами загрязнения являются загрязнение атмосферного воздуха и загрязнение почвы.

Сведения о объемах и структуре размещения отходов потребления муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

На территории муниципального округа Тазовский район недобросовестными природопользователями периодически образуются стихийные несанкционированные свалки, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Инновационные технологии» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2021 – 2024 гг. приведены в табл. 27.

Таблица 27

Предельные единые тарифы на услуги регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Инновационные технологии» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2021 – 2024 гг.

| Категории потребителей | Год | Ед. изм. | Предельный тариф на услуги по обращению с ТКО |
| --- | --- | --- | --- |
| Иные потребители (без НДС) | 2021 | руб./м³ | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 773 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 866 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6187 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6927 |
|  | 2022 | руб./м³ | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 866 с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 866 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 6927 с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 6927 |
|  | 2023 | руб./м³ | с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 866 с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 866 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 6927 с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 6927 |
|  | 2024 | руб./м³ | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 866 с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 923 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 6927 с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 7382 |
| Потребители, имеющие право на льготные тарифы (без НДС) | 2021 | руб./м³ | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 647,3 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 669,3 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5178,5 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5348,3 |
| Население (включая НДС) | 2021 | руб./м³ | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 776,8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 803,2 |
|  |  | руб./т | с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6214,2 с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 6417,9 |
| Источник: Приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.12.2020 № 358-т «Об установлении предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2021 - 2024 годы». |  |  |  |

Финансовые результаты деятельности в целом по ООО «Инновационные технологии» за 2018 – 2020 гг. представлены в табл. 28.

Таблица 28

Финансовые результаты деятельности в целом по                                                                ООО «Инновационные технологии»

| Наименование | Код | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста/ снижение, 2020/2018 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 2110 | 80 814 | 38 252 | 61 258 | 76 |
| Себестоимость продаж | 2120 | -66 446 | -25 413 | -37 171 | 56 |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 368 | 12 839 | 24 087 | 168 |
| Коммерческие расходы | 2210 | -475 | -397 | -421 | 89 |
| Управленческие расходы | 2220 | -11 608 | -11 455 | -13 903 | 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 285 | 987 | 9 763 | 427 |
| Проценты к получению | 2320 | 10 | 1 | - | - |
| Проценты к уплате | 2310 | -848 | -269 | -592 | 70 |
| Прочие доходы | 2340 | 219 | -1 407 | 188 | 86 |
| Прочие расходы | 2350 | -396 | -1 407 | -9 163 | 2314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 270 | -520 | 196 | 15 |
| Налог на прибыль | 2410 | - | - | - | - |
| Прочее | 2460 | -75 | -83 | -73 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 195 | -603 | 123 | 10 |

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в сфере захоронения (утилизации) ТКО на территории муниципального округа Тазовский район являются:

- отсутствие полигона ТКО;

- отсутствие сортировки и переработки отходов;

- отсутствие мусоросжигательных, мусоросортировочных и мусороперегрузочных установок;

- стихийное образование несанкционированных свалок;

- низкая экологическая грамотность населения.

Характеристика состояния и проблем в сфере утилизации (захоронения) ТКО муниципального округа Тазовский район представлена в разделе 3.5 «Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов» Обосновывающих материалов.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В муниципальном округе Тазовский район реализуется муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2025 годы». Целью муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан и повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Реализация мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение, осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса», цель которой – удовлетворение спроса на энергопотребление и коммунальные услуги, обеспечение качественным, надежным и безопасным энергоснабжением потребителей, повышение уровня благоустройства.

Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 29.

Таблица 29

Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | факт | факт |
| 1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч/чел. | 1 035,43 | 1 131,85 | 1 085,79 |
|  | тепловая энергия | Гкал/м² | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
|  | горячая вода | м³/чел. | 18,27 | 19,06 | 18,22 |
|  | холодная вода | м³/чел. | 30,22 | 30,02 | 32,65 |
|  | природный газ | м³/чел. | 253,57 | 257,53 | 249,58 |
| 2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт·ч/чел. | 499,09 | 497,65 | 508,45 |
|  | тепловая энергия | Гкал/м² | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
|  | горячая вода | м³/чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | холодная вода | м³/чел. | 5,89 | 4,97 | 4,06 |
|  | природный газ | м³/чел. | 0 | 0 | 0 |

Источник: Доклад Главы Тазовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа за 2020 год и их планируемых значениях на период 2021 – 2023 годов.

Потребление ресурсов с использованием приборов учета на территории муниципального округа Тазовский район в соответствии с требованиями 261-ФЗ представлены в табл. 30.

Таблица 30

Потребление ресурсов с использованием приборов учета на территории муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз | факт | прогноз | факт |
| 1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального округа | % | 90,0 | 90,3 | 100,0 | 90,0 |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального округа | % | 26,00 | 89,96 | 27,00 | 89,96 |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального округа | % | 45,00 | 95,00 | 45,00 | 95,00 |

Источник: Отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 – 2020 гг.

Информация о состоянии учета потребляемых ресурсов по видам коммунальных ресурсов, обеспеченность приборами учета представлена в соответствующих разделах коммунальной инфраструктуры (система учета ресурсов, состояние учета).

План развития муниципального округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

План развития муниципального округа, план прогнозируемой застройки

В соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, численность населения муниципального округа Тазовский район к окончанию срока реализации Генерального плана (к 2040 г.) составит 18 870 чел.

Прогноз численности сформирован по периодам в соответствии с этапами настоящей Программы с учетом сложившейся динамики численности, развития застройки и данных Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2.

Среднегодовая численность населения муниципального округа Тазовский район составит:

1 этап (2026 г.) – 18 151 чел. (темп роста 2026/2020 гг. – 103 %);

2 этап (2031 г.) – 18 408 чел. (темп роста 2031/2020 гг. – 104 %);

3 этап (2036 г.) - 18 651 чел. (темп роста 2036/2020 гг. – 105 %);

4 этап (2040 г.) – 18 846 чел. (темп роста 2040/2020 гг. – 107 %).

Таблица 31

Прогноз численности населения муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  | факт/ оценка | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Численность населения на начало года | чел. | 17 549 | 17 825 | 18 126 | 18 384 | 18 627 | 18 821 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 315 | 7 447 | 7 553 | 7 645 | 7 719 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 768 | 2 796 | 2 844 | 2 884 | 2 933 | 2 972 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 734 | 1 776 | 1 800 | 1 826 | 1 856 | 1 880 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 747 | 3 821 | 3 885 | 3 940 | 3 989 | 4 028 |
|  | с. Находка | чел. | 1 380 | 1 406 | 1 431 | 1 451 | 1 462 | 1 470 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 719 | 729 | 742 | 752 |
| 2 | Среднегодовая численность населения | чел. | 17 687 | 17 851 | 18 151 | 18 408 | 18 651 | 18 846 |

Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, в Тазовском районе является обеспечение комфортабельных условий проживания для всего населения.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории:

- снос жилищного фонда с высоким процентом износа;

- повышение уровня жилищной обеспеченности населения;

- строительство нового жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребностей различных слоев населения;

- обеспечение жилищного фонда полным набором инженерного оборудования.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа Тазовский район к 2040 г. составит 402,9 тыс. м², ввод жилья за период 2022 – 2040 гг. прогнозируется на уровне 220,5 тыс. м², снос – 89,1 тыс. м². Показатель средней жилищной обеспеченности на территории муниципального округа планируется в размере 21,4 м²/чел. Движение жилищного фонда муниципального округа Тазовский район на расчетный срок в разрезе населенных пунктов представлено в табл. 32.

Таблица 32

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  | факт/ оценка | прог-ноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 258,2 | 271,5 | 271,5 | 347,2 | 364,2 | 402,9 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 153,7 | 163,8 | 163,8 | 203,2 | 193,7 | 193,4 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 26,6 | 29,8 | 29,8 | 40,5 | 44,9 | 53,7 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 40,1 | 43,9 | 56,6 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 44,7 | 59,1 | 72,7 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 18,6 | 22,6 | 26,5 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на начало года) | м²/ чел | 14,8 | 15,2 | 15,2 | 18,9 | 19,6 | 21,4 |
|  | п. Тазовский | м²/ чел | 21,0 | 22,3 | 27,8 | 26,8 | 25,3 | 25,0 |
|  | с. Антипаюта | м²/ чел | 9,5 | 10,6 | 12,7 | 14,0 | 15,2 | 18,0 |
|  | с. Газ-Сале | м²/ чел | 26,1 | 26,1 | 20,1 | 21,9 | 23,6 | 30,0 |
|  | с. Гыда | м²/ чел | 6,8 | 6,8 | 7,8 | 11,3 | 14,8 | 18,0 |
|  | с. Находка | м²/ чел | 3,8 | 3,8 | 8,7 | 12,8 | 15,5 | 18,0 |

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусмотрено размещение социальных объектов к расчетному сроку (к 2040 г.). Перечень объектов представлен в разделе 1.4 «Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)» Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели развития муниципального округа Тазовский район до 2040 г. в разбивке по этапам реализации Программы, представлены в табл. 33.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития муниципального округа Тазовский район.

Обоснование прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки выполнено в разделе 2 «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» Обосновывающих материалов.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в муниципальном округе Тазовский район на период до 2040 г., в т.ч. на первом этапе реализации Программы (2022 – 2026 гг.) – с разбивкой по годам, и далее – по этапам, представлены в табл. 34.

Таблица 33

Перспективные показатели развития муниципального округа Тазовский район на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) | Темп роста/ снижение 2026/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2031/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2036/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2040/2020 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | факт/ оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |  |  |  |
| 1 | Характеристика муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального округа | тыс. га | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Общая площадь территории населенных пунктов | га | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 2 954 | 100 | 100 | 100 | 98 |
|  | п. Тазовский | га | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | с. Антипаюта | га | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | с. Газ-Сале | га | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | с. Гыда | га | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | с. Находка | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | д. Тадебя-Яха | га | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 100 | 100 | 100 | 18 |
|  | д. Тибей-Сале | га | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | д. Матюй-Сале | га | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 | 100 | 100 | 100 | 19 |
|  | д. Юрибей | га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения на начало года | чел. | 17 405 | 17 549 | 17 825 | 17 877 | 17 923 | 17 975 | 18 072 | 18 126 | 18 384 | 18 627 | 18 821 | 103 | 105 | 106 | 107 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 209 | 7 315 | 7 339 | 7 364 | 7 385 | 7 425 | 7 447 | 7 553 | 7 645 | 7 719 | 103 | 105 | 106 | 107 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 707 | 2 768 | 2 796 | 2 805 | 2 812 | 2 820 | 2 835 | 2 844 | 2 884 | 2 933 | 2 972 | 103 | 104 | 106 | 107 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 721 | 1 734 | 1 776 | 1 779 | 1 780 | 1 785 | 1 795 | 1 800 | 1 826 | 1 856 | 1 880 | 104 | 105 | 107 | 108 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 692 | 3 747 | 3 821 | 3 832 | 3 841 | 3 852 | 3 873 | 3 885 | 3 940 | 3 989 | 4 028 | 104 | 105 | 106 | 108 |
|  | с. Находка | чел. | 1 365 | 1 380 | 1 406 | 1 411 | 1 415 | 1 419 | 1 427 | 1 431 | 1 451 | 1 462 | 1 470 | 104 | 105 | 106 | 107 |
|  | межселенная территория | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 713 | 717 | 719 | 729 | 742 | 752 | 101 | 103 | 104 | 106 |
| 2.2. | Среднегодовая численность населения | чел. | 17 477 | 17 687 | 17 851 | 17 900 | 17 949 | 18 024 | 18 099 | 18 151 | 18 408 | 18 651 | 18 846 | 103 | 104 | 105 | 107 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 257,9 | 258,2 | 271,5 | 288,4 | 291,1 | 298,0 | 306,2 | 322,6 | 347,2 | 364,2 | 402,9 | 125 | 134 | 141 | 156 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 153,4 | 153,7 | 163,8 | 179,0 | 184,5 | 191,0 | 198,6 | 207,4 | 203,2 | 193,7 | 193,4 | 135 | 132 | 126 | 126 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 26,6 | 26,6 | 29,8 | 32,4 | 31,6 | 32,6 | 35,2 | 36,1 | 40,5 | 44,9 | 53,7 | 136 | 152 | 169 | 202 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 44,4 | 42,4 | 40,4 | 38,3 | 36,3 | 40,1 | 43,9 | 56,6 | 78 | 86 | 95 | 122 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 30,4 | 44,7 | 59,1 | 72,7 | 116 | 171 | 227 | 279 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 7,9 | 7,9 | 12,4 | 18,6 | 22,6 | 26,5 | 230 | 345 | 419 | 491 |
|  | д. Тадебя-Яха | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 90,3 | 89,7 | 89,1 | 83,4 | 77,7 | 72,0 | 66,3 | 60,6 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 68 | 35 | 0 | 0 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 45,1 | 44,5 | 43,9 | 41,0 | 38,1 | 35,1 | 32,2 | 29,3 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 66 | 33 | 0 | 0 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 67 | 33 | 0 | 0 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 22,1 | 20,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 67 | 33 | 0 | 0 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 100 | 50 | 0 | 0 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3.3. | Снос жилищного фонда - всего | тыс. м² | 6,61 | 0,59 | 0,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 0,0 | 966 | 1 085 | 966 | 0 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 6,61 | 0,59 | 0,59 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,00 | 496 | 496 | 496 | 0 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  | с. Находка | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 3.4. | Строительство жилищного фонда - всего | тыс. м² | 6,91 | 5,91 | 13,9 | 22,6 | 8,4 | 12,6 | 13,9 | 22,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 376 | 164 | 164 | 164 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 10,64 | 18,20 | 8,40 | 9,40 | 10,60 | 11,70 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,30 | 0,00 | 1,76 | 3,30 | 1,70 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | - | - | - | - |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | - | - | - |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 4,81 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 129 | 92 | 92 | 92 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 4,50 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | - | - | - | - |
|  | ИЖС | тыс. м² | 0,60 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | месторождения | тыс. м² | 1,49 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на начало года) | м²/чел | 14,8 | 14,8 | 15,2 | 16,1 | 16,2 | 16,6 | 16,9 | 17,8 | 18,9 | 19,6 | 21,4 | 120 | 127 | 132 | 144 |
|  | п. Тазовский | м²/чел | 21,3 | 21,0 | 22,3 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,7 | 27,8 | 26,8 | 25,3 | 25,0 | 132 | 128 | 120 | 119 |
|  | с. Антипаюта | м²/чел | 9,6 | 9,5 | 10,6 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 12,4 | 12,7 | 14,0 | 15,2 | 18,0 | 133 | 147 | 160 | 189 |
|  | с. Газ-Сале | м²/чел | 26,8 | 26,1 | 26,1 | 24,9 | 23,7 | 22,5 | 21,3 | 20,1 | 21,9 | 23,6 | 30,0 | 77 | 84 | 90 | 115 |
|  | с. Гыда | м²/чел | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 11,3 | 14,8 | 18,0 | 114 | 166 | 216 | 264 |
|  | с. Находка | м²/чел | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 5,5 | 8,7 | 12,8 | 15,5 | 18,0 | 225 | 334 | 403 | 469 |
| 4 | Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям | млрд руб. | 551,1 | 540,9 | 548,9 | 581,8 | 609,2 | 636,7 | 664,2 | 692,4 | 854,3 | 1 046,9 | 1 229,1 | 128 | 158 | 194 | 227 |
| 4.2. | Объем инвестиций в основной капитал | млрд руб. | 173,1 | 306,2 | 228,8 | 242,6 | 259,6 | 271,0 | 282,6 | 294,5 | 358,7 | 436,4 | 510,5 | 96 | 117 | 143 | 167 |
| 4.3. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | млн руб./ чел. | 9,95 | 17,45 | 12,84 | 13,57 | 14,48 | 15,08 | 15,64 | 16,25 | 19,51 | 23,43 | 27,12 | 93 | 112 | 134 | 155 |
| 5 | Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям)* | руб. | 98 878 | 106 547 | 107 187 | 109 009 | 111 211 | 115 647 | 120 264 | 125 059 | 151 859 | 184 600 | 215 964 | 117 | 143 | 173 | 203 |
| 5.2. | Денежный доход в расчете на душу населения в месяц** | руб. | 83 088 | 88 102 | 91 285 | 94 811 | 98 638 | 102 573 | 106 667 | 110 920 | 134 691 | 163 730 | 191 549 | 126 | 153 | 186 | 217 |
| 5.3. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц** | руб. | 16 318 | 16 565 | 17 096 | 17 710 | 18 332 | 19 063 | 19 824 | 20 615 | 25 032 | 30 429 | 35 600 | 124 | 151 | 184 | 215 |
| 5.4. | Отношение среднедушевых доходов населения к величине прожиточного минимума | - | 5,09 | 5,32 | 5,34 | 5,35 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Примечание:

* с учетом отраслей топливно-энергетического комплекса

** данные по Ямало-Ненецкому автономному округу

Таблица 34

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (централизованные системы коммунальной инфраструктуры) в муниципальном округе Тазовский район на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) | Темп роста/ снижение 2026/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2031/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2036/2020 гг., % | Темп роста/ снижение 2040/2020 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | факт/ оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 58,86 | 59,38 | 60,92 | 60,98 | 63,04 | 69,19 | 75,35 | 79,46 | 86,92 | 87,90 | 88,73 | 134 | 146 | 148 | 149 |
|  | население | млн кВт·ч | 23,01 | 24,84 | 25,07 | 25,14 | 25,20 | 29,26 | 33,31 | 37,33 | 37,82 | 38,29 | 38,68 | 150 | 152 | 154 | 156 |
|  | прочие потребители | млн кВт·ч | 35,85 | 34,54 | 35,85 | 35,85 | 37,83 | 39,94 | 42,04 | 42,13 | 49,09 | 49,61 | 50,04 | 122 | 142 | 144 | 145 |
| 1.2. | Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 6,70 | 6,76 | 6,94 | 6,94 | 7,18 | 7,88 | 8,58 | 9,05 | 9,89 | 10,01 | 10,10 | 134 | 146 | 148 | 149 |
|  | население | МВт | 2,62 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,87 | 3,33 | 3,79 | 4,25 | 4,31 | 4,36 | 4,40 | 150 | 152 | 154 | 156 |
|  | прочие потребители | МВт | 4,08 | 3,93 | 4,08 | 4,08 | 4,31 | 4,55 | 4,79 | 4,80 | 5,59 | 5,65 | 5,70 | 122 | 142 | 144 | 145 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление газа, всего | млн.м3 | - | 75,84 | 83,39 | 91,35 | 97,21 | 101,81 | 102,89 | 104,71 | 117,13 | 122,58 | 143,72 | 138 | 154 | 162 | 189 |
|  | население | млн.м3 | - | 1,52 | 1,57 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 2,28 | 2,51 | 2,83 | 3,81 | 150 | 165 | 187 | 251 |
|  | прочие потребители | млн.м3 | - | 74,32 | 81,83 | 89,74 | 95,55 | 100,10 | 101,13 | 102,43 | 114,62 | 119,75 | 139,91 | 138 | 154 | 161 | 188 |
| 2.2. | Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м3/ч | - | 11,58 | 12,73 | 13,94 | 14,83 | 15,54 | 15,70 | 15,98 | 17,87 | 18,70 | 21,91 | 138 | 154 | 161 | 189 |
|  | население (с учетом коэффициента неравномерности потребления К=1,9) | тыс. м3/ч | - | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,35 | 0,38 | 0,43 | 0,58 | 150 | 165 | 187 | 251 |
|  | прочие потребители | тыс. м3/ч | - | 11,35 | 12,49 | 13,70 | 14,58 | 15,28 | 15,43 | 15,63 | 17,49 | 18,27 | 21,33 | 138 | 154 | 161 | 188 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 136,64 | 138,30 | 137,76 | 161,64 | 178,87 | 194,45 | 196,00 | 196,69 | 201,10 | 204,46 | 209,24 | 142 | 145 | 148 | 151 |
| 3.2 | Присоединенная нагрузка, всего | Гкал/ч | 50,85 | 51,47 | 51,26 | 60,48 | 66,83 | 72,84 | 73,43 | 73,70 | 75,27 | 76,54 | 78,38 | 143 | 146 | 149 | 152 |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление воды, всего | тыс. м³ | 868,81 | 905,20 | 801,59 | 866,92 | 893,42 | 943,77 | 943,77 | 1 210,78 | 1 354,85 | 1 475,51 | 1 572,33 | 134 | 150 | 163 | 174 |
| 4.2 | Суточный расход воды (максимальный), всего | тыс. м³/сут. | 2,86 | 2,98 | 2,64 | 2,85 | 2,94 | 3,10 | 3,10 | 3,98 | 4,45 | 4,85 | 5,17 | 134 | 150 | 163 | 174 |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Потребление воды, всего | тыс. м³ | 862,63 | 898,96 | 795,35 | 860,68 | 887,18 | 937,53 | 937,53 | 1 204,43 | 1 347,95 | 1 468,06 | 1 564,39 | 134 | 150 | 163 | 174 |
|  | население | тыс. м³ | 489,51 | 525,01 | 446,19 | 446,19 | 446,19 | 446,19 | 446,19 | 686,33 | 696,10 | 682,46 | 671,54 | 131 | 133 | 130 | 128 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 373,12 | 373,95 | 349,16 | 414,49 | 440,99 | 491,34 | 491,34 | 518,10 | 651,85 | 785,60 | 892,84 | 139 | 174 | 210 | 239 |
| 4.4 | Суточный расход воды (максимальный), всего | тыс. м³/сут. | 2,84 | 2,96 | 2,61 | 2,83 | 2,92 | 3,08 | 3,08 | 3,96 | 4,43 | 4,83 | 5,14 | 134 | 150 | 163 | 174 |
|  | население | тыс. м³ | 1,61 | 1,73 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 2,26 | 2,29 | 2,24 | 2,21 | 131 | 133 | 130 | 128 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 1,23 | 1,23 | 1,15 | 1,36 | 1,45 | 1,62 | 1,62 | 1,70 | 2,14 | 2,58 | 2,94 | 139 | 174 | 210 | 239 |
|  | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Потребление воды, всего | тыс. м³ | 6,18 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,35 | 6,90 | 7,45 | 7,94 | 102 | 111 | 119 | 127 |
| 4.5 | Суточный расход воды (максимальный), всего | тыс. м³/сут. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 102 | 111 | 119 | 127 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Принято сточных вод от потребителей, всего | тыс. м³ | 94,07 | 77,69 | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 456,65 | 456,65 | 681,67 | 908,32 | 941,71 | 968,63 | 877 | 1 169 | 1 212 | 1 247 |
|  | население | тыс. м³ | 78,00 | 69,79 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 294,19 | 294,19 | 496,09 | 528,94 | 509,03 | 493,10 | 711 | 758 | 729 | 707 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 16,07 | 7,90 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 162,46 | 162,46 | 185,58 | 379,38 | 432,68 | 475,53 | 2 349 | 4 802 | 5 476 | 6 019 |
| 5.2 | Суточный объем отведения сточных вод (максимальный), всего | тыс. м³/сут. | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 2,24 | 2,99 | 3,10 | 3,18 | 877 | 1 169 | 1 212 | 1 247 |
|  | население | тыс. м³ | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,97 | 0,97 | 1,63 | 1,74 | 1,67 | 1,62 | 711 | 758 | 729 | 707 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 0,53 | 0,61 | 1,25 | 1,42 | 1,56 | 2 349 | 4 802 | 5 476 | 6 019 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем образования (накопления) отходов, всего | тыс. м³ | 50,76 | 51,39 | 51,89 | 52,09 | 52,87 | 53,11 | 53,33 | 53,48 | 54,66 | 55,48 | 56,12 | 104 | 106 | 108 | 109 |
|  | население | тыс. м³ | 40,40 | 40,91 | 41,30 | 41,42 | 41,54 | 41,71 | 41,89 | 42,01 | 42,60 | 43,16 | 43,60 | 103 | 104 | 105 | 107 |
|  | прочие потребители | тыс. м³ | 10,35 | 10,48 | 10,58 | 10,67 | 11,33 | 11,40 | 11,45 | 11,48 | 12,06 | 12,32 | 12,53 | 109 | 115 | 118 | 119 |
| 6.1 | Суточный объем образования (накопления) отходов, всего | тыс. м³/сут. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 104 | 106 | 108 | 109 |
|  | население | тыс. м³/сут. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 103 | 104 | 105 | 107 |
|  | прочие потребители | тыс. м³/сут. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 109 | 115 | 118 | 119 |

Перечень мероприятий и целевых показателей

Целевые показатели

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значение целевых показателей определены:

  - на существующий момент 2019 – 2020 гг. (факт), 2021 г. (оценка);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2022 – 2026 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2031 г.);

  - прогнозные значения на конец 3 этапа реализации Программы (2036 г.);

  - прогнозные значения на расчетный срок реализации Программы (2040 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Целевые показатели системы электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Целевые показатели системы газоснабжения

Целевые показатели системы газоснабжения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение газоснабжением территорий, не охваченных централизованным газоснабжением.

Целевые показатели системы теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Целевые показатели системы водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели системы водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Целевые показатели в сфере обращения с отходами муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 35.

Реализация программных мероприятий в сфере утилизации (захоронения) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном округе.

Таблица 35

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на период до 2040 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) |  | 3 этап (2032 - 2036 гг.) |  | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. |  | 2036 г. |  | 2040 г. |  |
|  |  |  | факт | факт/ оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 95,9 | 95,9 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |  | 96,0 |  | 96,0 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 58,86 | 59,38 | 60,92 | 60,98 | 63,04 | 69,19 | 75,35 | 79,46 | 86,92 |  | 87,90 |  | 88,73 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 6,70 | 6,76 | 6,94 | 6,94 | 7,18 | 7,88 | 8,58 | 9,05 | 9,89 |  | 10,01 |  | 10,10 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост присоединенной нагрузки, всего | МВт | - | 0,06 | 0,17 | 0,01 | 0,23 | 0,70 | 0,70 | 0,47 | 0,05 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального округа | % | 90,3 | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уровень потерь электроэнергии в сети | % | 20,09 | 15,59 | 14,31 | 16,51 | 16,51 | 16,34 | 16,18 | 16,02 | 15,23 |  | 13,77 |  | 10,00 |  |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход электроэнергии на нужды населения | кВт·ч/м² | 89,2 | 96,2 | 92,3 | 87,2 | 86,6 | 98,2 | 108,8 | 115,7 | 108,9 |  | 105,1 |  | 96,0 |  |
| 12 | Удельный расход электроэнергии на нужды населения | кВт·ч/чел. | 1 372,5 | 1 463,4 | 1 462,7 | 1 462,3 | 1 462,2 | 1 690,2 | 1 916,4 | 2 141,5 | 2 139,6 |  | 2 138,0 |  | 2 138,0 |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к газоснабжению | % | 51,3 | 51,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 60,4 | 65,1 |  | 66,8 |  | 87,4 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребление природного газа, всего | млн м3 | - | 75,84 | 83,39 | 91,35 | 97,21 | 101,81 | 102,89 | 104,71 | 117,13 |  | 122,58 |  | 143,72 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м3/ч | - | 11,58 | 12,73 | 13,94 | 14,83 | 15,54 | 15,70 | 15,98 | 17,87 |  | 18,70 |  | 21,91 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост присоединенной нагрузки, всего | тыс. м3/ч | - | - | 1,15 | 1,21 | 0,89 | 0,70 | 0,16 | 0,28 | 0,18 |  | 0,22 |  | 2,19 |  |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объемов газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемого на территории муниципального округа | % | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аварийность системы газоснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход природного газа на нужды населения | м³/м² | - | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 8,6 | 9,4 |  | 10,0 |  | 10,8 |  |
| 9 | Удельный расход природного газа на нужды населения | м³/чел. | 257,5 | 169,7 | 172,2 | 177,0 | 181,7 | 186,4 | 190,5 | 208,2 | 225,8 |  | 237,3 |  | 241,1 |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  | 96 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 136,64 | 138,30 | 137,76 | 161,64 | 178,87 | 194,45 | 196,00 | 196,69 | 201,10 |  | 204,46 |  | 209,24 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, всего | Гкал/ч | 50,85 | 51,47 | 51,26 | 60,48 | 66,83 | 72,84 | 73,43 | 73,70 | 75,27 |  | 76,54 |  | 78,38 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост присоединенной нагрузки, всего | Гкал/ч | - | 0,62 | -0,20 | 9,21 | 6,35 | 6,01 | 0,60 | 0,27 | 0,25 |  | 0,18 |  | 0,82 |  |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального округа | % | 89,96 | 89,96 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Аварийность системы теплоснабжения (количество аварий на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | ед./ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 10 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./ Гкал | - | - | 51,3 | 48,7 | 50,3 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49,9 |  | 49,8 |  | 49,3 |  |
| 12 | Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кВт∙ч/ Гкал | - | 39,3 | 42,6 | 42,7 | 42,6 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |  | 42,7 |  | 42,7 |  |
| 13 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | м³/Гкал | 0,07 | 0,06 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,71 |  |
| 14 | Уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 28,3 | 25,6 | 24,0 | 21,2 | 18,6 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 |  | 15,2 |  | 14,9 |  |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м² | - | - | 0,00015 | 0,00016 | 0,00018 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00018 | 0,00017 |  | 0,00016 |  | 0,00015 |  |
| 16 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м²/год | - | - | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 |  | 0,00002 |  | 0,00002 |  |
| 17 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | - | - | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,004 |  |
| 18 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | - | - | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,3 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | 96 |  | 100,0 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потребление воды, всего | тыс. м3 | 868,8 | 905,2 | 801,6 | 866,9 | 893,4 | 943,8 | 943,8 | 1 210,8 | 1 354,8 |  | 1 475,5 |  | 1 572,3 |  |
|  | потребление холодной воды, всего | тыс. м3 | 862,6 | 899,0 | 795,3 | 860,7 | 887,2 | 937,5 | 937,5 | 1 204,4 | 1 347,9 |  | 1 468,1 |  | 1 564,4 |  |
|  | потребление горячей воды, всего | тыс. м3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,9 |  | 7,5 |  | 7,9 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м3/сут. | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,5 |  | 4,9 |  | 5,2 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост присоединенной нагрузки, всего | тыс. м3/сут. | - | 0,12 | -0,34 | 0,21 | 0,09 | 0,17 | 0,00 | 0,88 | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Гыда | % | 70 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | с. Газ-Сале, с. Находка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Гыда | % | 70 | 70 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | с. Газ-Сале, с. Находка | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального округа | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение, по подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды | кВт∙ч/м³ | 2,43 | 2,73 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |  | 2,63 |  | 2,63 |  |
| 10 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,53 | 11,15 | 10,69 | 9,86 | 9,60 | 9,13 | 9,13 | 6,87 | 4,34 |  | 2,23 |  | 0,72 |  |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход холодной воды на нужды населения | м³/м² | 1,90 | 2,03 | 1,64 | 1,55 | 1,53 | 1,50 | 1,46 | 2,13 | 2,00 |  | 1,87 |  | 1,67 |  |
| 12 | Удельный расход холодной воды на нужды населения | м³/чел. | 29,2 | 30,9 | 26,0 | 26,0 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 39,4 | 39,4 |  | 38,1 |  | 37,1 |  |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению и системе очистки сточных вод | % | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 53 |  | 67 |  | 86 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей, всего | тыс. м3 | 94,1 | 77,7 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 456,7 | 456,7 | 681,7 | 908,3 |  | 941,7 |  | 968,6 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м3/сут. | 0,31 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,50 | 1,50 | 2,24 | 2,99 |  | 3,10 |  | 3,18 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прирост присоединенной нагрузки, всего | тыс. м3/сут. | - | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,74 | 0,17 |  | 0,02 |  | 0,02 |  |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам утилизации (захоронения) ТКО | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Принято отходов от потребителей, всего | тыс. м3 | 50,76 | 51,39 | 51,89 | 52,09 | 52,87 | 53,11 | 53,33 | 53,48 | 54,66 |  | 55,48 |  | 56,12 |  |
| 3 | Суточный объем образования (накопления) отходов, всего | тыс. м3/сут. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прирост объемов образования отходов, всего | м³/сут. | - | 1,74 | 1,36 | 0,56 | 2,13 | 0,65 | 0,61 | 0,42 | 0,40 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |
| Показатели качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 7 | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 8 | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 32 |  | 40 |  | 96 |  |

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 36):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа.

Основные технические характеристики мероприятий по всем программам инвестиционных проектов, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в                             Приложении 1.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 36

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2022- 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |  |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | 238 609 | 204 727 | 18 765 | 50 734 | 20 394 | 533 229 | 438 226 | 332 521 | 1 357 270 | 2 661 246 |
| 2 | Газоснабжение | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 | 255 153 | 551 243 | 1 286 640 | 2 921 737 |
| 3 | Теплоснабжение | 444 686 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 2 034 653 | 163 176 | 135 801 | 288 333 | 2 621 963 |
| 4 | Водоснабжение | 324 755 | 269 584 | 233 888 | 261 056 | 84 704 | 1 173 987 | 293 927 | 99 168 | 0 | 1 567 082 |
| 5 | Водоотведение | 271 310 | 275 960 | 292 262 | 303 077 | 95 975 | 1 238 584 | 1 167 287 | 71 891 | 0 | 2 477 762 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 83 806 | 31 146 | 37 894 | 1 086 146 | 1 452 456 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО | 1 410 431 | 1 486 005 | 1 773 646 | 1 192 445 | 243 896 | 5 892 960 | 2 348 915 | 1 228 518 | 4 018 389 | 13 702 245 |

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, окружного и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

На территории муниципального округа Тазовский район предполагается реализация мероприятий в части электроснабжения, предусмотренных Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.11.2018 N 2447-р), Схемой территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, Инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в электроснабжении приведены в Приложении 1.1.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в электроснабжении выполнено в разделе 6 «Перспективная схема электроснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем газоснабжения федерального, окружного и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

На территории муниципального округа Тазовский район предполагается реализация мероприятий в части газоснабжения, предусмотренных Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 668-р, Комплексной региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 гг., утв. Постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.04.2020 № 67-пг, Схемой территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в газоснабжении приведены в Приложении 1.2.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в газоснабжении выполнено в разделе 7 «Перспективная схема газоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия Схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в теплоснабжении приведены в Приложении 1.3.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в теплоснабжении выполнено в разделе 8 «Перспективная схема теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в водоснабжении приведены в Приложении 1.4.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в водоснабжении выполнено в разделе 9 «Перспективная схема водоснабжения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в водоотведении приведены в Приложении 1.5.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в водоотведении выполнено в разделе 10 «Перспективная схема водоотведения» Обосновывающих материалов.

Программа инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов включены мероприятия в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов, утв. приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.08.2016 № 101-од.

Мероприятия программы инвестиционных проектов в отношении системы утилизации, обезвреживания и захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов приведены в Приложении 1.6.

Обоснование мероприятий Программы инвестиционных проектов в водоотведении выполнено в разделе 11 «Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами» Обосновывающих материалов.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа

В программу установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа включены мероприятия по установке приборов учета в части муниципальной собственности (в т.ч. в МКД, у индивидуальных потребителей и в бюджетных организациях) с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия программы установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа приведены в Приложении 1.7.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов по энергосбережению в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа включены мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа приведены в Приложении 1.8.

Взаимосвязанность проектов

Часть проектов, реализуемых в разных системах коммунальной инфраструктуры, взаимосвязаны друг с другом по срокам их реализации в связи с тем, что они обеспечивают один и тот же основной проект строительства либо реконструкции зданий, кварталов и других объектов (территории для жилищного строительства, объекты социальной инфраструктуры, общественно-деловая застройка). В составе мероприятий указан район перспективной застройки (реконструкции), строительство инженерных сетей по всем видом инженерной инфраструктуре в каждом районе должно выполняться в один период.

Мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, должны быть взаимосвязаны со сроками реализации мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район и мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на период до 2040 г.

Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источники и объемы инвестиций по проектам

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из разработанного перечня мероприятий и инвестиционных проектов и соответствует предпроектной стадии оценки необходимого объема финансирования. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена на основании:

- величины необходимого объема финансирования по мероприятиям в составе схем и программ развития объектов коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном и местном уровне;

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- на основании проектно-сметной документации (при наличии);

- методом аналогов.

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры определен на основании следующих документов:

- Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядок их утверждения, утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2019 № 314/пр;

- Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 2021. Сборники по видам объектов коммунальной инфраструктуры.

На дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства объектов на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, определены без НДС, в ценах прогнозных лет.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 13 702 245 тыс. руб.  (табл. 37), в т.ч. по этапам реализации Программы:

- 1 этап (2022 – 2026 гг.) – 5 892 960 тыс. руб.;

- 2 этап (2027 – 2031 гг.) – 2 348 915 тыс. руб.;

- 3 этап (2032 – 2036 гг.) – 1 228 518 тыс. руб.;

- 4 этап (2037 – 2040 гг.) – 4 018 389 тыс. руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 4 555 562 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 9 146 683 тыс. руб.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий. Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схем систем коммунальной инфраструктуры, настоящей Программы.

Таблица 37

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов в муниципальном округе Тазовский район на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2022- 2040 гг.) | Структура финанси- рования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) |  | 3 этап (2032 - 2036 гг.) |  | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | 238 609 | 204 727 | 18 765 | 50 734 | 20 394 | 533 229 |  | 438 226 |  | 332 521 |  | 1 357 270 |  | 2 661 246 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 238 609 | 204 727 | 18 765 | 50 734 | 20 394 | 533 229 |  | 438 226 |  | 332 521 |  | 1 357 270 |  | 2 661 246 |  | 100 |  |
| 2 | Газоснабжение | всего | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 551 243 |  | 1 286 640 |  | 2 921 737 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 551 243 |  | 1 286 640 |  | 2 921 737 |  | 100 |  |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 444 686 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 2 034 653 |  | 163 176 |  | 135 801 |  | 288 333 |  | 2 621 963 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  | 0 |  | 0 |  | 168 327 |  | 433 159 |  | 17 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 179 853 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 1 769 821 |  | 163 176 |  | 135 801 |  | 120 006 |  | 2 188 804 |  | 83 |  |
| 4 | Водоснабжение | всего | 324 755 | 269 584 | 233 888 | 261 056 | 84 704 | 1 173 987 |  | 293 927 |  | 99 168 |  | 0 |  | 1 567 082 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 316 597 | 255 832 | 215 873 | 261 056 | 78 476 | 1 127 833 |  | 289 243 |  | 99 168 |  | 0 |  | 1 516 244 |  | 97 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 8 158 | 13 752 | 18 015 | 0 | 6 229 | 46 155 |  | 4 683 |  | 0 |  | 0 |  | 50 838 |  | 3 |  |
| 5 | Водоотведение | всего | 271 310 | 275 960 | 292 262 | 303 077 | 95 975 | 1 238 584 |  | 1 167 287 |  | 71 891 |  | 0 |  | 2 477 762 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 270 353 | 275 558 | 291 842 | 302 640 | 95 975 | 1 236 368 |  | 1 167 287 |  | 71 891 |  | 0 |  | 2 475 545 |  | 99,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 957 | 402 | 420 | 438 | 0 | 2 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 216 |  | 0,1 |  |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 83 806 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 1 086 146 |  | 1 452 456 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 25 427 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 36 146 |  | 130 614 |  | 9 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 126 421 | 126 421 | 0 | 9 500 | 9 500 | 58 379 |  | 0 |  | 0 |  | 1 050 000 |  | 1 321 842 |  | 91 |  |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  | ИТОГО | всего | 1 410 431 | 1 486 005 | 1 773 646 | 1 192 445 | 243 896 | 5 892 960 |  | 2 348 915 |  | 1 228 518 |  | 4 018 389 |  | 13 702 245 |  | 100 |  |
|  |  | бюджетные средства | 856 432 | 536 258 | 512 798 | 568 997 | 179 975 | 2 654 460 |  | 1 487 676 |  | 208 952 |  | 204 473 |  | 4 555 562 |  | 33 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 553 999 | 949 746 | 1 260 849 | 623 449 | 63 921 | 3 238 500 |  | 861 238 |  | 1 019 566 |  | 3 813 916 |  | 9 146 683 |  | 67 |  |
|  | Структура финансирования, % | всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | бюджетные средства | 61 | 36 | 29 | 48 | 74 | 45 |  | 63 |  | 17 |  | 5 |  | 33 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 39 | 64 | 71 | 52 | 26 | 55 |  | 37 |  | 83 |  | 95 |  | 67 |  |  |  |

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- региональный бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в электроснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 2 661 246 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2 661 246 тыс. руб.

Финансирование мероприятий предусмотрено за счет средств электроснабжающих организаций. Привлечение бюджетных источников рассматривается дополнительно в рамках участия муниципального округа в федеральных, окружных и муниципальных программах.

Газоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в газоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 2 921 737 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2 921 737 тыс. руб.

Финансирование мероприятий предусмотрено за счет средств газоснабжающих организаций. Привлечение бюджетных источников рассматривается дополнительно в рамках участия муниципального округа в федеральных, окружных и муниципальных программах.

Теплоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в теплоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 2 621 963 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 433 159 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2 188 804 тыс. руб.

Водоснабжение, водоотведение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 1 567 082 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 1 516 244 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 50 838 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоотведении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 2 477 762 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 2 475 545 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 2 216 тыс. руб.

Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в сфере утилизации отходов (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. составляет 1 452 456 тыс. руб., из них:

- бюджетные средства – 130 614 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 321 842 тыс. руб.

Финансирование мероприятий предусмотрено за счет средств единого регионального оператора по обращению с отходами.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Общий объем финансирования мероприятий в сфере установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. не определен в виду отсутствия фактических данных по установленным приборам учета. Объем финансирования может быть определен дополнительно в рамках реализации муниципальных программ или инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также в рамках актуализации настоящей Программы.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2022 – 2040 гг. не определен в виду отсутствия фактических данных. Объем финансирования может быть определен дополнительно в рамках реализации муниципальных программ или инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также в рамках актуализации настоящей Программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий и инвестиционных проектов и источники их финансирования, в т.ч. с учетом выделения среди возможных источников финансирования собственных средств предприятий бюджетных средств (местного, регионального, федерального бюджетов), по каждой из систем и в целом по Программе приведены в табл. 38.

Таблица 38

Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по системам коммунальной инфраструктуры 																		в муниципальном округе Тазовский район на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2022- 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) |  | 3 этап (2032 - 2036 гг.) |  | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |  |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | 238 609 | 204 727 | 18 765 | 50 734 | 20 394 | 533 229 |  | 438 226 |  | 332 521 |  | 1 357 270 |  | 2 661 246 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 238 609 | 204 727 | 18 765 | 50 734 | 20 394 | 533 229 |  | 438 226 |  | 332 521 |  | 1 357 270 |  | 2 661 246 |
| 1.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов | всего | 193 009 | 204 727 | 0 | 31 163 | 0 | 428 899 |  | 311 626 |  | 185 351 |  | 1 182 706 |  | 2 108 581 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 193 009 | 204 727 | 0 | 31 163 | 0 | 428 899 |  | 311 626 |  | 185 351 |  | 1 182 706 |  | 2 108 581 |
| 1.3. | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях | всего | 45 600 | 0 | 18 765 | 19 572 | 20 394 | 104 330 |  | 126 601 |  | 147 170 |  | 174 564 |  | 552 665 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 45 600 | 0 | 18 765 | 19 572 | 20 394 | 104 330 |  | 126 601 |  | 147 170 |  | 174 564 |  | 552 665 |
| 2 | Газоснабжение | всего | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 551 243 |  | 1 286 640 |  | 2 921 737 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 551 243 |  | 1 286 640 |  | 2 921 737 |
| 2.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.2. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников газоснабжения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46 196 |  | 49 672 |  | 95 868 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46 196 |  | 49 672 |  | 95 868 |
| 2.3. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения | всего | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 505 048 |  | 1 236 968 |  | 2 825 869 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 363 810 | 464 891 | 0 | 828 701 |  | 255 153 |  | 505 048 |  | 1 236 968 |  | 2 825 869 |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 444 686 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 2 034 653 |  | 163 176 |  | 135 801 |  | 288 333 |  | 2 621 963 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  | 0 |  | 0 |  | 168 327 |  | 433 159 |
|  |  | внебюджетные источники | 179 853 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 1 769 821 |  | 163 176 |  | 135 801 |  | 120 006 |  | 2 188 804 |
| 3.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | 354 240 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 561 558 |  | 38 803 |  | 14 931 |  | 168 327 |  | 783 618 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  | 0 |  | 0 |  | 168 327 |  | 433 159 |
|  |  | внебюджетные источники | 89 408 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 296 726 |  | 38 803 |  | 14 931 |  | 0 |  | 350 459 |
| 3.2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии | всего | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  | 0 |  | 0 |  | 168 327 |  | 433 159 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  | 0 |  | 0 |  | 168 327 |  | 433 159 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.2 | Проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | 77 408 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 284 726 |  | 38 803 |  | 14 931 |  | 0 |  | 338 459 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 77 408 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 284 726 |  | 38 803 |  | 14 931 |  | 0 |  | 338 459 |
| 3.2.3 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии | всего | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 000 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 000 |
| 3.3. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 1 473 095 |  | 124 373 |  | 120 870 |  | 120 006 |  | 1 838 345 |
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 1 473 095 |  | 124 373 |  | 120 870 |  | 120 006 |  | 1 838 345 |
| 3.3.1 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 50 836 |  | 8 115 |  | 9 871 |  | 11 554 |  | 80 376 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 50 836 |  | 8 115 |  | 9 871 |  | 11 554 |  | 80 376 |
| 3.3.2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 1 422 259 |  | 116 259 |  | 110 998 |  | 108 452 |  | 1 757 969 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 1 422 259 |  | 116 259 |  | 110 998 |  | 108 452 |  | 1 757 969 |
| 4 | Водоснабжение | всего | 324 755 | 269 584 | 233 888 | 261 056 | 84 704 | 1 173 987 |  | 293 927 |  | 99 168 |  | 0 |  | 1 567 082 |
|  |  | бюджетные средства | 316 597 | 255 832 | 215 873 | 261 056 | 78 476 | 1 127 833 |  | 289 243 |  | 99 168 |  | 0 |  | 1 516 244 |
|  |  | внебюджетные источники | 8 158 | 13 752 | 18 015 | 0 | 6 229 | 46 155 |  | 4 683 |  | 0 |  | 0 |  | 50 838 |
| 4.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.2. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоснабжения | всего | 168 195 | 105 146 | 5 000 | 35 860 | 0 | 314 200 |  | 4 255 |  | 99 168 |  | 0 |  | 417 623 |
|  |  | бюджетные средства | 162 053 | 93 989 | 0 | 35 860 | 0 | 291 901 |  | 4 255 |  | 99 168 |  | 0 |  | 395 324 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 142 | 11 157 | 5 000 | 0 | 0 | 22 299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22 299 |
| 4.2.1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений системы водоснабжения с целью повышения эффективности и надежности работы | всего | 168 195 | 105 146 | 5 000 | 35 860 | 0 | 314 200 |  | 4 255 |  | 99 168 |  | 0 |  | 417 623 |
|  |  | бюджетные средства | 162 053 | 93 989 | 0 | 35 860 | 0 | 291 901 |  | 4 255 |  | 99 168 |  | 0 |  | 395 324 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 142 | 11 157 | 5 000 | 0 | 0 | 22 299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22 299 |
| 4.3. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | всего | 156 560 | 164 439 | 228 888 | 225 196 | 84 704 | 859 787 |  | 289 672 |  | 0 |  | 0 |  | 1 149 459 |
|  |  | бюджетные средства | 154 544 | 161 843 | 215 873 | 225 196 | 78 476 | 835 932 |  | 284 989 |  | 0 |  | 0 |  | 1 120 920 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 016 | 2 595 | 13 015 | 0 | 6 229 | 23 856 |  | 4 683 |  | 0 |  | 0 |  | 28 539 |
| 4.3.1 | Предложения по новому строительству сетей водоснабжения | всего | 77 272 | 83 517 | 84 501 | 88 150 | 27 517 | 360 958 |  | 176 727 |  | 0 |  | 0 |  | 537 684 |
|  |  | бюджетные средства | 77 272 | 80 922 | 84 501 | 88 150 | 27 517 | 358 362 |  | 176 727 |  | 0 |  | 0 |  | 535 089 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 2 595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 595 |
| 4.3.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения | всего | 79 288 | 80 922 | 144 387 | 137 046 | 57 187 | 498 829 |  | 112 945 |  | 0 |  | 0 |  | 611 775 |
|  |  | бюджетные средства | 77 272 | 80 922 | 131 372 | 137 046 | 50 958 | 477 569 |  | 108 262 |  | 0 |  | 0 |  | 585 831 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 016 | 0 | 13 015 | 0 | 6 229 | 21 260 |  | 4 683 |  | 0 |  | 0 |  | 25 944 |
| 4.4. | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоснабжения | всего | 9 092 | 9 003 | 8 158 | 8 510 | 0 | 34 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 762 |
|  |  | бюджетные средства | 9 092 | 9 003 | 8 158 | 8 510 | 0 | 34 762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 762 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.4.1 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | всего | 2 871 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 5 877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 877 |
|  |  | бюджетные средства | 2 871 | 3 006 | 0 | 0 | 0 | 5 877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 877 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.4.2 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу сетей водоснабжения | всего | 6 221 | 5 996 | 8 158 | 8 510 | 0 | 28 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28 885 |
|  |  | бюджетные средства | 6 221 | 5 996 | 8 158 | 8 510 | 0 | 28 885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28 885 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5 | Водоотведение | всего | 271 310 | 275 960 | 292 262 | 303 077 | 95 975 | 1 238 584 |  | 1 167 287 |  | 71 891 |  | 0 |  | 2 477 762 |
|  |  | бюджетные средства | 270 353 | 275 558 | 291 842 | 302 640 | 95 975 | 1 236 368 |  | 1 167 287 |  | 71 891 |  | 0 |  | 2 475 545 |
|  |  | внебюджетные источники | 957 | 402 | 420 | 438 | 0 | 2 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 216 |
| 5.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения | всего | 164 670 | 164 883 | 164 966 | 165 050 | 47 419 | 706 988 |  | 984 016 |  | 50 542 |  | 0 |  | 1 741 546 |
|  |  | бюджетные средства | 164 286 | 164 481 | 164 546 | 164 613 | 47 419 | 705 345 |  | 984 016 |  | 50 542 |  | 0 |  | 1 739 903 |
|  |  | внебюджетные источники | 384 | 402 | 420 | 438 | 0 | 1 643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 643 |
| 5.2.1 | Предложения по новому строительству и реконструкции очистных сооружений и насосных станций системы водоотведения (в т.ч. с целью повышения эффективности и надежности работы) | всего | 164 286 | 164 481 | 164 546 | 164 613 | 47 419 | 705 345 |  | 984 016 |  | 50 542 |  | 0 |  | 1 739 903 |
|  |  | бюджетные средства | 164 286 | 164 481 | 164 546 | 164 613 | 47 419 | 705 345 |  | 984 016 |  | 50 542 |  | 0 |  | 1 739 903 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений и насосных станций системы водоотведения с целью повышения эффективности и надежности работы | всего | 384 | 402 | 420 | 438 | 0 | 1 643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 643 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 384 | 402 | 420 | 438 | 0 | 1 643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 643 |
| 5.3. | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения | всего | 106 640 | 111 077 | 127 296 | 132 794 | 27 615 | 505 421 |  | 161 465 |  | 21 348 |  | 0 |  | 688 235 |
|  |  | бюджетные средства | 106 067 | 111 077 | 127 296 | 132 794 | 27 615 | 504 848 |  | 161 465 |  | 21 348 |  | 0 |  | 687 661 |
|  |  | внебюджетные источники | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 573 |
| 5.3.1 | Предложения по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения для подключения новых потребителей услуги (в т.ч. для обеспечения нормативной надежности и безопасности | всего | 106 067 | 111 077 | 127 296 | 132 794 | 27 615 | 504 848 |  | 161 465 |  | 21 348 |  | 0 |  | 687 661 |
|  |  | бюджетные средства | 106 067 | 111 077 | 127 296 | 132 794 | 27 615 | 504 848 |  | 161 465 |  | 21 348 |  | 0 |  | 687 661 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.3.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения | всего | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 573 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 573 |
| 5.4. | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоотведения | всего | 0 | 0 | 0 | 5 233 | 20 942 | 26 175 |  | 21 806 |  | 0 |  | 0 |  | 47 981 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 5 233 | 20 942 | 26 175 |  | 21 806 |  | 0 |  | 0 |  | 47 981 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.4.1 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоотведения | всего | 0 | 0 | 0 | 5 233 | 0 | 5 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 233 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 5 233 | 0 | 5 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 233 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.4.2 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу сетей водоотведения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 942 | 20 942 |  | 21 806 |  | 0 |  | 0 |  | 42 747 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 942 | 20 942 |  | 21 806 |  | 0 |  | 0 |  | 42 747 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 83 806 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 1 086 146 |  | 1 452 456 |
|  |  | бюджетные средства | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 25 427 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 36 146 |  | 130 614 |
|  |  | внебюджетные источники | 126 421 | 126 421 | 0 | 9 500 | 9 500 | 58 379 |  | 0 |  | 0 |  | 1 050 000 |  | 1 321 842 |
| 6.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.2. | Мероприятия по строительству, реконструкции, рекультивации объектов размещения ТКО для обеспечения охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории муниципального округа | всего | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 83 806 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 1 086 146 |  | 1 452 456 |
|  |  | бюджетные средства | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 25 427 |  | 31 146 |  | 37 894 |  | 36 146 |  | 130 614 |
|  |  | внебюджетные источники | 126 421 | 126 421 | 0 | 9 500 | 9 500 | 58 379 |  | 0 |  | 0 |  | 1 050 000 |  | 1 321 842 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 7.1. | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8.1. | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8.2. | Мероприятия по выполнению требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | ИТОГО | всего | 1 410 431 | 1 486 005 | 1 773 646 | 1 192 445 | 243 896 | 5 892 960 |  | 2 348 915 |  | 1 228 518 |  | 4 018 389 |  | 13 702 245 |
|  |  | бюджетные средства | 856 432 | 536 258 | 512 798 | 568 997 | 179 975 | 2 654 460 |  | 1 487 676 |  | 208 952 |  | 204 473 |  | 4 555 562 |
|  |  | внебюджетные источники | 553 999 | 949 746 | 1 260 849 | 623 449 | 63 921 | 3 238 500 |  | 861 238 |  | 1 019 566 |  | 3 813 916 |  | 9 146 683 |

Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального округа организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального округа организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального округа организациями является разработка ими инвестиционных программ. Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (технологическое присоединение) и привлеченные средства (кредиты, займы и пр.).

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых актов муниципального округа Тазовский район, утверждающих бюджет.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта РФ (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Кредитные (заемные) средства планируется привлекать на основании инновационного «коробочного» решения для концессионеров, разработанного Минстроем России совместно со Сбербанком России.

«Коробочное» кредитное решение является стандартом кредитования Сбербанка России. Основные условия кредитования:

- срок кредита: до 15 лет;

- цели кредитования - финансирование затрат концессионера на цели выполнения инвестиционной программы;

- особенности:

- использование формы концессионного соглашения, разработанной банком;

- отсутствие требований по имущественному обеспечению;

- предоставление кредита в размере до 70 % инвестиционной программы;

- заемщик – специально созданная проектная компания;

- субъект РФ – сторона концессионного соглашения;

- объект концессионного соглашения должен располагаться на территории одного муниципального образования;

- заключение прямого соглашения между банком, концедентом, концессионером и субъектом РФ по форме банка;

- утверждение долгосрочных параметров тарифного регулирования не менее чем на срок действия кредитного договора;

- обязательные виды обеспечения:

- залог акций концессионера-проектной компании;

- залог прав требования по договорам по проекту (если применимо);

- залог прав по концессионному соглашению.

«Коробочные» решения предполагают, что если концессия будет разработана согласно предложенной форме, банк рассматривает возможность проектного финансирования до 15 лет под 11 – 14 % годовых.

«Коробочное» инвестиционное решение рекомендовано к использованию регионами и инвесторами для подготовки, финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства.

Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы

Предварительный расчет тарифов на период реализации Программы до 2040 г. выполнен с учетом следующих основных положений и допущений:

- основные статьи себестоимости определены с учетом условий деятельности организаций, учтенных Департаментом тарифной политики, энергетики и ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа при установлении (корректировке) тарифов на 2022 – 2025 гг., с применением соответствующих индексов-дефляторов Прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период по статьям затрат, в т.ч. с учетом:

- Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г. (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации);

- операционные расходы до 2040 г. определены с учетом механизма долгосрочной индексации базового уровня операционных расходов (с применением индексов потребительских цен, индексов изменения количества активов; индексов эффективности операционных расходов);

- неподконтрольные расходы определены с учетом запланированной экономии энергетических ресурсов от реализации мероприятий Программы, при условии их выполнения в запланированные сроки;

- величина амортизации по вновь вводимым объектам основных средств определена укрупненно по усредненному сроку полезного использования по двум группам основных средств, учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений):

- источники, водоподготовка, насосные станции и прочие нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- сети и прочие линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств рассчитан с учетом расчета величины амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости объектов основных средств по ставке 2,2 %; сумма налога учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений);

- прибыль определена с учетом возмещения привлеченных источников финансирований мероприятий Программы.

Расчет ценовых (тарифных) последствий выполнен с учетом полной реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем коммунальной инфраструктуры.

Расчет ценовых (тарифных) последствий носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе электроснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на электрическую энергию в настоящей Программе не производится в связи с тем, что для населения и приравненных к нему категорий потребителей устанавливается единый тариф на электрическую энергию на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе газоснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на природный газ в настоящей Программе не производится в связи с тем, что розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, рассчитывается исходя из оптовых цен и региональных составляющих розничной цены на пригодный газ, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 16 настоящей Программы).

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Единая плата за подключение к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район не установлена, плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке.

Расчет прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проведен для теплоснабжающей организации муниципального округа Тазовский район – филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе, являющейся основным поставщиком тепловой энергии для населения и обеспечивающей централизованное теплоснабжение территории, при этом по которым предусмотрены инвестиционные проекты в настоящей Программе.

Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы до 2040 г. филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе в эксплуатационной зоне п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка представлен в табл. 39, в с. Гыда- табл. 40.

Объем полезного отпуска потребителям тепловой энергии при расчете тарифа принят на основании прогноза спроса на коммунальные услуги (раздел 2.2 «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки» Программы).

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 16 настоящей Программы).

Плата за подключение к системе водоснабжения и водоотведения устанавливается исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных или канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В случае, если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Расчет прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения и водоотведения проведен для гарантирующей организации муниципального округа Тазовский район – филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

Расчет прогнозного уровня тарифов до 2040 г. в системе водоснабжения для филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе представлен в табл. 41, в системе водоснабжения – в табл. 42.

Объем полезного отпуска потребителям воды и объем принятых сточных вод при расчете тарифа принят на основании прогноза спроса на коммунальные услуги (раздел 2.2 «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективной загрузки» Программы).

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в настоящей Программе не производится в связи с тем, что предусмотрено установление единых предельных тарифов для нескольких муниципальных образований.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов, утв. приказом департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 02.08.2016 № 101-од, предусмотрено обеспечение вывоза и утилизации ТКО единым региональным оператором по обращению с отходами.

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2018 № 416-П «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» ООО «Инновационные технологии» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО устанавливается едиными в целом по зоне действия регионального оператора в Ямало-Ненецком автономном округе.

Таблица 39

Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы до 2040 г. филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка)

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| Тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 128,420 | 174,851 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 180,440 | 180,440 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 125,610 | 172,922 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 178,511 | 178,511 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,962 | 2,129 | 2,224 | 2,319 | 2,347 | 2,357 | 2,404 | 2,452 | 2,547 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 16,124 | 16,182 | 15,021 | 13,044 | 13,082 | 13,102 | 13,202 | 13,290 | 13,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 46,759 | 55,969 | 61,610 | 67,619 | 68,218 | 68,483 | 69,745 | 70,935 | 72,777 |
| Отопление | Гкал/ч | 46,759 | 55,969 | 61,610 | 67,619 | 68,218 | 68,483 | 69,745 | 70,935 | 72,777 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 63,575 | 100,571 | 100,295 | 96,169 | 95,504 | 95,208 | 93,799 | 93,763 | 91,730 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 49,5 | 57,5 | 56,0 | 53,7 | 53,3 | 53,1 | 52,4 | 52,0 | 50,8 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 168,122 | 192,904 | 204,882 | 215,658 | 217,362 | 218,126 | 221,766 | 225,183 | 230,365 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 5,088 | 5,838 | 6,200 | 6,527 | 6,578 | 6,601 | 6,711 | 6,815 | 6,972 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 163,034 | 187,066 | 198,681 | 209,132 | 210,783 | 211,525 | 215,055 | 218,368 | 223,393 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 41,804 | 41,955 | 38,946 | 33,818 | 33,916 | 33,970 | 34,227 | 34,458 | 34,705 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 121,230 | 145,110 | 159,735 | 175,313 | 176,867 | 177,555 | 180,827 | 183,911 | 188,689 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 774 189 | 997 053 | 1 081 586 | 1 309 134 | 1 383 716 | 1 459 619 | 1 681 380 | 1 934 734 | 2 195 739 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 6 386,12 | 6 871,00 | 6 771,12 | 7 467,39 | 7 823,48 | 8 220,64 | 9 298,26 | 10 519,96 | 11 636,83 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 774 189 | 1 151 921 | 1 613 188 | 2 092 707 | 1 403 919 | 1 484 185 | 1 704 488 | 1 957 402 | 2 222 262 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 6 386,12 | 7 938,25 | 10099,14 | 11936,95 | 7 937,70 | 8 358,99 | 9 426,05 | 10 643,22 | 11 777,39 |
| Оценка роста величины тарифа в рамках предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (без НДС) | руб./Гкал | 6 386,12 | 7 938,25 | 10 099,14 | 11 936,95 | 7 937,70 | 8 358,99 | 9 426,05 | 10 643,22 | 11 777,39 |
| темп роста | % |  | 124,3 | 127,2 | 118,2 | 66,5 | 105,3 | 102,8 | 102,5 | 103,0 |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (с НДС) | руб./Гкал | 7 663,34 | 9 525,90 | 12 118,97 | 14 324,33 | 9 525,24 | 10 030,79 | 11 311,25 | 12 771,86 | 14 132,87 |
| Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 6 386,12 | 6 641,56 | 6 907,22 | 7 183,51 | 7 470,85 | 7 769,69 | 9 453,01 | 11 501,04 | 13 454,59 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./Гкал | 7 663,34 | 7 969,87 | 8 288,67 | 8 620,22 | 8 965,02 | 9 323,63 | 11 343,62 | 13 801,24 | 16 145,50 |
| Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | - | 1 296,69 | 3 191,91 | 4 753,43 | 466,85 | 589,30 | - | - | - |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 419 700 | 531 602 | 783 573 | 20 203 | 24 566 | 23 108 | 22 668 | 26 522 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  | 419 700 | 951 302 | 1 734 875 | 1 755 078 | 1 779 644 | 1 900 290 | 1 997 642 | 2 245 957 |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. |  | 44 430 | 27 898 | 27 899 | 7 324 | 7 324 | 7 325 | 7 327 | 7 328 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  | 7 323,18 | 7 323,18 | 7 324,18 | 7 324,18 | 7 324,18 | 7 325,18 | 7 327,18 | 7 328,18 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  | 20 574,60 | 20 574,60 | 20 574,60 |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | 16 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  | 375 270 | 503 704 | 755 674 | 12 879 | 17 242 | 15 782 | 15 341 | 19 194 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | тыс. руб. |  | 110 438 | 503 704 | 755 674 | 12 879 | 17 242 | 15 782 | 15 341 | 19 194 |

Таблица 40

Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы до 2040 г. филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (с. Гыда)

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| Тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 15,400 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 27,946 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 15,400 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 27,946 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,055 | 0,056 | 0,071 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,554 | 0,562 | 0,516 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,398 | 9,807 | 9,017 | 9,017 | 9,256 | 9,256 | 8,911 | 8,829 | 21,757 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 67,5 | 66,2 | 60,9 | 60,9 | 61,5 | 61,5 | 59,2 | 58,7 | 77,9 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 18,351 | 18,351 | 21,248 | 21,248 | 21,248 | 21,248 | 22,513 | 22,816 | 22,648 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,166 | 0,166 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,204 | 0,207 | 0,205 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 18,184 | 18,184 | 21,055 | 21,055 | 21,055 | 21,055 | 22,309 | 22,610 | 22,443 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,654 | 1,654 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 2,033 | 2,061 | 1,894 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,530 | 16,530 | 19,137 | 19,137 | 19,137 | 19,137 | 20,276 | 20,549 | 20,549 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 160 330 | 188 985 | 263 785 | 263 165 | 287 095 | 313 222 | 390 473 | 486 435 | 579 947 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 9 699,33 | 11 432,86 | 13 783,76 | 13 751,36 | 15 001,78 | 16 367,06 | 19 258,01 | 23 671,94 | 28 222,62 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 160 330 | 211 719 | 320 968 | 323 036 | 364 777 | 316 455 | 416 354 | 515 013 | 608 411 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 9 699,33 | 12 808,18 | 16 771,82 | 16 879,86 | 19 061,02 | 16 535,99 | 20 534,44 | 25 062,65 | 29 607,78 |
| Оценка роста величины тарифа в рамках предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (без НДС) | руб./Гкал | 9 699,33 | 12 808,18 | 16 771,82 | 16 879,86 | 19 061,02 | 16 535,99 | 20 534,44 | 25 062,65 | 29 607,78 |
| темп роста | % |  | 132,1 | 130,9 | 100,6 | 112,9 | 86,8 | 108,1 | 110,6 | 109,7 |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (с НДС) | руб./Гкал | 11 639,20 | 15 369,81 | 20 126,19 | 20 255,83 | 22 873,22 | 19 843,19 | 24 641,33 | 30 075,18 | 35 529,34 |
| Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 9 699,33 | 10 087,30 | 10 490,80 | 10 910,43 | 11 346,84 | 11 800,72 | 14 357,38 | 17 467,94 | 20 435,02 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./Гкал | 11 639,20 | 12 104,76 | 12 588,95 | 13 092,51 | 13 616,21 | 14 160,86 | 17 228,85 | 20 961,53 | 24 522,03 |
| Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | - | 2 720,88 | 6 281,03 | 5 969,43 | 7 714,17 | 4 735,27 | 6 177,06 | 7 594,71 | 9 172,76 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 24 985 | 72 842 | 76 266 | 77 683 | 3 233 | 25 881 | 28 578 | 28 464 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  | 24 985 | 97 828 | 174 093 | 251 776 | 255 009 | 297 540 | 335 989 | 544 333 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. |  | 7 112 | 20 591 | 21 263 | 4 910 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  | 2 903 | 2 975 | 2 911 | 2 952 |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  | 17 873 | 52 251 | 55 003 | 72 773 | 1 275 | 23 923 | 26 620 | 26 506 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | тыс. руб. |  | 17 873 | 52 251 | 55 003 | 72 773 | 1 275 | 23 923 | 26 620 | 26 506 |

Таблица 41

Расчет планового тарифа на водоснабжение на период реализации Программы до 2040 г. филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Баланс водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. м3 | 1023,92 | 1098,01 | 1124,51 | 1174,86 | 1174,86 | 1437,05 | 1556,97 | 1653,48 | 1731,07 |
| 2 | Объем воды, прошедший водоподготовку | тыс. м3 | 1 023,92 | 1 098,01 | 1 124,51 | 1 174,86 | 1 174,86 | 1 437,05 | 1 556,97 | 1 653,48 | 1 731,07 |
| 3 | Объем воды поданной в сеть | тыс. м3 | 887,70 | 961,79 | 988,29 | 1 038,64 | 1 038,64 | 1 300,08 | 1 416,30 | 1 509,11 | 1 583,68 |
| 4 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. м3 | 887,70 | 961,79 | 988,29 | 1038,64 | 1038,64 | 1300,08 | 1416,30 | 1509,11 | 1583,68 |
| 5 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. м3 | 792,83 | 866,92 | 893,42 | 943,77 | 943,77 | 1210,78 | 1354,85 | 1475,51 | 1572,33 |
| 6 | Потери воды | тыс. м3 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 94,88 | 89,30 | 61,45 | 33,60 | 11,36 |
|  |  | % | 9,27 | 8,64 | 8,44 | 8,08 | 8,08 | 6,21 | 3,95 | 2,03 | 0,66 |
| 7 | Потребление на собственные нужды | тыс. м3 | 136,22 | 136,22 | 136,22 | 136,22 | 136,22 | 136,97 | 140,67 | 144,37 | 147,39 |
| 8 | Отпуск воды (полезный отпуск) всего | тыс. м3 | 792,83 | 866,92 | 893,42 | 943,77 | 943,77 | 1 210,78 | 1 354,85 | 1 475,51 | 1 572,33 |
| II. | Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) | % | 3,60 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  |  | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ИТОГО коэффициент индексации |  | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,09 | 1,03 | 1,03 |
| III. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение электрической энергии | тыс. руб. | 41 832,53 | 46 633,31 | 49 669,09 | 53 940,63 | 56 098,25 | 71 362,03 | 94 068,03 | 121 542,28 | 148 859,90 |
| 2 | Расходы на приобретение тепловой энергии | тыс. руб. | 4 593,34 | 4 772,48 | 4 963,38 | 5 161,92 | 5 368,39 | 5 681,62 | 7 511,29 | 9 867,07 | 12 299,04 |
| 3 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 891,75 | 926,53 | 963,59 | 1 002,13 | 1 042,22 | 1 083,91 | 1 318,74 | 1 604,45 | 1 876,97 |
| 4 | ИТОГО на приобретение энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 47 317,63 | 52 332,32 | 55 596,06 | 60 104,68 | 62 508,86 | 78 127,56 | 102 898,06 | 133 013,80 | 163 035,91 |
| IV. | Расчет операционных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО операционных расходов | тыс. руб. | 90 877,21 | 93 477,21 | 96 244,14 | 99 106,59 | 102 039,03 | 106 102,96 | 147 404,08 | 170 550,17 | 191 657,71 |
| V. | Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 12 285,49 | 12 612,40 | 13 052,73 | 13 720,73 | 14 306,50 | 15 593,06 | 17 862,07 | 20 318,14 | 22 752,52 |
| VI. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 223,75 | 3 286,60 | 5 988,90 | 5 988,90 | 7 625,70 | 7 625,70 | 7 625,70 |
| VII. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 022,68 | 2 449,48 | 4 631,32 | 12 526,27 | 12 323,97 | 12 833,11 | 12 947,85 | 13 280,51 | 13 597,05 |
|  |  | % | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 0,56 |
| VIII. | Расчетная ПП ГО | тыс. руб. | 7 524,02 | 7 921,10 | 8 305,83 | 8 810,93 | 9 242,16 | 10 290,62 | 13 789,50 | 16 575,39 | 19 253,59 |
|  |  | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| IX. | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 137 425,80 | 171 116,34 | 179 053,83 | 197 555,79 | 206 409,43 | 228 936,22 | 302 527,25 | 361 363,71 | 417 922,49 |
|  | Объем водоснабжения | тыс. м3 | 792,83 | 866,92 | 893,42 | 943,77 | 943,77 | 1 210,78 | 1 354,85 | 1 475,51 | 1 572,33 |
|  | Тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на водоснабжение (средний) (без НДС) | руб./м3 | 173,34 | 197,38 | 200,41 | 209,33 | 218,71 | 189,08 | 223,29 | 244,91 | 265,80 |
|  | Темп роста тарифа | % |  | 113,87 | 101,54 | 104,45 | 104,48 | 86,45 | 104,54 | 101,96 | 102,14 |
| 2 | Тариф на водоснабжение для населения (средний) (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 44,53 | 50,70 | 51,48 | 53,77 | 56,18 | 58,43 | 71,09 | 86,49 | 101,18 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 40,84 | 46,50 | 47,22 | 49,32 | 51,53 | 53,59 | 65,20 | 79,32 | 92,80 |
| 3 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 44,53 | 46,25 | 48,11 | 50,03 | 52,03 | 54,10 | 65,70 | 79,86 | 93,43 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 40,84 | 42,42 | 44,13 | 45,89 | 47,72 | 49,62 | 60,26 | 73,25 | 85,69 |
|  | Справочно: Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 8 158,31 | 13 752,34 | 18 015,35 | 0,00 | 6 228,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 42

Расчет планового тарифа на водоотведение на период реализации Программы до 2040 г. филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Оценка НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем принятых сточных вод от населения | тыс. м³ | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 294,19 | 294,19 | 496,09 | 528,94 | 509,03 | 493,10 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (минимальная) | тыс. руб. | 3 270,36 | 3 396,69 | 3 533,78 | 18 701,79 | 19 448,37 | 34 102,94 | 44 153,52 | 51 652,92 | 58 538,26 |
| 3 | Необходимая валовая выручка (минимальная) с учетом привлечения финансирования и ввода объектов | тыс. руб. | 3 270,36 | 3 396,69 | 3 810,80 | 19 293,94 | 20 355,65 | 35 325,36 | 46 674,60 | 54 174,00 | 61 059,34 |
| II. | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 956,86 | 401,87 | 419,64 | 437,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Изменение НВВ за счет привлечения финансирования и ввода объектов, всего ежегодно | тыс. руб. |  | 0,00 | 277,02 | 315,14 | 315,14 | 315,14 | 38,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Возмещение инвестиций за счет прибыли | тыс. руб. |  |  | 221,61 | 221,61 | 221,61 | 221,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Добавочная амортизация | тыс. руб. |  |  |  | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Добавочный налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на водоснабжение для населения (средний) (без НДС) | руб./м3 | 56,58 | 58,76 | 65,92 | 65,58 | 69,19 | 71,21 | 88,24 | 106,43 | 123,83 |
|  | Темп роста тарифа | % |  | 103,86 | 112,19 | 99,48 | 105,50 | 102,91 | 103,51 | 103,85 | 103,87 |
| 2 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м3 | 56,58 | 58,76 | 61,13 | 63,57 | 66,11 | 68,74 | 83,48 | 101,47 | 118,71 |
|  | Темп роста тарифа | % |  | 103,86 | 104,04 | 103,99 | 103,99 | 103,99 | 103,96 | 104,00 | 104,00 |

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Расчет расходов населения муниципального округа Тазовский район на коммунальные ресурсы до 2040 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период.

В соответствии со статьей 157.1. Жилищного кодекса не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).

Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ямало-Ненецкому автономному округу на первое полугодие 2019 г. установлен на уровне 1,7 %, на второе полугодие 2019 г. – 2,0 %.

Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2021 г. – индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для муниципального округа Тазовский район – 3,4 %;

- на 2022 – 2040 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утвержденного в документах долгосрочного планирования РФ: Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 г.

В целях соблюдения установленного предельного индекса прогнозные тарифы на коммунальные ресурсы, рассчитанные в разделе 4.3 «Динамика уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимые для реализации Программы» принимались в расчет расходов населения на коммунальные ресурсы в том случае, если их рост не превышал предельный индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги.

Оценка расходов населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы выполнена на основании расчета среднегодовой месячной платы на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, с полным набором коммунальных услуг (табл. 43).

Проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы выполнена путем сравнения темпа роста рассчитанной платы за коммунальные ресурсы с утвержденным предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Объем потребления коммунальных ресурсов принят по нормам потребления, утвержденным следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.08.2016 № 748-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению и нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.06.2016 № 578-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1111-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе»;

- постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2017 № 719-П «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Ямало-Ненецком автономном округе».

Расчет мер дополнительной социальной поддержки граждан за счет бюджетных средств, направленных на соблюдение установленного предельных индекса изменения платы граждан на коммунальные ресурсы, представлен в табл. 44.

Таблица 43

Прогноз расходов населения муниципального округа Тазовский район за коммунальные ресурсы																		 на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тариф на электрическую энергию для населения (с НДС) | руб./ кВт·ч | 2,06 | 2,13 | 2,21 | 2,30 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 3,14 | 3,81 | 4,46 |
| 1.2. | Норматив потребления: МКД, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, и не оборудованные электротопительными или электронагревательными установками для целей ГВС (2-комнатная квартира, 3 проживающих) | кВт·ч/ чел. в месяц | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 1.3. | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека | руб. | 234,27 | 242,25 | 251,61 | 261,76 | 272,20 | 283,07 | 294,36 | 357,44 | 434,50 | 508,33 |
| 1.4. | Норматив потребления: МКД, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электротопительными или электронагревательными установками для целей ГВС (2-комнатная квартира, 3 проживающих) | кВт·ч/чел. в месяц | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 1.5. | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека (при отсутствии стационарной электроплиты) | руб. | 193,17 | 199,75 | 207,47 | 215,84 | 224,45 | 233,41 | 242,72 | 294,73 | 358,27 | 419,15 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розничная цена на газ, реализуемый населению (с НДС) | руб./ 1000 м³ | 4 356,33 | 4 356,33 | 4 524,61 | 4 707,22 | 4 894,99 | 5 090,40 | 5 293,36 | 6 427,74 | 7 813,56 | 9 141,11 |
| 2.2. | Норматив потребления: МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | м³/чел. в месяц | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| 2.3. | Величина платы за коммунальную услугу газоснабжения в месяц на человека | руб. | 64,39 | 64,39 | 66,87 | 69,57 | 72,35 | 75,24 | 78,24 | 95,00 | 115,48 | 135,11 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка | руб./Гкал | 1 488,19 | 1 543,17 | 1 602,78 | 1 667,47 | 1 733,98 | 1 803,20 | 1 875,09 | 2 276,93 | 2 767,84 | 3 238,11 |
|  | с. Гыда | руб./Гкал | 1 425,95 | 1 478,63 | 1 535,74 | 1 597,73 | 1 661,46 | 1 727,79 | 1 796,67 | 2 181,70 | 2 652,08 | 3 102,68 |
| 3.2. | Норматив потребления: Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше | Гкал/м² в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | Гкал/м² в месяц | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 |
|  | с. Антипаюта | Гкал/м² в месяц | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 | 0,0469 |
|  | с. Находка | Гкал/м² в месяц | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 | 0,0511 |
|  | с. Гыда | Гкал/м² в месяц | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| 3.3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего (норматив - 18 м²/чел.) | м²/чел. | 14,83 | 15,23 | 16,13 | 16,24 | 16,58 | 16,94 | 17,80 | 18,89 | 19,55 | 21,41 |
|  | п. Тазовский | м²/чел. | 21,01 | 22,31 | 24,31 | 24,98 | 25,72 | 26,67 | 27,77 | 26,84 | 25,27 | 25,00 |
|  | с. Антипаюта | м²/чел. | 9,51 | 10,64 | 11,52 | 11,21 | 11,51 | 12,37 | 12,66 | 13,99 | 15,25 | 18,01 |
|  | с. Газ-Сале | м²/чел. | 26,13 | 26,08 | 24,94 | 23,74 | 22,49 | 21,30 | 20,13 | 21,90 | 23,57 | 30,01 |
|  | с. Находка | м²/чел. | 3,84 | 3,83 | 4,59 | 4,58 | 5,55 | 5,54 | 8,66 | 12,82 | 15,46 | 18,00 |
|  | с. Гыда | м²/чел. | 6,83 | 6,81 | 6,80 | 6,78 | 6,74 | 6,72 | 7,79 | 11,33 | 14,79 | 18,00 |
| 3.4. | Величина платы за коммунальную услугу отопления в месяц на человека (по нормативной жилищной обеспеченности) | руб. | 1 383,79 | 1 434,91 | 1 490,34 | 1 550,49 | 1 612,33 | 1 676,70 | 1 743,55 | 2 117,20 | 2 573,67 | 3 010,94 |
|  | п. Тазовский | руб. | 1 376,87 | 1 427,74 | 1 482,89 | 1 542,74 | 1 604,28 | 1 668,32 | 1 734,84 | 2 106,62 | 2 560,81 | 2 995,90 |
|  | с. Антипаюта | руб. | 1 256,33 | 1 302,74 | 1 353,06 | 1 407,67 | 1 463,83 | 1 522,26 | 1 582,95 | 1 922,19 | 2 336,61 | 2 733,61 |
|  | с. Газ-Сале | руб. | 1 376,87 | 1 427,74 | 1 482,89 | 1 542,74 | 1 604,28 | 1 668,32 | 1 734,84 | 2 106,62 | 2 560,81 | 2 995,90 |
|  | с. Находка | руб. | 1 368,84 | 1 419,40 | 1 474,23 | 1 533,73 | 1 594,91 | 1 658,58 | 1 724,71 | 2 094,32 | 2 545,86 | 2 978,41 |
|  | с. Гыда | руб. | 1 540,03 | 1 596,92 | 1 658,60 | 1 725,55 | 1 794,38 | 1 866,01 | 1 940,41 | 2 356,24 | 2 864,25 | 3 350,89 |
| 4 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Тариф на питьевую воду для населения (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 51,53 | 53,43 | 55,49 | 57,73 | 60,04 | 62,43 | 64,92 | 78,84 | 95,83 | 112,12 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 47,27 | 49,01 | 50,90 | 52,95 | 55,06 | 57,26 | 59,55 | 72,31 | 87,90 | 102,83 |
| 4.2. | Норматив потребления: Жилые дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | м³/чел. в месяц | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 4.3. | Величина платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в месяц на человека | руб. | 165,48 | 171,58 | 178,21 | 185,40 | 192,79 | 200,49 | 208,48 | 253,16 | 307,75 | 360,03 |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб. | 172,63 | 178,99 | 185,90 | 193,41 | 201,12 | 209,15 | 217,49 | 264,10 | 321,04 | 375,59 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб. | 158,34 | 164,17 | 170,51 | 177,39 | 184,47 | 191,83 | 199,48 | 242,23 | 294,45 | 344,48 |
| 4.4. | Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | руб./м³ | 147,68 | 150,57 | 156,39 | 162,70 | 169,19 | 175,94 | 182,96 | 222,17 | 270,06 | 315,95 |
| 4.5. | Норматив потребления: Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | м³/чел. в месяц | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 4.6. | Величина платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения в месяц на человека | руб. | 372,14 | 379,44 | 394,09 | 410,00 | 426,35 | 443,37 | 461,05 | 559,86 | 680,56 | 796,19 |
| 5 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Тариф на водоотведение для населения (с НДС) | руб./м³ | 65,48 | 67,89 | 70,51 | 73,36 | 76,28 | 79,33 | 82,49 | 100,17 | 121,77 | 142,46 |
| 5.2. | Норматив потребления: Жилые дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | м³/чел. в месяц | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 5.3. | Величина платы за коммунальную услугу водоотведения в месяц на человека | руб. | 384,34 | 398,51 | 413,91 | 430,61 | 447,79 | 465,67 | 484,23 | 588,01 | 714,78 | 836,22 |
| 6 | Утилизация (захоронение) ТКО/Вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Тариф на утилизацию (захоронение) ТКО для населения (с НДС) | руб./м³ | 776,80 | 790,00 | 820,52 | 853,63 | 887,68 | 923,12 | 959,93 | 1165,64 | 1416,95 | 1657,70 |
| 6.2. | Норматив накопления ТКО | м³/чел. в месяц | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 6.3. | Величина платы за коммунальную услугу вывоз ТКО в месяц на человека | руб. | 156,01 | 158,66 | 164,79 | 171,44 | 178,28 | 185,39 | 192,79 | 234,10 | 284,57 | 332,92 |
| 7 | Итого среднегодовая совокупная плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц | руб. | 2 707,67 | 2 796,29 | 2 904,31 | 3 021,53 | 3 142,05 | 3 267,48 | 3 397,76 | 4 125,91 | 5 015,46 | 5 867,60 |
| 7.1. | При наличии стационарной электроплиты | руб. | 2 696,03 | 2 785,34 | 2 892,94 | 3 009,70 | 3 129,76 | 3 254,70 | 3 384,46 | 4 109,76 | 4 995,83 | 5 844,64 |
| 7.2. | При отсутствии стационарной электроплиты (газовая плита) | руб. | 2 719,31 | 2 807,23 | 2 915,67 | 3 033,35 | 3 154,35 | 3 280,27 | 3 411,06 | 4 142,06 | 5 035,08 | 5 890,56 |
| 8 | Прогнозный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | - | - | 1,033 | 1,039 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 9 | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | - | - | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 10 | Плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 2 707,67 | 2 799,73 | 2 911,72 | 3 028,19 | 3 149,32 | 3 275,29 | 3 406,30 | 4 144,28 | 5 042,16 | 5 898,61 |
| 10.1. | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и платы за коммунальные на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Справочно: Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям в муниципальном округе Тазовский район (многоквартирные жилые дома; на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек) | руб. | 2 564,16 | 3 065,75 | 3 188,38 | 3 315,92 | 3 448,56 | 3 586,50 | 3 729,96 | 4 538,06 | 5 521,25 | 6 459,08 |
|  | п. Тазовский | руб. | 2 593,09 | 3 066,54 | 3 189,20 | 3 316,77 | 3 449,44 | 3 587,42 | 3 730,91 | 4 539,23 | 5 522,67 | 6 460,74 |
|  | с. Антипаюта | руб. | 2 274,04 | 2 705,10 | 2 813,30 | 2 925,84 | 3 042,87 | 3 164,58 | 3 291,17 | 4 004,21 | 4 871,73 | 5 699,24 |
|  | с. Газ-Сале | руб. | 2 910,65 | 3 425,54 | 3 562,56 | 3 705,06 | 3 853,27 | 4 007,40 | 4 167,69 | 5 070,64 | 6 169,20 | 7 217,10 |
|  | с. Гыда | руб. | 2 935,59 | 3 563,47 | 3 706,01 | 3 854,25 | 4 008,42 | 4 168,76 | 4 335,51 | 5 274,81 | 6 417,61 | 7 507,69 |
|  | с. Находка | руб. | 2 107,42 | 2 568,12 | 2 670,84 | 2 777,68 | 2 888,79 | 3 004,34 | 3 124,51 | 3 801,44 | 4 625,04 | 5 410,64 |
| 11.1. | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 88 102 | 91 285 | 94 811 | 98 638 | 102 573 | 106 667 | 110 920 | 134 691 | 163 730 | 191 549 |
| 13 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе населения | % | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |

Таблица 44

Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прогнозный среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка | руб./Гкал | 1 890,70 | 2 440,39 | 2 884,49 | 1 918,10 | 2 019,90 | 2 277,74 | 2 571,87 | 2 845,93 |
|  | с. Гыда | руб./Гкал | 1 952,56 | 2 556,80 | 2 573,27 | 2 905,78 | 2 520,85 | 3 130,40 | 3 820,70 | 4 513,59 |
| 1.2. | Объем полезного отпуска населению (усредненный показатель) | тыс. Гкал | 96,98 | 107,32 | 116,67 | 117,60 | 118,02 | 120,66 | 122,68 | 125,54 |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка | руб./Гкал | 87,07 | 95,84 | 105,19 | 106,12 | 106,53 | 108,50 | 110,35 | 113,21 |
|  | с. Гыда | руб./Гкал | 9,92 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 12,17 | 12,33 | 12,33 |
| 1.3. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка | руб./Гкал | 1 335,65 | 1 389,55 | 1 444,98 | 1 502,67 | 1 562,58 | 1 897,44 | 2 306,53 | 2 698,42 |
|  | с. Гыда | руб./Гкал | 1 279,79 | 1 331,44 | 1 384,55 | 1 439,82 | 1 497,23 | 1 818,09 | 2 210,07 | 2 585,57 |
| 1.4. | Превышение тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка | руб./Гкал | 555,05 | 1 050,84 | 1 439,50 | 415,43 | 457,32 | 380,30 | 265,33 | 147,51 |
|  | с. Гыда | руб./Гкал | 672,77 | 1 225,36 | 1 188,72 | 1 465,96 | 1 023,62 | 1 312,31 | 1 610,64 | 1 928,03 |
| 1.5. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 54 998,58 | 114 783,67 | 165 068,03 | 60 918,11 | 60 473,36 | 57 226,17 | 49 136,67 | 40 471,50 |
| 2 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прогнозный среднегодовой тариф на холодную воду для населения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 50,70 | 51,48 | 53,77 | 56,18 | 58,43 | 71,09 | 86,49 | 101,18 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 46,50 | 47,22 | 49,32 | 51,53 | 53,59 | 65,20 | 79,32 | 92,80 |
| 2.2. | Объем полезного отпуска населению | тыс. м³ | 446,19 | 446,19 | 446,19 | 446,19 | 686,33 | 696,10 | 682,46 | 671,54 |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | тыс. м³ | 354,53 | 354,53 | 354,53 | 354,53 | 558,90 | 566,86 | 539,56 | 517,72 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | тыс. м³ | 91,66 | 91,66 | 91,66 | 91,66 | 127,43 | 129,24 | 142,90 | 153,82 |
| 2.3. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 46,25 | 48,11 | 50,03 | 52,03 | 54,10 | 65,70 | 79,86 | 93,43 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 42,42 | 44,13 | 45,89 | 47,72 | 49,62 | 60,26 | 73,25 | 85,69 |
| 2.4. | Превышение тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Тазовский, с. Газ-Сале | руб./м³ | 4,46 | 3,37 | 3,74 | 4,15 | 4,32 | 5,39 | 6,63 | 7,75 |
|  | с. Антипаюта, с. Гыда | руб./м³ | 4,09 | 3,09 | 3,43 | 3,81 | 3,97 | 4,94 | 6,08 | 7,11 |
| 2.5. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 1 954,96 | 1 477,70 | 1 640,10 | 1 821,03 | 2 922,58 | 3 693,50 | 4 443,24 | 5 103,99 |
| 3 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прогнозный среднегодовой тариф на водоотведение для населения (без НДС) | руб./м³ | 58,76 | 65,92 | 65,58 | 69,19 | 71,21 | 88,24 | 106,43 | 123,83 |
| 3.2. | Объем принятых сточных вод от населения | тыс. м³ | 57,81 | 57,81 | 294,19 | 294,19 | 496,09 | 528,94 | 509,03 | 493,10 |
| 3.3. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 58,76 | 61,13 | 63,57 | 66,11 | 68,74 | 83,48 | 101,47 | 118,71 |
| 3.4. | Превышение тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 4,79 | 2,01 | 3,08 | 2,46 | 4,77 | 4,95 | 5,11 |
| 3.5. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 277,02 | 592,15 | 907,29 | 1 222,42 | 2 521,08 | 2 521,08 | 2 521,08 |
| 4 | Итого величина расходов бюджета на меры социальной поддержки гражданам в связи с превышением роста тарифов на коммунальные ресурсы предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | тыс. руб. | 56 953,54 | 116 538,39 | 167 300,28 | 63 646,43 | 64 618,36 | 63 440,75 | 56 100,99 | 48 096,57 |
|  | в т.ч. нарастающим итогом | тыс. руб. | 56 953,54 | 173 491,93 | 340 792,21 | 404 438,64 | 469 057,01 | 788 104,64 | 1 073 339,67 | 1 267 836,56 |

Управление Программой

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Ответственный за реализацию Программы

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления муниципального округа тазовский район, организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности, и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Процесс реализации Программы включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств и других ресурсов, сбор соответствующей отчетности и проведение мониторинга.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются Заказчиком. Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком с исполнителями программных мероприятий.

Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации Тазовского района. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Заказчик – Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района.

План-график работ по реализации Программы

В соответствии с п. 8 «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 02.10.2013 № 359/ГС Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, захоронения (утилизации) ТКО, которые предусмотрены схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – Схемы).

При этом схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе документов территориального планирования муниципального образования, а мероприятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, должны соответствовать мероприятиям, представленным в соответствующих Схемах.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в разделе 3.2 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей».

Реализация мероприятий Программы осуществляется поэтапно в период 2020 – 2040 гг.:

- 1 этап: 2022 – 2026 гг.

- 2 этап: 2027 – 2031 гг.

- 3 этап: 2032 – 2036 гг.

- 4 этап: 2037 – 2040 гг.

План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ, проектов инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – План-график работ по реализации Программы с учетом сроков разработки и утверждения технических заданий на инвестиционные программы, инвестиционных программ и тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в т.ч. на концессию, выполняется на основании требований Федерального закона от 22.07.2005               № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 22.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание и основные мероприятия концессионного соглашения должны быть сформированы на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем представлен на рис. 3.

Рисунок 3 – План-график работ по реализации Программы с учетом заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (на каждый год)

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ от 28.10.2013         № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основными задачами осуществления мониторинга на муниципальном уровне являются:

- создание эффективного механизма контроля за достижением целевых показателей при вложении средств бюджета в коммунальную инфраструктуру и Программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций;

- создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на муниципальном уровне с учетом интересов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными принципами мониторинга являются:

- достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности);

- актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.);

- доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком;

- единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения.

В ходе мониторинга реализации мероприятий и внесения изменений в Программу комплексного развития представляется информация о:

- сроках разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, эксплуатирующих системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения, городского округа, муниципального образования и их соответствие мероприятиям программы комплексного развития;

- объемах планируемых ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на изготовление проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ;

- объемах и порядке отбора приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, подлежащих включению в государственные программы для привлечения средств федерального бюджета и бюджета субъекта федерации;

- мероприятиях на текущий и последующие годы, учитываемых при установлении тарифов на услуги предприятий коммунального комплекса и на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- объемах ежегодных расходов бюджета органа местного самоуправления на социальную поддержку, в части выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по результатам проверки доступности тарифов на коммунальные услуги;

- сроках актуализации программы комплексного развития и актуализации схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

- достижении целевых показателей.

Периодичность предоставления информации по результатам мониторинга Программы:

- ежеквартально (до 10 числа следующего месяца) – Администрацией Тазовского района информация по итогам мониторинга информация предоставляется органам исполнительной власти Ямало-Ненецкого атомного округа;

- по итогам полугодия (года) (до 15 числа следующего месяца) – информация по итогам мониторинга предоставляется уполномоченным органом исполнительной власти Ямало-Ненецкого атомного округа в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Информация по итогам мониторинга предоставляется в виде отчета, состоящего из табличной части и пояснительной записки, содержащей анализ информации. Отчет подписывается уполномоченным лицом муниципального образования. При необходимости, по итогам мониторинга разрабатываются предложения по корректировке Программы.

Порядок и сроки корректировки Программы

По результатам мониторинга подготавливаются предложения по корректировке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район с учетом происходящих изменений, в т.ч. по уточнению целей и задач программы комплексного развития.

Предложения по корректировке Программы комплексного развития должны содержать:

- описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

- анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

- анализ эффективности реализации Программы;

- выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой муниципального образования и являются основанием для:

- корректировки перечня мероприятий и внесения изменений в схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального округа Тазовский район;

- разработки предложений о внесении изменений в региональные схемы электро-, газоснабжения и программу в области обращения с отходами;

- внесения изменений в Программу (актуализации).

- Приложения

Приложение 1. Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.1 Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.2 Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.3 Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в теплоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.4 Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.5 Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в водоотведении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.6 Перечень мероприятий инвестиционных проектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.7 Перечень мероприятий Программы установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.8 Перечень мероприятий Программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1

Перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1.1

Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в электроснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализации |  | Источник финансирования |  | Справо-чно |  | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. |  | Ответственный исполнитель |  | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы электроснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы электроснабжения | - | - | 2021, 2026, 2031, 2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Администрация Тазовского района, филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе, ООО «Фотон» |  | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы электроснабжения в муниципальную собственность | муниципальный округ Тазовский район | Оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | - | - | по мере необходимости |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Администрация Тазовского района |  | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Актуализация инвестиционных программ электроснабжающих организаций | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения | - | - | ежегодно |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе, ООО «Фотон» |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 93 043 |  | 193 009 | 204 727 |  | 0 |  | 31 163 |  | 0 |  |  | 2 108 581 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 93 043 |  | 193 009 | 204 727 |  | 0 |  | 31 163 |  | 0 |  |  | 2 108 581 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство ПС 110 кВ Русская | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения | МВА | 320 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ПС 220 кВ Тасу Ява с переводом ВЛ 110 кВ Ермак – Русская-1,2 на напряжение 220 кВ с образованием ВЛ 220 кВ Ермак – Тасу Ява-1,2 | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения | МВА | 1 000 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство ПС 220 кВ Ермак | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения | МВА | 500 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Строительство ПС 220 кВ Славянская | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения | МВА | 100 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Строительство ПС 110/10 кВ ПСП (приемо-сдаточного пункта) Заполярное | муниципальный округ Тазовский район |  | МВА | 64 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкция ГПЭС 12 МВт в пос. Тазовский МО Тазовский район с увеличением мощности до 18 МВт (4 этап) | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 18 | 2019-2023 |  | всего |  | 69 784 |  | 180 000 |  |  | 204 727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 384 727 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 69784 |  | 180 000 |  |  | 204 727 |  |  |  |  |  |  | 384 727 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство электростанции когенерационного типа мощностью 24 МВт, работающей на газе | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 24 | 2037-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 645 112 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 112 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Строительство электростанции и распределительных устройств для передачи электроэнергии в с. Анипаюта (ПСД - 2025 г., СМР - 2027 г.) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 3,2 | 2025-2027 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 31 163 |  | 0 | 342 788 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | План мероприятий филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 163 |  |  | 342 788 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Приобретение ДГУ мощностью 500 кВт.с. Гыда | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 0,5 | 2021 |  | всего |  | 13 043 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 13 043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Монтаж системы пожарной безопасности и видеонаблюдения ДЭС с. Гыда | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | ед. | 1 | 2022 |  | всего |  | 0 |  | 1 380 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 380 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 1 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Строительство шумозащитного ограждения ДЭС с. Гыда | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | ед. | 1 | 2022 |  | всего |  | 0 |  | 11 629 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 629 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 11 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 629 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Строительство новой электростанции на северо-востоке с. Гыда когенерационного типа (с комбинированной выработкой тепла и электричества) с установленной мощностью 5 МВт, работающей на газе | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 5 | 2037-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 537 593 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 593 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Приобретение ДГУ мощностью 400 кВт с. Находка | с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 0,4 | 2021 |  | всего |  | 10 216 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 10 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Строительство электрической подстанции 35/0,4 кВ в с. Находка | с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | - | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПАО «Лукойл» |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район; Соглашение о сотрудничестве между Правительством ЯНАО и ПАО «Лукойл» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Строительство новой ДЭС на севере с. Находка мощностью 1 МВт | с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | МВт | 1 | 2035-2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185 351 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 351 |  |  |  |  |  |
| 3 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 5 362 |  | 45 600 | 0 |  | 18 765 |  | 19 572 |  | 20 394 |  |  | 552 665 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 5 362 |  | 45 600 | 0 |  | 18 765 |  | 19 572 |  | 20 394 |  |  | 552 665 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛ 220 кВ Ермак - Славянская № 1 и № 2 | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | - | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.11.2018 N 2447-р) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Ермак – ПСП Заполярное (в рамках строительства ПС 110 кВ ПСП Заполярное) | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 2,79 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Ермак – Русская (в рамках строительства ПС 110 кВ Русская) | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 137,66 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Тасу-Ява – Русская I, II цепь | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 20,00 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Сооружение заходов ВЛ 110 кВ ГТЭС – ЗГТЭС во вновь сооружаемые ячейки 110 кВ ПС 220 кВ Ермак (ориентировочной протяженностью 18 км каждая, проводом АС-95) | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 36,00 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | ПС 220 кВ Тасу Ява с переводом ВЛ 110 кВ Ермак – Русская-1,2 на напряжение 220 кВ с образованием ВЛ 220 кВ Ермак – Тасу Ява-1,2 | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 2,00 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство ВЛ 220 кВ Исконная - Ермак | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 130,00 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | ВЛ 220 кВ Уренгойская | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей электрической энергией | км | 159,80 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Электроснабжающие организации |  | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |  |
|  | ГРЭС – Ермак |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ 220 кВ Ермак - Мангазея |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Строительство линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью по трассе 11,98 км | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | км | 11,98 | 2035-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 640 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 640 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Строительство линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью по трассе 0,5 км (в границе населенного пункта) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | км | 0,5 | 2027 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 371 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Строительство высоковольтной ЛЭП напряжением 35 кВ протяженностью 42 км (от Находкинского месторождения до с. Находка) | с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | км | 42 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ПАО «Лукойл» |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район; Соглашение о сотрудничестве между Правительством ЯНАО и ПАО «Лукойл» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Строительство ВЛ-0,4 кВ. с. Гыда | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | км | н.д. | 2022 |  | всего |  |  |  | 30 226 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 226 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 30 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 226 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Строительство ЗРУ-0,4 кВ. на 15 отходящих линий с. Гыда | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | - | н.д. | 2022 |  | всего |  |  |  | 15 374 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 374 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Инвестиционная программа АО «Ямалкоммунэнерго» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 15 374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 374 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 60-1-8 п. Тазвский | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | - | н.д. | 2021 |  | всего |  | 873 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 873 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф.№1 Л-6-3 п. Тазвский | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | - | н.д. | 2021 |  | всего |  | 4 117 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 4 117 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от ТП 60-1-1 | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | - | н.д. | 2021 |  | всего |  | 372 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Ямалкоммунэнерго» филиал в Тазовском районе. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 372 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Реконструкция сетей электроснабжения | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | км | 72 | 2024-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 006 |  | 8 351 |  | 8 701 | 190 748 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе, ООО «Фотон» |  | Результаты инженерно-технического анализа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 006 |  | 8 351 |  | 8 701 | 190 748 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | шт. | 3 | 2037-2039 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 749 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 749 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ расчетной мощности | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | шт. | 1 | 2027 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 243 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |  | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 243 |  |  |  |  |  |
| 3..20 | Реконструкция трансформаторных подстанций (замена оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов) | п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Гыда, с. Находка | Повышение эффективности и надежности электроснабжения | шт. | 56 | 2024-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 758 |  | 11 221 |  | 11 692 | 256 315 |  | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе, ООО «Фотон» |  | Результаты инженерно-технического анализа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 758 |  | 11 221 |  | 11 692 | 256 315 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 98 405 |  | 238 609 | 204 727 |  | 18 765 |  | 50 734 |  | 20 394 |  |  | 2 661 246 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 98 405 |  | 238 609 | 204 727 |  | 18 765 |  | 50 734 |  | 20 394 |  |  | 2 661 246 |  |  |  |  |  |

Приложение 1.2

Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в газоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализации |  | Источник финансирования |  | Спра- вочно |  | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. |  | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы газоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы газоснабжения | - | - | 2021, 2026, 2031, 2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы газоснабжения в муниципальную собственность | муниципальный округ Тазовский район | Оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | - | - | по мере необходимости |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка (актуализация) генеральной схемы газоснабжения территории муниципального округа Тазовский район до 2040 года | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы газоснабжения | - | - | по мере необходимости |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 868 |  |  |
| 2.1 | Завод по производству СПГ Салмановское (Утреннее) месторождение (СПГ-2) | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение потребителей сжиженным природным газом (СПГ) | ед. | 1,00 | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Газоснабжающие организации | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Строительство ГРП в мкр. Радужный п. Тазовский | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности газоснабжения | ед. | 1 | 2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 376 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 376 |  |  |  |
| 2.3 | Строительство ГРП ул. Северная п. Тазовский | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности газоснабжения | ед. | 1 | 2037 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 672 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 672 |  |  |  |
| 2.4 | Строительство газораспределительной станции ГРС в районе с. Гыда | с. Гыда | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы газоснабжения | ед. | 1,00 | 2038 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 42 000 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |
| 2.5 | Строительство газораспределительной станции ГРС «Находка» | с. Находка | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы газоснабжения | ед. | 1,00 | 2035 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38 820 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 820 |  |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363 810 |  | 464 891 |  | 0 |  | 2 825 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363 810 |  | 464 891 |  | 0 |  | 2 825 869 |  |  |
| 3.1 | Газопровод подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | - | н.д. |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Газоснабжающие организации | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 45,5 км | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 45,5 | 2027-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 861 698 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 698 |  |  |  |
| 3.3 | Строительство газопроводов низкого давления к новым жилым и производственным районам | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 4,1 | 2036-2037 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 115 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 115 |  |  |  |
| 3.4 | Строительство газопровода среднего давления общей протяженностью 5,9 км | с. Газ-Сале | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 5,9 | 2037-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124 812 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 812 |  |  |  |
| 3.5 | Газопровод от месторождения Тото-Яхинское до с. Антипаюта, в т.ч. ПИР (газопровод Ду 100, Рраб=7,5 Мпа) 1 класс III категории | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 41,60 | 2024-2025 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 277 944 |  | 277 944 |  | 0 |  | 555 888 |  | ПАО «Газпром», Администрация Тазовского района | Комплексная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 277 944 |  | 277 944 |  |  |  | 555 888 |  |  |  |
| 3.6 | Строительство распределительных газопроводов в с. Антипаюта (строительство надземных газопроводов среднего давления 0,3 Мпа, низкого давления 0,003 Мпа) | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 17,40 | 2024-2025 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 85 866 |  | 85 866 |  | 0 |  | 171 732 |  | ПАО «Газпром», Администрация Тазовского района | Комплексная региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 – 2024 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 85 866 |  | 85 866 |  |  |  | 171 732 |  |  |  |
| 3.7 | Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 0,4 км | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 0,40 | 2025 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 345 |  | 0 |  | 5 345 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 345 |  |  |  | 5 345 |  |  |  |
| 3.8 | Строительство газопровода среднего давления общей протяженностью 9,7 км | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 9,70 | 2025 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 736 |  | 0 |  | 95 736 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 736 |  |  |  | 95 736 |  |  |  |
| 3.9 | Строительство газопровода от месторождения Ладертойское до с. Гыда протяженностью 16,9 км | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 16,9 | 2037-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 484 044 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 044 |  |  |  |
| 3.10 | Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 0,5 км | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 0,5 | 2038 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 031 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 031 |  |  |  |
| 3.11 | Строительство газопровода низкого давления общей протяженностью 13,1 км | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 13,1 | 2037-2040 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 277 126 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 126 |  |  |  |
| 3.12 | Газопровод–отвод для газоснабжения ГРС НГКМ «Находка» | с. Находка | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 0,95 | 2035 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23 688 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 688 |  |  |  |
| 3.13 | Строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 1,9 км | с. Находка | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 1,90 | 2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49 280 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 280 |  |  |  |
| 3.14 | Строительство газопровода низкого давления общей протяженностью 4,3 км | с. Находка | Обеспечение перспективных потребителей газом | км | 4,30 | 2036 |  | всего |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82 375 |  | ООО «Газпром межрегионгаз Север» | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 375 |  |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363 810 |  | 464 891 |  | 0 |  | 2 921 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 363 810 |  | 464 891 |  | 0 |  | 2 921 737 |  |  |

Приложение 1.3

Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в теплоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализа-ции | Источник финансирования | Спра-вочно | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2036 гг.) | 4 этап (2037-2040 гг.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | 2021, 2026, 2031, 2036 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | муниципальный округ Тазовский район | Оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | - | - | по мере необходи-мости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Приказа от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Проведение технического освидетельствования котельного оборудования, проведение режимно-наладочных работ | муниципальный округ Тазовский район | Для выбора наилучших режимов работ, для составления режимной карты и для составления рекомендации по повышению КПД оборудования | - | - | 1 раз в 3 года | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Приказа от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 46 291 | 354 240 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 168 327 | 783 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 46 291 | 89 408 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 350 459 |  |  |
| 2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство котельной в районе котельной №7 «Совхоз» (Котельная 45 МВт) мощностью 45 МВт и возможностью расширения до 55 МВт | п. Тазовский | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | МВт | 45 | 2022 | всего |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 | Администрация Тазовского района | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство котельной мощностью - 12,9 Гкал/ч (15 МВт) Режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | с. Гыда | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | МВт | 15 | 2038-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 168 327 | Администрация Тазовского района | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 168 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 71 291 | 89 208 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 421 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 71 291 | 89 208 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 421 551 |  |  |
| 2.2.1 | Увеличение установленной мощности котельной на 5 МВт котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2023 | всего |  | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 1 600 | 1 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2027-2031 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 315 |  |  |
| 2.2.3 | Ремонт/замена котлового оборудования котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2027-2031 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | 0 | 12 800 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 12 800 | 0 | 0 | 12 800 |  |  |
| 2.2.4 | Установка устройства химводоподготовки котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.5 | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 350 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.6 | Техническое перевооружение котельной №4 «Рыбзавод» с заменой 2-х котлов ДКВР 4/13 | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 2 | 2022 | всего | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 25 000 | 15 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  |
| 2.2.8 | Установка устройства химводоподготовки котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.9 | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 350 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2029-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 490 | 0 | 0 | 490 |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт/замена котлового оборудования котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2029-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 8 960 | 0 | 22 400 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 13 440 | 8 960 | 0 | 22 400 |  |  |
| 2.2.12 | Установка устройства химводоподготовки котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.13 | Увеличение установленной мощности котельной на 5 МВт котельной «Термакс» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 800 |  |  |
| 2.2.14 | Капитальный ремонт котельной «Термакс» с заменой котлов № 3, № 4 | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 2 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22 437 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.15 | Капитальный ремонт котлового агрегата ВВД-1,8 №3 с заменой на ТТ 100-2000кВт (аналог) на котельной № 8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 6 035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 035 |  |  |
| 2.2.16 | Капитальный ремонт котлового агрегата ВВД-1,8 №4 с заменой на ТТ 100-2000кВт (аналог) на котельной № 8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 6 035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 035 |  |  |
| 2.2.17 | Капитальный ремонт свайного основания емкостного парка резервного топлива с заменой ветхих емкостей общим объемом 15 м³ (котельная №8 «Интернат») | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 392 |  |  |
| 2.2.18 | Реконструкция котельной № 2 «Поселок» (увеличение мощности на 4 МВт) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 22 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 047 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | ИП филиала АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 15 792 | 22 047 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 047 |  |  |
| 2.2.19 | Капитальный ремонт комбинированной горелки HR-93А (котел №3) котельная № 2 «Поселок» | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 147 |  |  |
| 2.2.20 | Строительство новой котельной № 1 установленной мощностью 5,59 Гкал/ч (6,5 МВт). 2 этап строительства (1,5 МВт) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2035 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 |  |  |
| 2.2.21 | Реконструкция существующей котельной 6 МВт с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с Q = 10 м3/ч и установкой двух баков аккумуляторов VCTp = (2 х 50) = 100 м3 и пр. | с. Находка | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 9 278 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 278 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7362 | 9 278 | 3 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 278 |  |  |
| 2.2.22 | Техническое перевооружение котельной 6 МВт в связи с переводом на природный газ для выполнения требований СНиП II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03 (в том числе, внутреннее газоснабжение котельной, датчики загазованности, термозапорный клапан, система вентиляции и пр.) | с. Находка | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2024-2029 | всего |  | 0 | 0 | 2 329 | 1 074 | 1 074 | 3 223 | 0 | 0 | 7 700 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 2 329 | 1 074 | 1 074 | 3 223 | 0 | 0 | 7 700 |  |  |
| 2.2.23 | Строительство емкостного топливного парка, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 12 333 | 57 184 | 59 871 | 62 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 073 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 12 333 | 57 184 | 59 871 | 62 685 |  | 0 | 0 | 0 | 192 073 |  |  |
| 2.2.24 | Создание автоматизированной системы управления тепловыми и гидравлическими режимами котельных и тепловых сетей при которой автоматически обеспечиваются постоянные напоры в характерных точках магистральных тепловых сетей с контролем температурного режима | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 315 |  |  |
| 2.2.25 | Техническое перевооружение котельной №1 с заменой горелок для выполнения требований СНиП П-35- 76, 12-529-03 и ПБ 10-574-03, монтаж системы подогрева топлива, увеличение пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды для резервирования и подключения перспективных потребителей | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2027 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 |  |  |
| 2.2.26 | Капитальный ремонт котельной № 1 с заменой котла №3, КВЖ-1,8 на котел ТТ100-2000кВт (аналог) | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 5 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 172 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 5 172 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 172 |  |  |
| 2.2.27 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №1 в котельной №1 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 946 |  | 0 | 0 | 0 | 946 |  |  |
| 2.2.28 | Модернизация котельной № 1 с увеличением мощности: замена котла КВЖ- 1,8 (станц. -№4, срок эксплуатации более 20 лет) на котел мощностью 1,5 МВт | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 324 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 4 324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 324 |  |  |
| 2.2.29 | Строительство фундамента. и монтаж дымовой трубы на котел №4 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 905 |  |  |
| 2.2.30 | Реконструкция здания котельной | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 5 427 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 713 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 5 427 |  |  |
| 2.2.31 | Техническое перевооружение котельной №2 с заменой горелок для выполнения требований СНиП 11-35- 76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03, монтаж системы подогрева топлива, увеличение пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды для резервирования и подключения перспективных потребителей | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 |  |  |
| 2.2.32 | Модернизация котельной № 2 увеличением мощности: замена котла ВК-21 (станц. №1, срок эксплуатации более 20 лет) на новый котел мощностью 2,0 МВт, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 196 |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 |  |  |
| 2.2.33 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №1 в котельной №2 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 946 |  | 0 | 0 | 0 | 946 |  |  |
| 2.2.34 | Модернизация котельной №2 с увеличением мощности: замена котла ВК-21 (станц. -№2, срок эксплуатации более 20 лет) на новый котел мощностью 2,0 МВт | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 196 |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 |  |  |
| 2.2.35 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №2 в котельной №2 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2026-2027 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1 039 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 520 | 520 | 0 | 0 | 1 039 |  |  |
| 2.3 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  |  |
| 2.3.1 | Вывод из эксплуатации котельных: котельная №1 «Центральная», котельная №6 «ЦРБ», котельная №7 «Совхоз» и котельная №8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 4 | 2022 | всего |  | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 9 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 600 |  |  |
| 2.3.2 | Вывод из эксплуатации котельной № 1 «Глубокое» | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 400 |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  | всего | 145 164 | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 145 064 | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 |  |  |
| 3.1 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  | всего | 114 530 | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 114 530 | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство 380 метров тепловых сетей на участке магазин «Престиж» - педиатрическое отделение обеспечивающих резервирование котельной №2 «Геофизики» и котельной №7 «Совхоз» | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 380 | 2021 | всего | 11 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11 831 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Строительство 634 метров (Ø400 – 514 метров, Ø150 – 120 метров) на участке котельная №1 «Центральная» - котельная № 7 «Совхоз» - центр культурного развития | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 634 | 2021 | всего | 19 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19 739 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство 403 метров для котельной №1 «Центральная» для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 403 | 2021 | всего | 12 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 547 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство 1 175 метров для котельной «Термакс» для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1 175 | 2021 | всего | 36 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 36 583 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м. | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1 653 | 2019-2022 | всего | 3 251 | 8 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 056 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3 251 | 8 056 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 056 |  |  |
| 3.1.6 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 2 209 | 2019-2022 | всего | 13 650 | 8 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 476 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 13 650 | 8 476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 476 |  |  |
| 3.1.7 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м. | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 849 | 2021 | всего | 13 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 13 778 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.8 | Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 750 | 2021 | всего | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3 150 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Первая очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №1 и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 217 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 2 694 | 3 154 | 8 063 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 215 | 2 694 | 3 154 | 8 063 |  |  |
| 3.1.10 | Вторая очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №1 и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 151 | 2022-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 1 875 | 2 195 | 5 611 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 541 | 1 875 | 2 195 | 5 611 |  |  |
| 3.1.11 | Третья очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №l и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 427 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 | 5 302 | 6 206 | 15 866 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 4 358 | 5 302 | 6 206 | 15 866 |  |  |
| 3.1.12 | Строительство сети ТС «мкр. Школьный, 5 – котельная №1 по ул. Набережная, 5 с применением трубы в ППУ-изоляции, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | - | 2022-2024 | всего |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 304 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 304 |  |  |
| 3.2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 30 635 | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 30 635 | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция 190 метров тепловых сетей Ø76 на участке водозабор «Пионерный» – ВОС 1000 | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 190 | 2021 | всего | 5 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5 916 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция 545 метров тепловых сетей Ø200 на участке ВОС 1000 – Котельная №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 545 | 2023 | всего |  | 0 | 16 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 968 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 16 968 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 968 |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция 280 метров тепловых сетей Ø250 на участке ВОС 1000 – микрорайон Геофизики | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 280 | 2023 | всего |  | 0 | 8 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 718 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 8 718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 718 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция 40 метров тепловых сетей Ø250 и 25 метров тепловых сетей Ø200 на участке Котельная №1 «Центральная» – жилые дома Калинина | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 65 | 2023 | всего |  | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 2 024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 024 |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция 1 000 метров тепловых сетей Ø150 на участке Маргулова 11 – Подшибякина – Котельная №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 1000 | 2025-2029 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 6 227 | 6 227 | 18 681 | 0 | 0 | 31 135 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 227 | 6 227 | 18 681 | 0 | 0 | 31 135 |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция 195 метров тепловых сетей Ø200, 47 метров тепловых сетей Ø150 и 158 метров тепловых сетей Ø100 на участке водозабор АЗС – Универсальный спортивный комплекс | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 400 | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 6 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 071 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 6 071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 071 |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция 510 метров тепловых сетей Ø150 и 90 метров тепловых сетей Ø100 на участке котельная №1 «Центральная» – Пиеттомина | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 510 | 2023 | всего |  | 0 | 15 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 879 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 15 879 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 879 |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция 790 метров тепловых сетей Ø200 и 80 метров тепловых сетей Ø150 на участке котельная №7 «Совхоз» – Инфекционное отделение – ледовая арена | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 870 | 2022 | всего |  | 27 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 087 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 27 087 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 087 |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 184 | 2023 | всего |  | 0 | 208 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 696 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 208 696 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 696 |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 247 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 550 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 247 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 247 550 |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 299 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 172 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 299 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 299 172 |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной №7 «Совхоз» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 155 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 081 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 155 081 |  |  | 0 | 0 | 0 | 155 081 |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной №8 «Интернат» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 61 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 179 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 61 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61 179 |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2023 | всего |  | 0 | 159 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 346 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 159 346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 159 346 |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной «Термакс» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2023 | всего |  | 0 | 102 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 900 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 102 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102 900 |  |  |
| 3.2.16 | Перекладка участков тепловых сетей L=5316м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 5316 | 2021-2028 | всего | 9 677 | 22 378 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 3 955 | 0 | 0 | 34 243 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 9 677 | 22 378 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 3 955 | 0 | 0 | 34 243 |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция участков тепловых сетей | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 1486 | 2021-2028 | всего | 7 164 | 2 000 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 714 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7 164 | 2 000 | 714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 714 |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 460 | 2021 | всего | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 840 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция участка тепловой сети «Котельная -Юбилейная 11», Т1,2 ду250-200м. -300метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 300 | 2021 | всего | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 800 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.20 | Перекладка участка тепловых сетей «Озерная-Новая 1» Т1,2 ду200-210метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 210 | 2021 | всего | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 840 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.21 | Перекладка участка тепловых сетей «Озерная-Территория жилой застройки» Т1,2 ду 150- 130метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 130 | 2021 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 520 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.22 | Перекладка участка тепловых сетей «Тундровая-Летная» Т1,2 ду150-190м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 190 | 2021 | всего | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 760 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.23 | Перекладка участка тепловых сетей «Новая1-Новая5» Т1,2 ду150-101м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 101 | 2021 | всего | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 404 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.24 | Перекладка участка тепловых сетей «мкр.Буровиков» Т1,Т2 ду150мм-510м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 510 | 2022 | всего |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |
| 3.2.25 | Перекладка участка тепловых сетей «Юбилейная 16-Юбилейная5» Т1,2-ду150 -170м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 170 | 2023 | всего | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 714 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.26 | Капитальный ремонт тепловых сетей (ул. Юбилейная, 6 - ул. Юбиленйая, 16) | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 194 | 2022 | всего |  | 5 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 243 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 5 243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 243 |  |  |
| 3.2.27 | Капитальный ремонт тепловых сетей (ул. Советская, 19 - ВОС 500) | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 76 | 2022 | всего |  | 3 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 615 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3 615 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 615 |  |  |
| 3.2.28 | Перекладка тепловых сетей, исчерпавших запас прочности в связи с превышением срока службы | с. Газ-Сале | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 12439 | 2022-2040 | всего |  | 9 339 | 9 781 | 10 213 | 10 654 | 11 104 | 62 645 | 76 217 | 72 731 | 262 683 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 9 339 | 9 781 | 10 213 | 10 654 | 11 104 | 62 645 | 76 217 | 72 731 | 262 683 |  |  |
| 3.2.29 | Перекладка тепловых сетей, исчерпавших запас прочности в связи с превышением срока службы | с. Находка | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 987 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 184 | 5 098 | 6 203 | 7 258 | 22 743 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 4 184 | 5 098 | 6 203 | 7 258 | 22 743 |  |  |
| 3.2.30 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) с учетом перекладки с увеличением диаметров | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 69 | 2020-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 1 426 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 426 | 0 | 0 | 1 426 |  |  |
| 3.2.31 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) с учетом перекладки с увеличением диаметров | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 315 | 2020-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 2 641 | 3 090 | 7 900 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 170 | 2 641 | 3 090 | 7 900 |  |  |
| 3.2.32 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 47 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 971 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 971 | 0 | 0 | 971 |  |  |
| 3.2.33 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 328 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 2 750 | 3 217 | 8 226 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 259 | 2 750 | 3 217 | 8 226 |  |  |
| 3.2.34 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 210 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 1 760 | 2 060 | 5 267 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 447 | 1 760 | 2 060 | 5 267 |  |  |
| 3.2.35 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 215 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 | 1 802 | 2 109 | 5 392 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 481 | 1 802 | 2 109 | 5 392 |  |  |
| 3.2.36 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 153 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 1 924 | 0 | 3 505 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 581 | 1 924 | 0 | 3 505 |  |  |
| 3.2.37 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 616 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 5 164 | 6 042 | 15 449 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 4 243 | 5 164 | 6 042 | 15 449 |  |  |
| 3.2.38 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 185 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 2 326 | 0 | 4 238 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 912 | 2 326 | 0 | 4 238 |  |  |
| 3.2.39 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 373 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 | 3 127 | 3 658 | 9 355 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 569 | 3 127 | 3 658 | 9 355 |  |  |
| 3.2.40 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 845 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 821 | 7 084 | 8 288 | 21 193 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 5 821 | 7 084 | 8 288 | 21 193 |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  | всего | 191 455 | 444 686 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 163 176 | 135 801 | 288 333 | 2 621 963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 191 455 | 179 853 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 163 176 | 135 801 | 120 006 | 2 188 804 |  |  |

Приложение 1.4

Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Технические параметры |  | Срок реализации, год | Источник финансиро-вания | 2021 г. | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (с НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответствен-ный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2036 гг.) | 4 этап (2037-2040 гг.) |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | прогноз | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | всего | 58 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 58 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоснабжения | муници-пальный округ Тазовский район | - | - | 2026 г., 2031 г., 2035 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | муници-пальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходи-мости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администра-ция Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоснабжения в муниципальную собственность | муници-пальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходи-мости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администра-ция Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Разработка и реализация Плана мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | муници-пальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходи-мости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Гидробародина-мическая промывка сетей | п. Тазовский | - | - | 2021 г. | всего | 58 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 58 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Актуализация схемы водоснабжения муниципального округа и электронной модели централизованной системы водоснабжения | муници-пальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходи-мости | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администра-ция Тазовского района | Требования постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоснабжения |  |  |  |  | всего | 72 007,0 | 201 833,6 | 126 174,8 | 6 000,0 | 43 031,7 | 0,0 | 5 105,8 | 119001,2 | 0,0 | 501 147,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 68 381,7 | 194 463,0 | 112 786,5 | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 5 105,8 | 119001,2 | 0,0 | 474 388,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 625,3 | 7 370,6 | 13 388,3 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 758,9 |  |  |
| 2.1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений системы водоснабжения с целью повышения эффективности и надежности работы |  |  |  |  | всего | 72 007,0 | 201 833,6 | 126 174,8 | 6 000,0 | 43 031,7 | 0,0 | 5 105,8 | 119001,2 | 0,0 | 501 147,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 68 381,7 | 194 463,0 | 112 786,5 | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 5 105,8 | 119001,2 | 0,0 | 474 388,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 625,3 | 7 370,6 | 13 388,3 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 758,9 |  |  |
| 2.1.1 | Модернизация водозабора "Пионерный" | п. Тазовский | ед. | 1 | 2023 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  | 2 500,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция ВОС-1000 с увеличением мощности до 1 500 м3/сутки | п. Тазовский | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция ВОС-500 «Совхоз», увеличение мощности сооружения, улучшение технологии очистки | п. Тазовский | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 19 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 500,0 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 19 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4 | Реконструкция ВОС-200, увеличение мощности сооружения до 850 м3/сутки и до 1 200 м3/сутки в два этапа, с устройством резервуаров чистой воды (согласно СП 31.13330.2012 п.12.1 и п.12.16), включающих регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды, и резервуаров исходной воды улучшение технологии очистки | п. Тазовский | ед. | 1 | 2021 г., 2025 г. | всего | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 031,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.5 | Реконструкция очистных сооружений: ВОС-500 «Аэропорт», ВОС-500 «Рыбзавод», УПВ-10. Улучшение технологии очистки | п. Тазовский | ед. | 1 | 2022-2023 гг. | всего | 0,0 | 86 063,4 | 86 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 126,8 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 86 063,4 | 86 063,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172 126,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция строительных конструкции и оборудования водозаборов с заменой водозаборных устройств и установкой фильтров грубой очистки | п. Тазовский | ед. | 1 | 2021-2022 гг. | всего | 13 350,0 | 13 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 13 350,0 | 13 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 350,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.7 | Строительство резервуара исходной воды (РИВ) V =150 м3 на ВОС УПВ-10 | п. Тазовский | ед. | 1 | 2034-2035 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 638,8 | 0,0 | 11 638,8 | Администра-ция Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 638,8 | 0,0 | 11 638,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.8 | Модернизация водозаборных сооружений с установкой пожарных насосов, установка пожарных гидрантов | п. Тазовский | ед. | 1 | 2023-2024 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  | 5 000,0 | 6 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 |  |  |
| 2.1.9 | Замена морально устаревших насосного оборудования, на насосы с частотно регулируемыми приводами | п. Тазовский | ед. | - | 2021-2022 гг. | всего | 1 190,9 | 1 190,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 190,9 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 190,9 | 1 190,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 190,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт емкостей объемом 35 м3 №1,2 очищенной воды УПВ-10 | п. Тазовский | ед. | 2 | 2021 г. | всего | 2 434,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2021 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 2 434,4 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт емкости чистой воды 400 м3 (водоочистные сооружения ВОС-200) | п. Тазовский | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 2 504,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 504,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 2 504,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 504,0 |  |  |
| 2.1.12 | Монтаж блочной насосной станции производительностью 800 м3/сутки (район «Совхоз») | с. Антипаюта | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 25 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 517,8 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2021 по 2032 годы, утв. постановлением Администрации села Антипаюта от 02.07.2020 № 77 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 25 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 517,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.13 | Монтаж блочной насосной станции производительностью 500 м3/сутки (район «Глубокое») | с. Антипаюта | ед. | 1 | 2023 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 26 723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 723,1 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2021 по 2032 годы, утв. постановлением Администрации села Антипаюта от 02.07.2020 № 77 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 26 723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 723,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.14 | Строительство резервуара | с. Газ-Сале | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 7 000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,1 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 7 000,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.15 | Капитальный ремонт ВОС-500 | с. Газ-Сале | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 1 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 1 556,7 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 |  |  |
| 2.1.16 | Строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки | с. Гыда | ед. | 1 | 2031-2033 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,8 | 97 705,6 | 0,0 | 102 811,5 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда на период до 2023 года, утв. постановлением Администрации села Гыда от 30.11.2018 № 120 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,8 | 97 705,6 | 0,0 | 102 811,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.17 | Реконструкция водозабора №1 и №2 (2021-2033 годы); | с. Гыда | ед. | 2 | 2022-2033 гг. | всего | 0,0 | 562,3 | 5 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 656,8 | 0,0 | 16 107,4 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 656,8 | 0,0 | 9 656,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 562,3 | 5 888,3 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 450,6 |  |  |
| 2.1.18 | Капитальный ремонт ВОС-500, с. Гыда | с. Гыда | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 1 556,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 1 556,7 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 556,7 |  |  |
| 2.1.19 | Второй этап установки понтонной насосной станции производительностью 20 м3/час | с. Находка | ед. | 1 | 2021 г. | всего | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | Администра-ция Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |  |  | всего | 200 999,5 | 187 872,3 | 197 326,3 | 274 665,5 | 270 235,2 | 101645,3 | 347 606,3 | 0,0 | 0,0 | 1 379350,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 168 440,4 | 185 452,9 | 194 211,8 | 259 047,1 | 270 235,2 | 94 170,9 | 341 986,3 | 0,0 | 0,0 | 1 345104,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 32 559,1 | 2 419,4 | 3 114,5 | 15 618,4 | 0,0 | 7 474,4 | 5 620,0 | 0,0 | 0,0 | 34 246,7 |  |  |
| 3.1 | Предложения по новому строительству сетей водоснабжения |  |  |  |  | всего | 84 220,2 | 92 726,4 | 100 220,4 | 101 401,1 | 105 780,6 | 33 021,0 | 212 071,9 | 0,0 | 0,0 | 645 221,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 84 220,2 | 92 726,4 | 97 105,9 | 101 401,1 | 105 780,6 | 33 021,0 | 212 071,9 | 0,0 | 0,0 | 642 106,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство сетей холодного и горячего водоснабжения к новым жилым и производственным районам протяженностью 27 000 метров, а также закольцовка сетей водоснабжения для исключения тупиковых участков | п. Тазовский | м | 27000 | 2021 - 2025 гг. | всего | 50 452,2 | 55 547,9 | 58 171,4 | 60 744,4 | 63 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237 831,7 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 50 452,2 | 55 547,9 | 58 171,4 | 60 744,4 | 63 368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237 831,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.2 | Закольцовка, соединение перемычками ВОС «Совхоз» и ВОС «Рыбозавод» для ликвидации тупиковой линии в районе ул. Пиеттомина и ул. Калинина | п. Тазовский | м | 1 | 2023 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  | 3 114,5 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 114,5 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство кольцевого противопожарного водопровода | п. Тазовский | м | - | 2021 - 2025 гг. | всего | 33 768,0 | 37 178,6 | 38 934,5 | 40 656,7 | 42 412,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 182,4 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 33 768,0 | 37 178,6 | 38 934,5 | 40 656,7 | 42 412,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 182,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство магистральных водопроводных сетей диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 5 400 метров | с. Антипаюта | м | 5400 | 2026 - 2027 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 021,0 | 34 383,2 | 0,0 | 0,0 | 67 404,1 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2021 по 2032 годы, утв. постановлением Администрации села Антипаюта от 02.07.2020 № 77 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 021,0 | 34 383,2 | 0,0 | 0,0 | 67 404,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 6 700 метров | с. Газ-Сале | м | 6700 | 2028 - 2029 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 548,2 | 0,0 | 0,0 | 90 548,2 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 548,2 | 0,0 | 0,0 | 90 548,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.6 | Строительство магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 6 200 метров | с. Находка | м | 6200 | 2030 - 2031 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 140,5 | 0,0 | 0,0 | 87 140,5 | Администра-ция Тазовского района | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Находка на период с 2016 года до 2035 года, утв. постановлением Администрации села Находка от 13.02.2017 № 02 Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 140,5 | 0,0 | 0,0 | 87 140,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения |  |  |  |  | всего | 116 779,3 | 95 145,8 | 97 105,9 | 173 264,4 | 164 454,6 | 68 624,3 | 135 534,4 | 0,0 | 0,0 | 734 129,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 84 220,2 | 92 726,4 | 97 105,9 | 157 646,0 | 164 454,6 | 61 149,9 | 129 914,4 | 0,0 | 0,0 | 702 997,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 32 559,1 | 2 419,4 | 0,0 | 15 618,4 | 0,0 | 7 474,4 | 5 620,0 | 0,0 | 0,0 | 31 132,2 |  |  |
| 3.2.1 | Замена изношенных сетей водоснабжения, с увеличением условного диаметра с 100 мм на 200 мм увеличение магистральных сетей водоснабжения с учетом нужд на пожаротушение до 250 мм, а также увеличение диаметра водовода от водозабора до ВОС 250 мм | п. Тазовский | м | 1 | 2024 - 2028 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 244,9 | 58 674,0 | 61 149,9 | 129 914,4 | 0,0 | 0,0 | 305 983,3 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 244,9 | 58 674,0 | 61 149,9 | 129 914,4 | 0,0 | 0,0 | 305 983,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения от котельной №2 – Гостиница поселок Тазовский | п. Тазовский | м | 1270 | 2021 г. | всего | 2 491,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 2 491,6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения от котельной №8 – Школа интернат поселок Тазовский | п. Тазовский | м | 100 | 2022 г. | всего | 1 899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 1 899,8 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция линейного сооружения: внутриплощадочные инженерные сети ВС ВЖК-400 | п. Тазовский | м | 1270 | 2024 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 699,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 699,2 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  | 5 699,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 699,2 |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция линейного сооружения: эстакада инженерных сетей водоснабжения ПАЭС ВЖК-400 | п. Тазовский | м |  | 2024 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 919,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 919,2 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. -постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  | 9 919,2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 919,2 |  |  |
| 3.2.6 | Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Геофизиков, 24 - средняя школа - Школа Интернат) | п. Тазовский | м | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 1 248,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,8 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 1 248,8 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 248,8 |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция 190 метров сетей водоснабжения от водозабора «Пионерный» до ВОС-1000 | п. Тазовский | м | 100 | 2021 г. | всего | 1 061,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 1 061,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция 656 метров сетей водоснабжения от ВОС-1000 до Котельной №2 | п. Тазовский | м | - | 2021 г. | всего | 3 664,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 664,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция 65 метров сетей водоснабжения от Котельной №1 до жилых домов по ул. Калинина | п. Тазовский | м | - | 2021 г. | всего | 363,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 363,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция 1 000 метров сетей водоснабжения на участке Маргулова 11 – Подшибякина – Котельная №2 | п. Тазовский | м | 1 | 2021 г. | всего | 5 585,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 5 585,5 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция 1 600 метров сетей водоснабжения от водозабора «Пионерный» до ВОС-200 | п. Тазовский | м | 1270 | 2021 г. | всего | 8 936,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 8 936,8 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция 242 метров сетей водоснабжения от АЗС до Универсального спортивного комплекса | п. Тазовский | м | 100 | 2021 г. | всего | 1 351,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 1 351,7 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция 600 метров сетей водоснабжения от котельной №1 до ул. Пиеттомина | п. Тазовский | м | - | 2021 г. | всего | 3 351,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 351,3 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция 690 метров сетей водоснабжения на участке: Котельная №7 – Инфекционное отделение – Ледовая арена | п. Тазовский | м | - | 2021 г. | всего | 3 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2020 по 2031 год, утв. постановлением Администрации поселка Тазовский от 19.10.2020 № 236 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 3 854,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.15 | Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Советская, 19 - ВОС 500) | с. Антипаюта | м | 76 | 2022 г. | всего | 0,0 | 445,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,9 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 445,9 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445,9 |  |  |
| 3.2.16 | Капитальный ремонт сетей ВС (ул. Юбилейная, 6 - ул. Юбилейная, 16) | с. Антипаюта | м | 194 | 2022 г. | всего | 0,0 | 724,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,6 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  | 724,6 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,6 |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция магистральных водопроводных сетей диаметрами 15-100 мм общей протяженностью 1000 метров | с. Антипаюта | м | 1000 | 2026 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 474,4 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа на период с 2021 по 2032 годы, утв. постановлением Администрации села Антипаюта от 02.07.2020 № 77 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 474,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция ВС ул. Советская, д.17а - ул. Катаева, д.12 с увеличением диаметра и с применением трубы в ППУ - изоляции | с. Гыда | м | - | 2027 г. | всего |  |  |  |  |  | 7 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 474,4 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда на период до 2023 года, утв. постановлением Администрации села Гыда от 30.11.2018 № 120 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 364,0 | 0,0 | 0,0 | 3 364,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция ВС ул. Снежная, д.5 - ул. 40 лет Победы, д.6 с увеличением диаметра и с применением трубы в ППУ - изоляции | с. Гыда | м | 100 | 2028 г. | всего |  |  |  |  |  |  | 3 364,0 | 0,0 | 0,0 | 3 364,0 | АО «Ямалком-мунэнерго» | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования село Гыда на период до 2023 года, утв. постановлением Администрации села Гыда от 30.11.2018 № 120 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,0 | 0,0 | 0,0 | 2 256,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоснабжения |  |  |  |  | всего | 6 559,1 | 10 910,5 | 10 803,3 | 9 789,0 | 10 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 714,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 6 559,1 | 10 910,5 | 10 803,3 | 9 789,0 | 10 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 714,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу иных объектов системы централизованного водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  | всего | 0,0 | 3 444,9 | 3 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 052,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 3 444,9 | 3 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 052,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.1 | Ликвидация поверхностного водозабора (район «Совхоз») | с. Антипаюта | ед. | 1 | 2022 г. | всего | 0,0 | 3 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 444,9 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 3 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 444,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1.2 | Ликвидация поверхностного водозабора (район «Глубокое») | с. Антипаюта | ед. | 1 | 2023 г. | всего | 0,0 | 0,0 | 3 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 607,6 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 3 607,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 607,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу сетей водоснабжения |  |  |  |  | всего | 6 559,1 | 7 465,6 | 7 195,7 | 9 789,0 | 10 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 662,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 6 559,1 | 7 465,6 | 7 195,7 | 9 789,0 | 10 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 662,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1 | Ликвидация магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 28 900 метров | п. Тазовский | м | 28900 | 2021-2025 гг. | всего | 6 559,1 | 6 871,2 | 7 195,7 | 7 514,0 | 7 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 419,4 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 6 559,1 | 6 871,2 | 7 195,7 | 7 514,0 | 7 838,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 419,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.2 | Ликвидация магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 500 метров | с. Антипаюта | м | 500 | 2022 г. | всего | 0,0 | 594,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 594,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.3 | Ликвидация магистральных водопроводных сетей общей протяженностью 3 500 метров | с. Газ-Сале | м | 3500 | 2024-2025 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 275,0 | 2 373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 648,3 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 275,0 | 2 373,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 648,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации |  |  |  |  | всего | 331 006,5 | 389 705,9 | 323 501,1 | 280 665,5 | 313 266,9 | 101645,3 | 352 712,1 | 119001,2 | 0,0 | 1 880498,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 294 822,1 | 379 915,9 | 306 998,3 | 259 047,1 | 313 266,9 | 94 170,9 | 347 092,1 | 119001,2 | 0,0 | 1 819492,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 36 184,4 | 9 790,0 | 16 502,8 | 21 618,4 | 0,0 | 7 474,4 | 5 620,0 | 0,0 | 0,0 | 61 005,6 |  |  |

Приложение 1.5

Перечень мероприятий программы инвестиционных проектов в водоотведении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населен-ный пункт | Технические параметры |  | Срок реализации, год | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (с НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2037гг.) с НДС, тыс. руб. | Ответствен-ный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2036 гг.) | 4 этап (2037-2040 гг.) |  |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы водоотведения | муниципальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администра-ция Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, ...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность | муниципальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администра-ция Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Актуализация схемы водоотведения | муниципальный округ Тазовский район | - | - | по мере необходимости | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администра-ция Тазовского района | Требования постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сооружений водоотведения |  |  |  |  | всего | 197 604 | 197 860 | 197 959 | 198 061 | 56 902 | 848 386 | 1 180 819 | 60 651 | 0 | 2 089 856 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 197 143 | 197 378 | 197 456 | 197 535 | 56 902 | 846 414 | 1 180 819 | 60 651 | 0 | 2 087 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 460 | 482 | 504 | 525 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |  |  |
| 2.1 | Предложения по новому строительству и реконструкции очистных сооружений и насосных станций системы водоотведения (в т.ч. с целью повышения эффективности и надежности работы) |  |  |  |  | всего | 197 143 | 197 378 | 197 456 | 197 535 | 56 902 | 846 414 | 1 180 819 | 60 651 | 0 | 2 087 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 197 143 | 197 378 | 197 456 | 197 535 | 56 902 | 846 414 | 1 180 819 | 60 651 | 0 | 2 087 884 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство КОС 3 000 м3/сутки | п. Тазовский | м3/сутки | 3000 | 2022-2025 гг. | всего | 195 613 | 195 613 | 195 613 | 195 613 | 0 | 782 451 | 0 | 0 | 0 | 782 451 | Администра-ция Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 195 613 | 195 613 | 195 613 | 195 613 | 0 | 782 451 | 0 | 0 | 0 | 782 451 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство новых КНС | п. Тазовский | ед. | 9 | 2021-2025 гг. | всего | 1 531 | 1 765 | 1 843 | 1 923 | 0 | 7 061 | 0 | 0 | 0 | 7 061 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 1 531 | 1 765 | 1 843 | 1 923 | 0 | 7 061 | 0 | 0 | 0 | 7 061 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Установка блочно-модульных канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки | с. Антипаюта | м3/ сутки | 500 | 2029-2030 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 012 | 0 | 0 | 275 012 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 012 | 0 | 0 | 275 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Установка блочно-модульных канализационных очистных сооружений производительностью 300 м3/сутки | с. Антипаюта | м3/ сутки | 300 | 2030-2031 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 588 | 0 | 0 | 171 588 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 588 | 0 | 0 | 171 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.5 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1 500 м3/сутки | с. Газ-Сале | м3/ сутки | 1500 | 2027-2029 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 018 | 0 | 0 | 555 018 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 018 | 0 | 0 | 555 018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.6 | Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 500 м3/сутки | с. Гыда | м3/ сутки | 500 | 2026-2028 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 902 | 56 902 | 120 890 | 0 | 0 | 177 792 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 902 | 56 902 | 120 890 | 0 | 0 | 177 792 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.7 | Установка блочно-модульных канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки | с. Находка | м3/ сутки | 200 | 2031-2032 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 60 651 | 0 | 118 962 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 311 | 60 651 | 0 | 118 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению очистных сооружений и насосных станций системы водоотведения с целью повышения эффективности и надежности работы |  |  |  |  | всего | 460 | 482 | 504 | 525 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 460 | 482 | 504 | 525 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция существующих КНС | п. Тазовский | ед. | 5 | 2021-2025 гг. | всего | 460 | 482 | 504 | 525 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | АО "Ямалкоммунэнерго" | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 460 | 482 | 504 | 525 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 |  |  |
| 3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |  |  | всего | 127 968 | 133 292 | 152 755 | 159 352 | 33 138 | 606 505 | 193 758 | 25 618 | 0 | 825 881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 127 281 | 133 292 | 152 755 | 159 352 | 33 138 | 605 818 | 193 758 | 25 618 | 0 | 825 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |  |  |
| 3.1 | Предложения по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения для подключения новых потребителей услуги (в т.ч. для обеспечения нормативной надежности и безопасности |  |  |  |  | всего | 127 281 | 133 292 | 152 755 | 159 352 | 33 138 | 605 818 | 193 758 | 25 618 | 0 | 825 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 127 281 | 133 292 | 152 755 | 159 352 | 33 138 | 605 818 | 193 758 | 25 618 | 0 | 825 194 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство самотечного коллектора общей протяженностью 27 700 метров | п. Тазовский | км | 27,70 | 2022-2025 гг. | всего | 127 281 | 133 292 | 139 188 | 145 199 | 0 | 544 960 | 0 | 0 | 0 | 544 960 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 127 281 | 133 292 | 139 188 | 145 199 | 0 | 544 960 | 0 | 0 | 0 | 544 960 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Строительство напорного коллектора общей протяженностью 2 700 метров | п. Тазовский | км | 2,70 | 2024-2025 гг. | всего | 0 | 0 | 13 567 | 14 153 | 0 | 27 720 | 0 | 0 | 0 | 27 720 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 13 567 | 14 153 | 0 | 27 720 | 0 | 0 | 0 | 27 720 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство самотечного коллектора общей протяженностью 6 200 метров | с. Антипаюта | км | 6,20 | 2029-2030 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 859 | 0 | 0 | 77 859 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 859 | 0 | 0 | 77 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство самотечного коллектора общей протяженностью 3 500 метров | с. Газ-Сале | км | 3,50 | 2027-2028 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 622 | 0 | 0 | 40 622 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 622 | 0 | 0 | 40 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство напорного коллектора общей протяженностью 2 200 метров | с. Газ-Сале | км | 2,20 | 2028-2029 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 562 | 0 | 0 | 26 562 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 562 | 0 | 0 | 26 562 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.6 | Строительство напорного коллектора общей протяженностью 4 000 метров | с. Гыда | км | 4,00 | 2026-2027 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 852 | 21 852 | 22 754 | 0 | 0 | 44 606 | Администра-ция Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 852 | 21 852 | 22 754 | 0 | 0 | 44 606 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.7 | Строительство самотечного коллектора диаметром 150 мм | с. Гыда | км | 1,00 | 2026 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 286 | 11 286 | 0 | 0 | 0 | 11 286 | Администра-ция Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 286 | 11 286 | 0 | 0 | 0 | 11 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.8 | Строительство самотечного коллектора диаметром 160 мм общей протяженностью 3 700 метров | с. Находка | км | 3,70 | 2031-2032 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 630 | 25 618 | 0 | 50 247 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 630 | 25 618 | 0 | 50 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Строительство напорного коллектора диаметром 160 мм общей протяженностью 100 метров | с. Находка | км | 0,10 | 2031 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 1 331 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 0 | 1 331 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Предложения по реконструкции и техническому перевооружению сетей водоотведения |  |  |  |  | всего | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт (утепление) сетей канализации | с. Газ-Сале | км | 0,05 | 2022 г. | всего | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | АО "Ямалкоммунэнерго" | Программа АО «Ямалкоммунэнерго» по ремонтам основных средств ресурсоснабжающей организации на 2022 год |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 |  |  |
| 4 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоотведения |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 25 130 | 31 410 | 26 167 | 0 | 0 | 57 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 25 130 | 31 410 | 26 167 | 0 | 0 | 57 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу объектов системы централизованного водоотведения |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 6 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 6 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.1 | Ликвидация канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки | п. Тазовский | м3/ сутки | 200 | 2025 г. | всего | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 6 280 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 6 280 | 0 | 6 280 | 0 | 0 | 0 | 6 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | Предложения по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу сетей водоотведения |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 130 | 25 130 | 26 167 | 0 | 0 | 51 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 130 | 25 130 | 26 167 | 0 | 0 | 51 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2.1 | Ликвидация напорного коллектора протяженностью 2 100 метров | п. Тазовский | км | 2,10 | 2026-2027 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 736 | 5 736 | 5 973 | 0 | 0 | 11 709 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 736 | 5 736 | 5 973 | 0 | 0 | 11 709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2.2 | Ликвидация самотечного коллектора протяженностью 7 100 метров | п. Тазовский | км | 7,10 | 2026-2027 гг. | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 394 | 19 394 | 20 194 | 0 | 0 | 39 588 | Администра-ция Тазовского района | Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 394 | 19 394 | 20 194 | 0 | 0 | 39 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации |  |  |  |  | всего | 325 572 | 331 152 | 350 714 | 363 693 | 115 170 | 1 486 301 | 1 400 744 | 86 269 | 0 | 2 973 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 324 424 | 330 670 | 350 211 | 363 168 | 115 170 | 1 483 642 | 1 400 744 | 86 269 | 0 | 2 970 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные средства | 1 148 | 482 | 504 | 525 | 0 | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 2 659 |  |  |

Приложение 1.6

Перечень мероприятий инвестиционных проектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник финансирования | Справочно | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального округа Тазовский район с учетом реализации решений Территориальной схемы обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов | муниципальный округ Тазовский район | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | - | - | по мере необходимости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Информирование граждан о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | муниципальный округ Тазовский район | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | - | - | по мере необходимости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, Региональный оператор по обращению с ТКО | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | муниципальный округ Тазовский район | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | - | - | по мере необходимости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, Региональный оператор по обращению с ТКО | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, рекультивации объектов размещения ТКО для обеспечения охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории муниципального округа |  |  |  |  |  | всего | 112 077 | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 1 452 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 130 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 112 077 | 126 421 | 126 421 | 0 | 9 500 | 9 500 | 1 321 842 |  |  |
| 2.1 | Полигон отходов (межселенный, п. Тазовский – с. Газ-Сале) | муниципальный округ Тазовский район | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2037-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 950 000 |  |  |
| 2.2 | Объект обработки (мусороперегрузочная станция) (ООТКО) | п. Тазовский | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2022-2023 | всего |  | 0 | 100 732 | 0 | 0 | 0 | 201 463 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 100 732 | 100 732 |  |  |  | 201 463 |  |  |
| 2.3 | Площадка временного накопления арочного типа | с. Антипаюта | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2020-2021 (ввод 2024 г.) | всего | 51 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 51 379 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.4 | Площадка временного накопления арочного типа | с. Находка | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2022-2023 (ввод 2024 г.) | всего |  | 25 690 | 25 690 | 0 | 0 | 0 | 51 379 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 25 690 | 25 690 |  |  |  | 51 379 |  |  |
| 2.5 | Площадка временного накопления арочного типа | с. Гыда | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2020-2021 (ввод 2024 г.) | всего | 60 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 60 698 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.6 | Станция обезвреживания отходов (в том числе: 1) площадка для сбора и накопления ТКО; 2) сортировоч-ная станция ТКО; 3) станция сжигания ТКО; 4) комплекс по утилизации золы) | п. Тазовский | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2023 | всего (в рамках п.2.2.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.7 | Станция обезвреживания отходов (в том числе: 1) площадка для сбора и накопления ТКО; 2) сортировоч-ная станция ТКО; 3) станция сжигания ТКО; 4) комплекс по утилизации золы) | с. Антипаюта | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2022 | всего (в рамках п.2.3.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.8 | Станция обезвреживания отходов (в том числе: 1) площадка для сбора и накопления ТКО; 2) сортировоч-ная станция ТКО; 3) станция сжигания ТКО; 4) комплекс по утилизации золы) | с. Газ-Сале | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2023 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.9 | Станция обезвреживания отходов (в том числе: 1) площадка для сбора и накопления ТКО; 2) сортировоч-ная станция ТКО; 3) станция сжигания ТКО; 4) комплекс по утилизации золы) | с. Находка | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2023 | всего (в рамках п.2.4.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.10 | Станция обезвреживания отходов (в том числе: 1) площадка для сбора и накопления ТКО; 2) сортировоч-ная станция ТКО; 3) станция сжигания ТКО; 4) комплекс по утилизации золы) | с. Гыда | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2022 | всего (в рамках п.2.5.) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.11 | Площадка для сбора и накопления ТКО | д. Тадебя-Яха | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2036-2040 | всего |  |  |  |  |  |  | 25 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 2..12 | Площадка для сбора и накопления ТКО | д. Тибей-Сале | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2036-2040 | всего |  |  |  |  |  |  | 25 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 2..13 | Площадка для сбора и накопления ТКО | д. Матюй-Сале | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2036-2040 | всего |  |  |  |  |  |  | 25 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 2..14 | Площадка для сбора и накопления ТКО | д. Юрибей | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2036-2040 | всего |  |  |  |  |  |  | 25 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 2.15 | Свалка п. Тазовский (ликвидация) | п. Тазовский | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 500 | 2 500 | 5 000 |  |  |
| 2.16 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Антипаюта (ликвидация) | с. Антипаюта | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 3 500 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 750 | 1 750 | 3 500 |  |  |
| 2.17 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Газ-Сале (ликвидация) | с. Газ-Сале | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 3 500 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 750 | 1 750 | 3 500 |  |  |
| 2.18 | Свалка с. Находка (ликвидация) | с. Находка | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 3 500 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 750 | 1 750 | 3 500 |  |  |
| 2.19 | Открытая площадка с грунтовым покрытием в с. Гыда (ликвидация) | с. Гыда | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | объект, шт. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 | 3 500 | Региональный оператор по обращению с ТКО | Территориальная схема обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2016 – 2025 годов |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 1 750 | 1 750 | 3 500 |  |  |
| 2.20 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования | муниципальный округ Тазовский район | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа | шт. | 95 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 130 614 | Администрация Тазовского района | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 130 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | всего | 112 077 | 131 071 | 131 290 | 5 083 | 14 801 | 15 024 | 1 452 456 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 4 650 | 4 869 | 5 083 | 5 301 | 5 524 | 130 614 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 112 077 | 126 421 | 126 421 | 0 | 9 500 | 9 500 | 1 321 842 |  |  |

Приложение 1.7

Перечень мероприятий Программы установки приборов учета в многоквартирных домах, бюджетных организациях, освещении муниципального округа Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник финансирования | Спра-вочно | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| 1 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Установка (замена) приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях муниципальных учреждений, разработка ПИР | муниципальный округ Тазовский район | Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальном секторе | - | - | 2022-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, ресурсоснабжающие организации | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в МКД (в части муниципальной собственности) | муниципальный округ Тазовский район | Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилом секторе | - | - | 2022-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, ресурсоснабжающие организации | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого по программе установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 1.8

Перечень мероприятий Программы реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализации | Источник финансирования | Спра-вочно | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | коли-чество |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального округа Тазовский район до 2040 года | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории | - | - | по мере необходимости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | Мероприятия по выполнению требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном сектора и в жилищном фонде | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, ресурсоснабжающие организации | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном сектора и в жилищном фонде | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, ресурсоснабжающие организации | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение обязательного энергетического обследования с составлением энергетического паспорта в муниципальных учреждениях и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности (РСО) | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном сектора и в жилищном фонде | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, ресурсоснабжающие организации | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...», результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.4 | Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ), разработка ПИР | муниципальный округ Тазовский район | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального округа | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ресурсоснабжающие организации | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.5 | Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения) | муниципальный округ Тазовский район | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального округа | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ресурсоснабжающие организации | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.6 | Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепловодоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот) | муниципальный округ Тазовский район | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального округа | - | - | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ресурсоснабжающие организации | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Итого по программе реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Источник: 	Протокол заседания Коллегии Департамента тарифной политики, энергетики, и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа № 22 от 25.11.2020

Источник: 	Протокол заседания Коллегии Департамента тарифной политики, энергетики, и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа № 22 от 25.11.2020

Источник: Сбербанк РФ https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/teplosnabzhenie.

Источник: официальный сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/press/korobochnoe-kontsessionnoe-soglashenie-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-sferu-zhkkh-dostupno-dlya-ti/ .