Общество с ограниченной

ответственностью

«Сибпрофконсалт»

подготовлено специально для Управления

коммуникаций, строительства и жилищной

политики Администрации Тазовского района

Схема теплоснабжения муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2022 – 2040 гг.

Обосновывающие материалы

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ 10945 от 29.04.2015, выдано СРО Ассоциация проектировщиков «Стройобъединение»

Сертификат соответствия № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.01222-17 15 от 28.07.2017 системы менеджмента ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015), выдан органом по сертификации 
ООО «РусПромГрупп»

2021 год

Содержание

Общие положения	3

Общая часть	11

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	73

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	91

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	92

Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	108

Книга 6 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	116

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	133

Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	142

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	144

Книга 10 Перспективные топливные балансы	146

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения	160

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	163

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	172

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия	179

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	181

Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	184

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	185

Приложение 1	187

Общие положения

Основание для разработки Схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 – 2040 гг. (далее – Схема теплоснабжения) разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и документов с учетом изменений и дополнений, действующих на момент разработки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

- Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (зарегистрировано в Минюсте 15.08.2019 № 55629);

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2009 № 416 «Об установлении перечня видов и состава сведений публичных кадастровых карт»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) тепловых нагрузок»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения, утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и подаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утв. заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003, согл. Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации 22.04.2003 № ЕЯ-1357/2;

- ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- Свод правил СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»;

- Свод правил СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;

- Свод правил СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 40-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

- СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 «Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

- МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

- Устав муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 28.10.2020 № 4-1-29;

- Генеральный план муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утв. решением Думы Тазовского района от 10.02.2021 № 2-1-2;

- Схемы теплоснабжения поселений муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района, действующие на момент выполнения работ.

Цель разработки: развитие системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район для удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом, определяющим направление развития теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на длительную перспективу до 2040 г., обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепла и тепловых сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

Этапы реализации Схемы теплоснабжения

Расчетный период реализации Схемы теплоснабжения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2022 – 2026 гг.;

- 2 этап – 2027 – 2031 гг.;

- 3 этап – 2032 – 2036 гг.;

- 4 этап – 2037 – 2040 гг.;

Система теплоснабжения муниципального округа Тазовский район включает:

- источники теплоснабжения;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

- потребители тепловой энергии.

Схема теплоснабжения муниципального округа Тазовский район разработана с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования муниципального округа Тазовский район, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, отчетных данных теплоснабжающих организаций, схем теплоснабжения населенных пунктов муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

При формировании Схемы теплоснабжения учтены корректировки документов территориального планирования, значения которых не совпадают с фактическим развитием муниципального округа Тазовский район.

Схема теплоснабжения разработана в составе разделов и Обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью:

- Схема теплоснабжения:

- Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»;

- Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»;

- Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»;

- Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

- Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»;

- Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

- Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»;

- Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»;

- Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»;

- Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения»;

- Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»;

- Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия».

- Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения:

- Книга 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»;

- Книга 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

- Книга 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

- Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»;

- Книга 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения»;

- Книга 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»;

- Книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- Книга 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»;

- Книга 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»;

- Книга 10 «Перспективные топливные балансы»;

- Книга 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- Книга 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»;

- Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»;

- Книга 14 «Ценовые (тарифные) последствия»;

- Книга 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»;

- Книга 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»;

- Книга 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»;

- Книга 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».

Термины и определения

При формировании Схемы теплоснабжения использованы следующие термины и определения:

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

индивидуальная система теплоснабжения – система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт;

качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в т. ч. термодинамических параметров теплоносителя;

комбинированная выработка электрической и тепловой энергии – режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети;

потребитель тепловой энергии – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

рабочая мощность источника тепловой энергии - средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние три года работы;

располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

система теплоснабжения – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

тарифы в сфере теплоснабжения – система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

тепловая мощность – количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

теплоноситель – пар, вода, которые используются для передачи тепловой энергии;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

теплопотребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

топливный баланс – документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, которые определяются в соответствии со статьей 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям единой теплоснабжающей организацией, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

энергетические характеристики тепловых сетей – показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Общая часть

Согласно Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 № 39-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Тазовский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа», муниципальное образование Тазовский район наделено статусом муниципального округа Тазовский район. Устав муниципального округа Тазовский район принят решением Думы Тазовского района от 28.10.2020 № 4-1-29.

Официальное наименование муниципального образования – муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Территория муниципального округа Тазовский район входит в состав территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В состав территории муниципального округа Тазовский район входят следующие населенные пункты:

- село Антипаюта (далее – с. Антипаюта);

- село Газ-Сале (далее – с. Газ-Сале);

- село Гыда (далее – с. Гыда);

- деревня Матюй-Сале (далее – д. Матюй-Сале);

- село Находка (далее – с. Находка);

- деревня Тадебя-Яха (далее – д. Тадебя-Яха);

- поселок Тазовский (далее – п. Тазовский);

- деревня Тибей-Сале (далее – д. Тибей-Сале);

- деревня Юрибей (далее – д. Юрибей).

Административным центром муниципального округа Тазовский район является поселок Тазовский. Поселок Тазовский расположен в 200 км севернее Полярного круга. Расстояние до административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехарда водным путем составляет 986 км, воздушным – 552 км.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район:

- площадь земель в границах населенных пунктов – 3 017 га;

- численность населения на 01.01.2021 – 17 825 чел., в т.ч.:

- п. Тазовский – 7 315 чел.;

- с. Антипаюта – 2 796 чел.;

- с. Газ-Сале – 1 776 чел.;

- с. Гыда – 3 821 чел.;

- с. Находка – 1 406 чел.;

- межселенная территория (д. Матюй-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Юрибей) – 711 чел.

Территория

Муниципальный округ Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа и расположен в северо-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа.  Большая часть муниципального образования располагается на Гыданском полуострове и омывается Обской губой – на западе, и Карским морем - на севере. На юге муниципальный округ граничит с муниципальным округом Надымский район, муниципальным округом Пуровский район, Красносельским районом. На востоке – с Красноярским краем. Большая части территории муниципального образования расположена за полярным кругом и относится к районам Крайнего Севера. Географическое положение и границы муниципального округа Тазовский район представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Географическое положение муниципального округа Тазовский район

Источник: https://yandex.ru/maps/geo/tazovskiy_rayon/53001347/?l=carparks%2Ctrf%2Ctrfe&ll=85.906878%2C70.272099&z=5.75

Климат

По строительно-климатическому районированию территория муниципального округа Тазовский район относится к району – I, подрайону – I Г.

Климат муниципального округа умеренно-континентальный с продолжительной суровой зимой, для которой характерны ясные солнечные дни, и умеренно теплым летом.

Территория муниципального округа относится к зоне наибольшей дискомфортности климата. Условия дискомфортности зимы определяются сочетаниями низкой температуры и большой скорости ветра. Повторяемость таких дискомфортных метеорологических условий за декабрь-февраль составляет 30%. По воздействию на организм человека характерна очень суровая, сильно изменчивая погода зимой и холодная, умеренно влажная, изменчивая погода летом.

Термический режим рассматриваемой территории суров. Холодное Карское море, являясь источником холода летом и очагом значительных ветров зимой, увеличивает эту суровость. Среднегодовая температура воздуха отрицательна, от минус 7,9°С (м/ст. Таз, лесотундра) до минус 11,2°С (м/ст. Гыда, тундра). Величина годовой амплитуды между средней месячной температурой самого холодного и самого теплого месяца составляет 40,0-41,8°С. Термический режим имеет все черты континентального климата. Климат лесотундры отличается от климата тундры большей континентальностью. Зима в тундре и лесотундре отличается большой продолжительностью, до 8 месяцев (п. Тазовский) и суровостью.

Начало весны определяется устойчивым переходом температуры воздуха через 0°С. Переход температуры через 0°С в среднем отмечается в период от начала июня до третьей декады мая (25°С, Таз). При вторжении холодных арктических масс воздуха возможны резкие понижения температур даже в июле, до минус 4°С. Продолжительность периода с температурой воздуха выше 0°С на территории муниципального образования изменяется от 107 (м/ст. Гыда) до 130 (м/ст. Таз) дней. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 100-110 дней. Холодный период (переход температур воздуха через 0°С в сторону отрицательных) начинается в третьей декаде сентября (м/ст. Гыда) или первой декаде октября (м/ст. Таз).

В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха территория характеризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая составляет, в зависимости от вида грунта, от 2,4 до 2,6 м.

Территория муниципального округа относится к вечномерзлым грунтам, поэтому при проектировании уделяется особое внимание на климатологические данные. Информация о климатологии берется согласно СП 131.13330.2018 Строительная климатология «СНиП 23-01-99*».

Климатические данные, принимаемые при определении тепловых балансов и расчета теплопотребления:

- расчетная температура наружного воздуха – -49°С;

- средняя температура за отопительный период – -16,7С;

- продолжительность отопительного периода – 292 сут.

Книга 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

- Описание зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального округа Тазовский район действует централизованное и децентрализованное отопление. Централизованное теплоснабжение представляет собой подачу тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) по трубопроводам.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от 15 отопительных котельных, находящихся на балансе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

Зоны действия филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе по состоянию на 01.01.2021 представлены в табл. 1.

Структура системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район состоит из следующих основных элементов:

- количество источников тепловой энергии – 15 ед.;

- количество котлов – 58 ед.;

- протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 81,036 км.

Таблица 1

Зоны действия филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе на территории муниципального округа Тазовский район

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Зона действия | Номер ЦСТС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | п. Тазовский | ЦСТС-1 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | с. Антипаюта | ЦСТС-2 |
| 10 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |
| 11 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | с. Газ-Сале | ЦСТС-3 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | с. Находка | ЦСТС-4 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | с. Гыда | ЦСТС-5 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |

- Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В соответствии с ч. 2 ст. 13, ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении» поставка тепловой энергии осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами энергоснабжения. Договоры теплоснабжения с потребителями заключают соответствующие ЕТО, то есть потребители, находящиеся в границах зоны деятельности ЕТО, независимо от точки подключения и источника теплоснабжения, заключают договоры с ЕТО. При этом условия договора должны соответствовать техническим условиям.

Централизованная система теплоснабжения муниципального округа Тазовский район находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе.

- Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО (производственных котельных)

На территории муниципального округа Тазовский район действуют производственные котельные ООО «Газпром добыча Ямбург» Филиал «Ямбургское районное энергетическое управление» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) для ООО «Газпром добыча Ямбург» Филиал «Ямбургское районное энергетическое управление» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» не является основным видом деятельности, среди потребителей населения нет. Информация о технических характеристиках производственных котельных, а также данные о производстве, передаче и потреблении тепловой энергии отсутствуют.

- Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на газообразном или твердом топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположенные за пределами зон центрального теплоснабжения.

На территории п. Тазовский и с. Антипаюта не выделяются характерные зоны действия индивидуального теплоснабжения. В качестве источников тепловой энергии используются индивидуальные отопительные печи на газе и твердом топливе.

На территории с. Газ-Сале, с. Находка и с. Гыда индивидуальное теплоснабжение отсутствует.

На территории д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей действует децентрализованная система теплоснабжения. Для отопления используются индивидуальные котлы на твердом топливе.

1.2 Источники тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют.

Система теплоснабжения п. Тазовский имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – природный газ;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Антипаюта имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Газ-Сале имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – природный газ;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Находка имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

Система теплоснабжения с. Гыда имеет следующие характеристики:

- целевое назначение котельных – отопление;

- основной вид топлива – дизельное топливо;

- температурный график теплоносителя – 95/70ºС;

- режим работы котлов – сезонный;

- система теплоснабжения – закрытая.

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения муниципального округа Тазовский район по состоянию на 01.01.2021 представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2

Состав и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии

муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вспомогательное оборудование (насосы, дымососы, теплообменные аппараты) | Наличие системы водоподготовки | Объем подпиточной емкости, м³ | Аварийный источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | К 200-150-315 – 3 ед. КМ 100-65-200 | - | 50 | WOLA ZP 201.14/108 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | Grundfos NB-150-315/310A-F-A-BAQE – 3 ед. Grundfos NB-100-250/245A-F-A-BAQE – 4 ед. К 80-50-200 – 2 ед. | - | 200 | шкода 6-255amZ |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 1Д 315-71 – 2 ед. 1Д 315-50 – 2 ед. | - | 0 | ГУ-500 НМ355В2 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | КМ 80-50-200 К 100-80-160 – 2 ед. | - | 10 | ЭДС-300 ЯМЗ-238 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | К 200-150-315 К 290/40 – 2 ед. КМ 80-50-160 КМ 100-50-160 | - | 100 | СМД-31 6Ч15/18 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | К80-50-200С – 2 ед. К80-50-200 – 2 ед. Grundfos NB 125-250/262 – 3 ед. | - | 500 | ЯМЗ-238 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | Д315-50 – 3 ед. Grundfos ТР150-130/4 – 4 ед. Grundfos TP 32-45 – 4 ед. Grundfos ТР50-120/2 Alfa-Laval M-15BFM – 5 ед. | - | 400 | ДЭУ-300 ЯМЗ-240 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | Д-315-50 Д-315-71 – 2 ед. К 100-65-200 РТ-40 – 2 ед. CS-316 – 2 ед. | - | 800 | - |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | - | - | 700 | ДЭС-100 (6Ч15/18); WOLA ZP 201.14/108 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | - | - | 512 | WOLA ZP 201.14/108 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | Wilo BL80/210-37/2 Wilo BL50/13000-5.5/2 Wilo MHIL905N-E-3-400-50-2 Wilo MHIL504N-E-3-400-50-2 | - | - | - |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | - | да | 1000 | ДЭС-400 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | «CIB UNIGAS S.p.A.» HP 73А MG.PR.S.RU.Y.1.50 К 100-80-160 – 3 ед. Grundfos TP 32-320/2 F-F-A-BAQE – 2 ед. | - | 40 | ДЭС-101 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | NM 100/200 СЕ КМ 150-125-250 – 3 ед. | - | 50 | ЯМЗ 238М2-11 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | КМ-100-80-160 – 2 ед. NM 100/200 СЕ – 2 ед. | - | 500 | АД-100С-Т400-Р |

Таблица 3

Состав и технические характеристики котельного оборудования источников тепловой энергии

муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % | Вид топлива | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | КСВа - 2ГС | 1 | 1999 | 1,800 | 11,500 | 158,7 | 90,0 | газ | 157,9 | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 2000 | 1,800 |  | 159,6 | 89,5 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 1999 | 1,800 |  | 160,0 | 89,3 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 2009 | 1,800 |  | 159,3 | 89,7 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВ-5,0 | 1 | 2017 | 4,300 |  | 155,3 | 92,0 | газ |  | - |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | КВСА-5 | 1 | 2007 | 4,300 | 17,200 | 154,3 | 92,6 | газ | 153,7 | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2007 | 4,300 |  | 153,4 | 93,1 | газ |  | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2007 | 4,300 |  | 153,6 | 93,0 | газ |  | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2007 | 4,300 |  | 153,6 | 93,0 | газ |  | 2018 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | КВСА-5 | 1 | 2017 | 4,400 | 8,940 | 158,6 | 90,1 | газ | 159,1 | 2018 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1 | 1970 | 2,270 |  | 158,6 | 90,1 | газ |  | 2018 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1 | 1970 | 2,270 |  | 160,5 | 89,0 | газ |  | 2018 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | Е-1,09м | 1 | 1998 | 0,700 | 2,100 | 170,7 | 83,7 | газ | 171,8 | 2018 |
|  |  | Е-1,09м | 1 | 2000 | 0,700 |  | 172,3 | 82,9 | газ |  | 2018 |
|  |  | Е-1,09м | 1 | 1990 | 0,700 |  | 172,5 | 82,8 | газ |  | 2018 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | КСВа - 2ГС | 1 | 1998 | 1,600 | 12,500 | 160,0 | 89,3 | газ | 161,1 | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 1998 | 1,600 |  | 161,8 | 88,3 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 1998 | 1,600 |  | 161,2 | 88,6 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1 | 1998 | 1,600 |  | 161,6 | 88,4 | газ |  | 2018 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2017 | 2,500 |  | 155,3 | 92 | газ |  | - |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 164,8 | 86,7 | газ |  | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1988 | 1,800 |  | 165,5 | 86,3 | газ |  | 2018 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | КВСА-2 | 1 | 2011 | 1,720 | 7,040 | 155,3 | 92 | газ | 158,8 | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 2011 | 1,720 |  | 155,8 | 91,7 | газ |  | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 161,8 | 88,3 | газ |  | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1 | 1997 | 1,800 |  | 162,2 | 88,1 | газ |  | 2018 |
| 7 | Котельная № 11 «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | КВСА-5 | 1 | 2008 | 4,300 | 17,200 | 153,4 | 93,1 | газ | 153,3 | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2008 | 4,300 |  | 153,3 | 93,2 | газ |  | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2008 | 4,300 |  | 153,1 | 93,3 | газ |  | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 1 | 2008 | 4,300 |  | 153,3 | 93,2 | газ |  | 2018 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | ТТ 100 | 1 | 2020 | 3,000 | 12,000 | 155,3 | 92 | газ | 158,9 | - |
|  |  | ТТ 100 | 1 | 2020 | 3,000 |  | 155,3 | 92 | газ |  | - |
|  |  | Revoterm | 1 | 1996 | 3,000 |  | 162,7 | 87,8 | газ |  | 2018 |
|  |  | Revoterm | 1 | 1996 | 3,000 |  | 162,3 | 88 | газ |  | 2018 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | КСВ-1,86 | 1 | 1987 | 1,600 | 6,400 | 166,1 | 86 | дизельное топливо | 166,1 | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1 | 1987 | 1,600 |  | 166,1 | 86 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1 | 1987 | 1,600 |  | 166,1 | 86 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1 | 1987 | 1,600 |  | 166,1 | 86 | дизельное топливо |  | 2018 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | КВСА-3 | 1 | 2006 | 2,580 | 7,740 | 156,0 | 91,6 | дизельное топливо | 155,9 | 2018 |
|  |  | КВСА-3 | 1 | 2006 | 2,580 |  | 155,8 | 91,7 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КВСА-3 | 1 | 2006 | 2,580 |  | 156,0 | 91,6 | дизельное топливо |  | 2018 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | КВа-2,0 | 1 | 2020 | 1,720 | 3,440 | 155,3 | 92 | дизельное топливо | 155,3 | - |
|  |  | КВа-2,0 | 1 | 2020 | 1,720 |  | 155,3 | 92 | дизельное топливо |  | - |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | Lavart P5000 | 1 | 2014 | 4,300 | 17,200 | 153,1 | 93,3 | газ | 153,4 | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 1 | 2014 | 4,300 |  | 153,9 | 92,8 | газ |  | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 1 | 2014 | 4,300 |  | 153,4 | 93,1 | газ |  | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 1 | 2014 | 4,300 |  | 153,1 | 93,3 | газ |  | 2018 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | КВСА-2 | 1 | 2008 | 1,720 | 5,160 | 157,2 | 90,9 | дизельное топливо | 157,2 | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 2008 | 1,720 |  | 157,2 | 90,9 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 1 | 2008 | 1,720 |  | 157,2 | 90,9 | дизельное топливо |  | 2018 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | КСВ-2,0 | 1 | 2015 | 1,720 | 7,040 | 161,4 | 88,5 | дизельное топливо | 172,5 | 2018 |
|  |  | КСВ-2,0 | 1 | 2015 | 1,720 |  | 161,4 | 88,5 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КВЖ-1,8 | 1 | 1998 | 1,800 |  | 183,2 | 78 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | КВЖ-1,8 | 1 | 1998 | 1,800 |  | 183,2 | 78 | дизельное топливо |  | 2018 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | КСВ-3,0 | 1 | 2015 | 2,580 | 8,360 | 160,0 | 89,3 | дизельное топливо | 189,9 | 2018 |
|  |  | КСВ-3,0 | 1 | 2015 | 2,580 |  | 160,0 | 89,3 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | ВК-1,6 | 1 | 1991 | 1,600 |  | 238,1 | 60 | дизельное топливо |  | 2018 |
|  |  | ВК-1,6 | 1 | 1991 | 1,600 |  | 238,1 | 60 | дизельное топливо |  | 2018 |
| Итого |  |  | 58 | 2003 | 143,820 | 143,820 |  |  |  | 160,5 |  |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная и располагаемая тепловая мощность котлов, оборудованных в котельных муниципального округа Тазовский район в 2018 – 2020 гг., представлены в табл. 4.

Таблица 4

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто источников

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 10,640 | 0,000 | 10,640 | 0,165 | 10,475 |
| 2019 | 13,300 | 0,000 | 13,300 | 0,165 | 13,135 |
| 2020 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 0,165 | 11,335 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,291 | 16,909 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |  |
| 2018 | 6,810 | 0,000 | 6,810 | 0,149 | 6,661 |
| 2019 | 8,940 | 0,000 | 8,940 | 0,149 | 6,661 |
| 2020 | 8,940 | 0,000 | 8,940 | 0,149 | 6,661 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |  |
| 2018 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| 2019 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| 2020 | 2,100 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 2,100 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,171 | 9,829 |
| 2019 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,171 | 9,829 |
| 2020 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 0,171 | 9,829 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| 2019 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| 2020 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,128 | 6,912 |
| Котельная № 11 «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,158 | 17,042 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |  |
| 2018 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| 2019 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| 2020 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | 0,054 | 11,946 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,067 | 4,584 |
| 2019 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,079 | 4,572 |
| 2020 | 6,400 | 1,749 | 4,651 | 0,079 | 4,572 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,131 | 6,728 |
| 2019 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,201 | 6,658 |
| 2020 | 7,740 | 0,881 | 6,859 | 0,201 | 6,658 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |  |
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,000 | 3,440 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |
| 2018 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,366 | 16,834 |
| 2019 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,284 | 16,916 |
| 2020 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | 0,284 | 16,916 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |  |
| 2018 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| 2019 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| 2020 | 5,160 | 0,180 | 4,980 | 0,087 | 4,893 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| 2019 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| 2020 | 7,040 | 0,000 | 7,040 | 0,014 | 7,026 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |  |
| 2018 | 9,200 | 0,000 | 9,200 | 0,027 | 9,173 |
| 2019 | 8,360 | 0,000 | 8,360 | 0,027 | 8,333 |
| 2020 | 8,360 | 0,000 | 8,360 | 0,032 | 8,328 |
| ИТОГО муниципальный округ Тазовский район |  |  |  |  |  |
| 2018 | 135,730 | 2,810 | 132,920 | 1,808 | 131,112 |
| 2019 | 142,180 | 2,810 | 139,370 | 1,807 | 137,563 |
| 2020 | 143,820 | 2,810 | 141,010 | 1,812 | 139,198 |

    - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Сведения о параметрах ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 4.

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения о потреблении тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в табл. 4.

    - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию и сроки освидетельствования котлов на источниках тепловой энергии муниципального округа Тазовский район по состоянию на 01.06.2021 котельного оборудования представлены в табл. 5.

Таблица 5

Сроки ввода в эксплуатацию основного котельного оборудования

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Оборудование | Год установки котла | Срок службы котла, лет | % износа | Год последнего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | КСВа - 2ГС | 1999 | 22 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 2000 | 21 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1999 | 22 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 2009 | 12 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-5,0 | 2017 | 4 | - | - |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | КВСА-5 | 2007 | 14 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2007 | 14 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2007 | 14 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2007 | 14 | - | 2018 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | КВСА-5 | 2017 | 4 | - | 2018 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1970 | 51 | - | 2018 |
|  |  | ДКВР 4/13 | 1970 | 51 | - | 2018 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | Е-1,09м | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | Е-1,09м | 2000 | 21 | - | 2018 |
|  |  | Е-1,09м | 1990 | 31 | - | 2018 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | КСВа - 2ГС | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | КСВа - 2ГС | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-3,0 | 2017 | 4 | - | - |
|  |  | ВВД-1,8 | 1988 | 33 | - | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1988 | 33 | - | 2018 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | КВСА-2 | 2011 | 10 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 2011 | 10 | - | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1997 | 24 | - | 2018 |
|  |  | ВВД-1,8 | 1997 | 24 | - | 2018 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | КВСА-5 | 2008 | 13 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2008 | 13 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2008 | 13 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-5 | 2008 | 13 | - | 2018 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | ТТ 100 | 2020 | 1 | - | - |
|  |  | ТТ 100 | 2020 | 1 | - | - |
|  |  | Revoterm | 1996 | 25 | - | 2018 |
|  |  | Revoterm | 1996 | 25 | - | 2018 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | КСВ-1,86 | 1987 | 34 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1987 | 34 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1987 | 34 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-1,86 | 1987 | 34 | - | 2018 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | КВСА-3 | 2006 | 15 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-3 | 2006 | 15 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-3 | 2006 | 15 | - | 2018 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | КВа-2,0 | 2020 | 1 | - | - |
|  |  | КВа-2,0 | 2020 | 1 | - | - |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | Lavart P5000 | 2014 | 7 | - | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 2014 | 7 | - | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 2014 | 7 | - | 2018 |
|  |  | Lavart P5000 | 2014 | 7 | - | 2018 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | КВСА-2 | 2008 | 13 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 2008 | 13 | - | 2018 |
|  |  | КВСА-2 | 2008 | 13 | - | 2018 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | КСВ-2,0 | 2015 | 6 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-2,0 | 2015 | 6 | - | 2018 |
|  |  | КВЖ-1,8 | 1998 | 23 | - | 2018 |
|  |  | КВЖ-1,8 | 1998 | 23 | - | 2018 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | КСВ-3,0 | 2015 | 6 | - | 2018 |
|  |  | КСВ-3,0 | 2015 | 6 | - | 2018 |
|  |  | ВК-1,6 | 1991 | 30 | - | 2018 |
|  |  | ВК-1,6 | 1991 | 30 | - | 2018 |

    - Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха представлены в табл. 6.

Таблица 6

Характеристики способов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Температурный график | Способ регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 95/70 °С | качественный метод |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 95/70 °С | качественный метод |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 95/70 °С | качественный метод |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 95/70 °С | качественный метод |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 95/70 °С | качественный метод |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 95/70 °С | качественный метод |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 95/70 °С | качественный метод |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 95/70 °С | качественный метод |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 95/70 °С | качественный метод |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 95/70 °С | качественный метод |
| 11 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 95/70 °С | качественный метод |
| 12 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 95/70 °С | качественный метод |
| 13 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 95/70 °С | качественный метод |
| 14 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 95/70 °С | качественный метод |

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Оборудование на котельных используется круглогодично и сезонно. Количество одновременно находящихся в работе котлов зависит от температуры наружного воздуха. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. Среднегодовая загрузка оборудования характеризуется данными, представленными в табл. 7.

Таблица 7

Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 11,500 | 7,300 | 63,5 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 17,200 | 12,910 | 75,1 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 8,940 | 6,641 | 74,3 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 2,100 | 0,000 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 12,500 | 7,558 | 60,5 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 7,040 | 5,657 | 80,4 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 17,200 | 6,970 | 40,5 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 12,000 | 3,627 | 30,2 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 6,400 | 1,221 | 19,1 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 7,740 | 4,328 | 55,9 |
| 11 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 17,200 | 9,515 | 55,3 |
| 12 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 5,160 | 0,762 | 14,8 |
| 13 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 7,040 | 2,000 | 28,4 |
| 14 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 8,360 | 2,506 | 30,0 |
|  | Итого | 140,380 | 70,995 | 50,6 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива. Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии в 2018 – 2020 гг., приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящие в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

По данным Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, общая протяженность тепловых сетей на территории муниципального округа Тазовский район по состоянию на 01.01.2021 составила 81,036 км в двухтрубном исполнении, из них ветхих – 4,029 км (5,0 %).

Структура тепловых сетей от источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлена в табл. 8.

Таблица 8

Структура тепловых сетей муниципального округа Тазовский район

| № пп | Номер ЦСТС | Зона действия | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей, км | в т.ч. ветхих тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСТС-1 | п. Тазовский | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 3,923 | 0,184 |
| 2 |  |  | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 7,706 | 0 |
| 3 |  |  | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 8,725 | 0,595 |
| 4 |  |  | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 1,579 | 0 |
| 5 |  |  | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 4,044 | 0,200 |
| 6 |  |  | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 1,589 | 0,255 |
| 7 |  |  | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 4,939 | 0,515 |
| 8 |  |  | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 13,950 | 0 |
| 9 | ЦСТС-2 | с. Антипаюта | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 1,362 | 0,250 |
| 10 |  |  | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 4,350 | 0,880 |
| 11 | ЦСТС-3 | с. Газ-Сале | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 21,823 | 0,450 |
| 12 | ЦСТС-4 | с. Находка | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 1,731 | 0,350 |
| 13 | ЦСТС-5 | с. Гыда | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 2,396 | 0 |
| 14 |  |  | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 2,919 | 0,350 |
|  |  |  | Итого | 81,036 | 4,029 |

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

От котельных п. Тазовский тепловые сети проложены надземно на высоких и низких опорах. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов и поворотов трассы тепловой сети. В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используется минеральная вата. В качестве гидроизоляции используется рубероид, бикрос, битум и нержавеющая сталь. Год начала эксплуатации – 1988 г.

Прокладка теплосетей от котельных с. Антипаюта надземная, двухтрубная. Трубопроводы выполнены из стали, диаметры сетей варьируются от 20 мм до 200 мм. Cпутником тепловой сети проложены сети холодного водоснабжения в общей изоляции. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется оцинкованная сталь, рубероид, полимерные материалы. Сети имеют разный износ и год постройки. Техническое состояние отдельных участков тепловых сетей неудовлетворительное, что объясняется в основном значительным сроком их эксплуатации, низким качеством теплоизоляции.

Тепловые сети котельной с. Газ-Сале имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной надземной прокладкой с теплоизоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется рубероид.

В зоне теплоснабжения котельной с. Находка используются трубопроводы различных диаметров от Ду32 мм до Ду150 мм. Срок службы тепловых сетей колеблется от 25 до 5 лет (ввод в эксплуатацию с 1988 по 2008 г.). Прокладка трубопроводов надземная на низких и высоких опорах, в том числе в деревянных коробах. В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются минеральная вата и опилки в деревянных коробах. Покровный слой тепловой изоляции: полиэтиленовая пленка и рубероид.

Тепловые сети котельных с. Гыда имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной надземной прокладкой с теплоизоляцией. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с укрывным слоем. В качестве укрывного слоя используется рубероид.

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов и поворотов трассы тепловой сети.

Участки с низкой надежностью в зоне теплоснабжения котельных не выявлены.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В п. Тазовский на трубопроводах установлена необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры используются чугунные задвижки с ручным приводом. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

В с. Газ-Сале секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна, размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

В с. Находка секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной прокладки и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры в основном используются чугунные задвижки типа 30ч6бр и стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Регулирующая арматура на тепловых сетях и во внутреннем тракте сетевой воды котельной отсутствует.

В с. Гыда секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна, размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику – 95/70 оС.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельных, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см²;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

    - Гидравлический режим тепловых сетей и пьезометрические графики

Разработка гидравлического режима для систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона. На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления.

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет

За последние пять лет отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) в муниципальном округе Тазовский район не зафиксированы.

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет

В связи с отсутствием за последние пять лет отказов тепловых сетей статистика восстановлений отсутствует.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей проводят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяются на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей необходима следующая последовательность проведения работ:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Вначале через воздушники поступает только воздух, затем воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее, кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек.

Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равным рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после чего давление снижают до рабочего. Испытания считаются удовлетворительными, если в течение двух часов падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, проводятся после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за три недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергается вся сеть – от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения, при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее двух часов), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки, в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве - путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды, с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения - 95°С, должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100°С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды, и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчет расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной, с точностью ±0,5°С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение четырех часов.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния, во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее восьми часов.

На заключительном этапе испытаний методом «температурной волны» уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».

На данном этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20°С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение одного часа. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как «температурная волна» будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега «температурной волны» составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 часов.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца (отдельно по подающей и обратной линиям).

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В отношении периодичности проведения летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1.	Техническое освидетельствование тепловых сетей должно проводиться не реже одного раза в пять лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения».

2.	 Оборудование тепловых сетей, в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления, до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см²), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см²), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см²) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001).

3. 	Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети – от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами, планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количества повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срока эксплуатации.

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30.12.2008 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Технологические потери при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район на 2020 – 2025 гг. представлены в табл. 9.

Таблица 9

Технологические потери при передаче тепловой энергии

| Номер ЦСТС | Зона действия | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСТС-1 | п. Тазовский | 45 057 | от 29.11.2020 № 139-т |
| ЦСТС-2 | с. Антипаюта |  |  |
| ЦСТС-3 | с. Газ-Сале |  |  |
| ЦСТС-4 | с. Находка |  |  |
| ЦСТС-5 | с. Гыда | 3 970 | от 29.11.2020 № 140-т |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Оценка фактических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям в зонах действия систем централизованного теплоснабжения за 2018 – 2020 гг. представлена в табл. 10.

Таблица 10

Фактические потери тепловой энергии при передаче теплоносителя

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) – отпуск в сеть, тыс. Гкал | 130,40 | 118,80 | 115,86 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 52,61 | 52,24 | 45,29 |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 40,3 | 44,0 | 39,1 |
| с. Гыда |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) – отпуск в сеть, тыс. Гкал | 16,47 | 17,84 | 22,44 |
| Фактические потери тепловой энергии в сетях, тыс. Гкал | 6,91 | н/д | н/д |
| Фактические потери тепловой энергии в % к отпуску тепловой энергии от источника тепловой энергии | 42,0 | н/д | н/д |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий – зависимые с непосредственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип систем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям – 95/70°С.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии для жилых домов не предоставлены.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной теплоснабжающей и теплосетевой организацией на территории муниципального округа Тазовский район является филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе. На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу котельных и тепловых сетей. Взаимодействие операторов котельных с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельных и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения муниципального округа Тазовский район функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В п. Тазовский защита тепловых сетей от превышения давления автоматическая, с применением линий перепуска.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления на территории с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Гыда не предоставлены.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Выявленные бесхозяйные тепловые сети на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Технологические потери при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район на 2020 – 2025 гг. представлены в табл. 9.

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

На территории муниципального округа Тазовский район действует централизованное и децентрализованное отопление. Централизованное теплоснабжение осуществляется от 15 отопительных котельных, находящихся на балансе филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе. Котельные обеспечивают теплоснабжением объекты социальной и культурной значимости, административные, производственные и общественные здания, жилые многоквартирные, одноквартирные дома и балоки.

п. Тазовский

Котельная № 1 «Центральная» расположена в центральной части поселка на ул. Калинина, 16, корпус 2. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных, производственных и медицинских зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. К котельной подключены абоненты котельной №6, которая находится в резерве. Зона действия источника составляет ≈ 1,286 км².

Котельная № 2 «Геофизики» расположена в южной части поселка на ул. Геофизиков, 18Б. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,719 км².

Котельная № 4 «Рыбозавод» расположена в восточной части поселка на ул. Почтовая, 35г. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,935 км².

Котельная № 6 «ЦРБ» расположена в центральной части поселка на ул. Калинина, 3Б. На момент разработки Схемы теплоснабжения котельная не эксплуатируется, находится в резерве. Отопление объектов ЦРБ производится от Котельной №1 «Центральная».

Котельная № 7 «Совхоз» расположена в центральной части поселка на ул. Колхозная, 26А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 0,694 км².

Котельная № 8 «Интернат» расположена в центральной части поселка на ул. Кирова, 10. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,181 км².

Котельная № 11 «Аэропорт» расположена в северной части поселка на ул. Пристанская, 35А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 1,766 км².

Котельная № 5 «ТЕРМАКС» расположена в западной части поселка в мкр. Маргулова. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также многоквартирные дома. Зона действия источника составляет ≈ 0,723 км².

с. Антипаюта

Котельная № 1 «Глубокое» расположена на ул. Буровиков, 21. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

Котельная № 2 «Поселок» расположена на ул. Юбилейная. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

Котельная новая № 1 «Глубокое» расположена на ул. Буровиков, 22А. Котельная обеспечивает теплоснабжение общественных и производственных зданий, также одноквартирные и многоквартирные дома.

с. Газ-Сале

Котельная 20 МВт № 1 обеспечивает теплоснабжение одноквартирных и многоквартирных домов, а также общественных и производственных зданий.

с. Находка

Котельная № 1 расположена на ул. Подгорная, 1а обеспечивает тепловой энергией муниципальный и частный жилой фонд, бюджетные и прочие организации, а также собственное производство.

с. Гыда

Котельная № 1 «Центральная» расположена на ул. Набережная, 5. Основными потребителями являются население и бюджетные учреждения.

Котельная № 2 «БВК» расположена по адресу: мкр. Школьный, 5. Основными потребителями являются население и бюджетные учреждения.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В качестве расчетных элементов территориального деления принята территория п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Гыда, охваченная централизованной системой теплоснабжения.

Значения величины спроса на тепловую мощность (существующее положение) приведены в табл. 11.

Таблица 11

Объем спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления муниципального округа Тазовский район

| Присвоен-ный номер ЦСТС | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Теплоснаб- жающая организация | Объекты спроса (потребители) | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСТС-1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | филиал АО «Ямалкоммун-энерго» в Тазовском районе | Население, бюджетные организации, прочие потребители п. Тазовский | 5,683 | 10 806 |
|  | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  | 6,501 | 18 900 |
|  | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  | 2,619 | 13 727 |
|  | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  | 0,000 | 0 |
|  | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  | 3,555 | 9 214 |
|  | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  | 3,063 | 6 165 |
|  | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  | 2,542 | 9 356 |
|  | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  | 1,400 | 6 923 |
| ЦСТС-2 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | филиал АО «Ямалкоммун-энерго» в Тазовском районе | Население, бюджетные организации, прочие потребители с. Антипаюта | 0 | 0 |
|  | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  | 4,328 | 9 054 |
|  | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  | 1,221 | 6 813 |
| ЦСТС-3 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | филиал АО «Ямалкоммун-энерго» в Тазовском районе | Население, бюджетные организации, прочие потребители с. Газ-Сале | 9,515 | 21 736 |
| ЦСТС-4 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | филиал АО «Ямалкоммун-энерго» в Тазовском районе | Население, бюджетные организации, прочие потребители с. Находка | 0,762 | 3 167 |
| ЦСТС-5 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | филиал АО «Ямалкоммун-энерго» в Тазовском районе | Население, бюджетные организации, прочие потребители с. Гыда | 2,000 | 7 621 |
|  | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  | 2,506 | 14 794 |

    - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

С коллекторов источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район отпускается тепловая энергия, достаточная для покрытия требуемого спроса в тепловой энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче через тепловые сети. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлено в табл. 12.

Таблица 12

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 10,1 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 20,6 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 11,7 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 0,0 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 12,4 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 8,8 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 12,7 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 5,5 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 0,0 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 4,6 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | 1,3 |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 9,8 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 1,0 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 2,2 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 2,8 |

    - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

    - Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Подача тепловой энергии производится только в отопительный период. Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом равны.

    - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального округа Тазовский район утверждены постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2014 № 1073-П «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Тазовский район» (табл. 13).

Таблица 13

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для потребителей муниципального образования Тазовский район

| Характеристика жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, Гкал на 1 м² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Тазовский | с. Газ-Сале | с. Находка | с. Антипаюта | с. Гыда |
| Многоквартирные и жилые дома в капитальном исполнении от 1 этажа и выше | 0,0468 | 0,0468 | 0,0468 | 0,0425 | 0,0548 |
| Многоквартирные и жилые дома в деревянном и сборно-щитовом исполнении от 1 этажа и выше | 0,0514 | 0,0514 | 0,0511 | 0,0469 | 0,0600 |

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24.12.2012 № 1111-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» (в редакции постановлений Правительства ЯНАО от 30.05.2013 № 383-П, от 22.05.2017 № 468-П, от 18.09.2017 № 982-П) утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению, предоставляемых потребителям в жилых помещениях при закрытой системе горячего водоснабжения, применяемые для расчета размера платы за потребляемую коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (табл. 14).

Таблица 14

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, предоставляемых потребителям в жилых помещениях при закрытой системе горячего водоснабжения

| Вид благоустройства | Норматив горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц |
| --- | --- |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | 2,52 |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем | 2,25 |
| Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем | 2,02 |

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18.09.2017 № 981-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и коммунальных ресурсов для домов с открытой системой горячего водоснабжения и домов с самостоятельным производством горячего водоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» утверждены:

- единые нормативы потребления холодного водоснабжения, холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (горячей воды), отведения сточных вод в жилом помещении (табл. 15);

- единые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (табл. 16).

Таблица 15

Единые нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (горячей воды) в жилом помещении

| Категория жилых помещений | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (горячей воды) (м³ холодной воды на 1 человека) |
| --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением при открытой системе горячего водоснабжении, водоотведением | 2,28 |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, с самостоятельным производством горячего водоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, водоотведением | 2,45 |

Таблица 16

Единые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| Категория жилых помещений | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев, Гкал на подогрев 1 м³ холодной воды |
| --- | --- |
| С наружной сетью горячего водоснабжения |  |
| С изолированными стояками |  |
| С полотенцесушителями | 0,065 |
| Без полотенцесушителей | 0,060 |
| С неизолированными стояками |  |
| С полотенцесушителями | 0,070 |
| Без полотенцесушителей | 0,065 |
| Без наружной сети горячего водоснабжения |  |
| С изолированными стояками |  |
| С полотенцесушителями | 0,062 |
| Без полотенцесушителей | 0,057 |
| С неизолированными стояками |  |
| С полотенцесушителями | 0,067 |
| Без полотенцесушителей | 0,062 |

    - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии принимаются равными, т.к. сведения о величине договорной нагрузки не представлены. При установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муниципального округа Тазовский район на 2020 – 2025 гг., величина договорной тепловой нагрузки не использовалась.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Баланс мощности и нагрузки котельных муниципального округа Тазовский район за 
2018 – 2020 гг. представлен в табл. 17.

Таблица 17

Тепловой баланс системы теплоснабжения от котельных

муниципального округа Тазовский район

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,640 | 13,300 | 11,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,640 | 13,300 | 11,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 10,475 | 13,135 | 11,335 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,194 | 2,194 | 2,194 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,683 | 5,683 | 5,683 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,683 | 5,683 | 5,683 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,598 | 5,258 | 3,458 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,675 | 11,34 | 7,035 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5,683 | 5,683 | 5,683 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 16,909 | 16,909 | 16,909 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,531 | 6,531 | 6,531 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,609 | 12,609 | 12,609 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,810 | 8,940 | 8,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,810 | 8,940 | 8,940 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,661 | 8,791 | 8,791 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,058 | 4,188 | 4,188 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,391 | 4,391 | 4,391 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,000 | 12,500 | 12,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 10,000 | 12,500 | 12,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 9,829 | 12,329 | 12,329 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,284 | 2,284 | 2,284 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 3,555 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 3,555 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,990 | 6,490 | 6,490 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,029 | 9,829 | 9,829 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 3,555 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,912 | 6,912 | 6,912 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,713 | 1,713 | 1,713 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,136 | 2,136 | 2,136 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,112 | 5,112 | 5,112 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 3,063 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 14,938 | 14,938 | 14,938 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,742 | 12,742 | 12,742 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,721 | 0,721 | 0,721 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 11,225 | 11,225 | 11,225 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,946 | 8,946 | 8,946 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,067 | 0,079 | 0,079 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,190 | 1,221 | 1,221 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,190 | 1,221 | 1,221 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,480 | 4,468 | 4,468 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,984 | 2,972 | 2,972 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,190 | 1,221 | 1,221 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,859 | 6,859 | 6,859 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,131 | 0,201 | 0,201 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,670 | 4,328 | 4,328 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,670 | 4,328 | 4,328 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,568 | 6,498 | 6,498 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,148 | 4,078 | 4,078 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,670 | 4,078 | 4,078 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,440 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,440 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,440 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 0 | 0 | 3,440 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,366 | 0,284 | 0,284 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,460 | 9,515 | 9,515 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,460 | 9,515 | 9,515 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 16,468 | 16,550 | 16,550 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,534 | 12,616 | 12,616 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 9,460 | 9,515 | 9,515 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,114 | 0,115 | 0,115 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,760 | 0,762 | 0,762 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,760 | 0,762 | 0,762 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,019 | 4,016 | 4,016 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,173 | 3,122 | 3,122 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,760 | 0,762 | 0,762 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,806 | 6,806 | 6,806 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,226 | 5,226 | 5,226 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 9,200 | 8,360 | 8,360 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 9,200 | 8,360 | 8,360 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,032 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,850 | 2,100 | 2,506 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,850 | 2,100 | 2,506 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 7,092 | 6,002 | 5,591 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | Гкал/ч | 8,942 | 8,102 | 8,097 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,173 | 5,333 | 5,748 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,850 | 2,100 | 2,506 |

    - Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 17.

Мощность существующих источников тепловой энергии достаточна для обеспечения подачи тепловой энергии установленного качества потребителям в период расчетных температур.

    - Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Существующие гидравлические режимы тепловых сетей муниципального округа Тазовский район и пьезометрические графики обеспечиваются оборудованием источника тепловой энергии с учетом рельефа местности и в соответствии с нормативными показателями. Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей муниципального округа Тазовский район предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период. Для тепловых сетей расчет выполнен по каждому магистральному выводу из котельной, соответственно, до самых удаленных потребителей.

    - Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По результатам проведенного анализа, в настоящее время дефицита тепловой мощности в муниципальном округе Тазовский район не наблюдается. Недопоставки тепловой энергии в период расчетных температур не зафиксированы.

    - Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии муниципального округа Тазовский район не выявлено. Имеется возможность подключения дополнительной перспективной нагрузки. Резервы тепловой мощности представлены в табл. 17.

1.7 Балансы теплоносителя

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из существующего водопровода. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России. Котельные муниципального округа Тазовский не оборудованы устройствами химводоподготовки (кроме котельной 20 МВт, с. Газ-Сале), что не соответствует нормам ПТЭТЭ.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

Расчетный баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети представлен в табл. 18.

Таблица 18

Баланс производительности водоподготовительной установки и подпитки тепловой сети (расчетный) систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,961 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,314 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,151 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,314 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,314 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,961 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,478 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,483 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,297 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,483 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,483 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 1,478 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,257 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,411 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,336 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,411 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,411 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 1,257 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,000 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,788 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,258 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,156 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,258 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,258 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,788 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,456 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,149 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,061 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,149 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,149 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,456 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,805 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,263 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,190 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,263 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,263 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,805 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,765 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,577 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,537 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,577 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,577 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 1,765 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,267 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,087 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,052 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,267 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,895 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,293 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,169 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,293 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,293 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,895 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,000 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,000 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,421 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,119 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,846 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,119 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,119 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 3,421 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,272 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,089 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,067 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,089 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,089 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,272 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,459 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,150 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,093 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,150 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,150 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,459 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,566 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,113 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,566 |

    - Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

Баланс подпитки тепловой сети и нормативные утечки теплоносителя (расчетный), определенный исходя из необходимого объема теплоносителя для заполнения систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район, приведен в табл. 19.

Таблица 19

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения (расчетный) системы теплоснабжения

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 2,244 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,244 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,223 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 3,452 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,452 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,356 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 2,937 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,937 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,320 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,000 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,841 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,841 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,189 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,065 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,065 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,104 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 3,759 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,759 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,399 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 4,124 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,124 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,384 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,619 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,619 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,084 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,956 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,956 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,198 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,000 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 7,980 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 7,980 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,714 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,635 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,635 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,085 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,073 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,073 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,123 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,187 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,187 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,132 |

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии муниципального округа Тазовский район в 2019 – 2020 гг. представлены в табл. 20.

Таблица 20

Расход топлива источников тепловой энергии в муниципальном округе

Тазовский район

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | природный газ | тыс. м³ | 2 863,7 | 2 530,8 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | природный газ | тыс. м³ | 4 719,4 | 4 427,3 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | природный газ | тыс. м³ | 4 424,0 | 3 214,9 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | природный газ | тыс. м³ | 128,1 | 0,0 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | природный газ | тыс. м³ | 2 302,2 | 2 158,8 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | природный газ | тыс. м³ | 1 408,4 | 1 444,9 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | природный газ | тыс. м³ | 2 700,7 | 2 191,0 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | природный газ | тыс. м³ | 1 605,9 | 1 622,1 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | дизельное топливо | т | 1 189,0 | 1 453,7 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | дизельное топливо | т | 2 128,8 | 1 931,4 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | дизельное топливо | т | - | - |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | природный газ | тыс. м³ | 4 909,8 | 5 182,7 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | дизельное топливо | т | 458,3 | 383,9 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | дизельное топливо | т | 766,8 | 623,7 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | дизельное топливо | т | 1 471,9 | 1 234,4 |

    - Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на большинстве источниках тепловой энергии – дизельное топливо. На котельной № 4 «Рыбозавод» (п. Тазовский, ул. Почтовая, 35 г) и котельной № 5 «ТЕРМАКС» (п. Тазовский, мкр. Маргулова) резервное топливо не предусмотрено.

Источники обеспечиваются резервным топливом в соответствии с нормативными требованиями. Минимальные запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций ЖКХ составляют: твердое топливо – 45 суток, жидкое топливо – 30 суток. Данные о существующем запасе резервного и аварийного топлива отсутствуют.

Сведения о складах горюче-смазочных материалов на источниках тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 23. Хранение части нормативного запаса топлива для котельных п. Тазовский производится на складах хранения в с. Находка. Доставка жидкого топлива со складов с. Находка на котельные п. Тазовский осуществляется автотранспортом по зимнику.

    - Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Газ на источниках тепловой энергии поступает от ООО «Газпром межрегионгаз Север». На поставку дизельного топлива заключен договор с АО «Ямалгосснаб». Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывы поставок за последние пять лет не наблюдались.

Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии, представлены в табл. 21.

Таблица 21

Основные характеристики топлив, поставляемого на источники тепловой энергии

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,001 | т/м³ |
| Дизельное топливо | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,84 | т/м³ |

    - Использование местных видов топлива

Местные виды топлив на источниках тепловой энергии не используются.

    - Виды топлива, их доля, значения низшей теплоты сгорания топлива, используемого для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основное топливо источников тепловой энергии ЦСТС-1, ЦСТС-3 – природный газ. Основное топливо источников тепловой энергии ЦСТС-2, ЦСТС-4, ЦСТС-5 – дизельное топливо. Резервным топливом для существующих котельных является дизельное топливо. Данные о существующем запасе резервного и аварийного топлива отсутствуют.

Значения низшей теплоты сгорания топлива представлены в табл. 21. Доля топлива в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения приведена в табл. 22.

Таблица 22

Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии в 2020 г.

| Наименование источника | Вид топлива | Доля топлива, в выработке тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- |
| ЦСТС-1, п. Тазовский | газ | 100 |
| ЦСТС-2, с. Антипаюта | дизельное топливо | 100 |
| ЦСТС-3, с. Газ-Сале | газ | 100 |
| ЦСТС-4, с. Находка | дизельное топливо | 100 |
| ЦСТС-5, с. Гыда | дизельное топливо | 100 |

    - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающим видом топлива в системе теплоснабжения муниципального округа Тазовский район является природный газ. В 2020 г. для производства 75 % тепловой энергии на территории муниципального округа Тазовский район в качестве топлива использован природный газ.

    - Приоритетные направления развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива.

Таблица 23

Сведения о складах горюче-смазочных материалов на источниках тепловой энергии

| Место расположения (адрес)/№ емкости | Год ввода в эксплуатацию | Конструктивные характеристики емкостей |  |  | Вид топлива (ДТ, СГК, нефть, мазут) | Параметры хранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип емкости (горизонт./ вертикал.) | диаметр (м) | высота/ длина (м) |  | общий объем (м3) | неизвлекаемый остаток (м3) |
| п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 «Центральная» | 1991 | горизонт. | 1,4 | 4 | ДТ | 15 | - |
| котельная № 2 «Геофизики» | 2007 | горизонт. | 2,8 | 8 | ДТ | 25 | 30 см ≈ 0,4 м³ |
| котельная № 2 «Геофизики» | 2007 | горизонт. | 2,8 | 8 | ДТ | 25 | 30 см ≈ 0,4 м³ |
| котельная № 4 «Рыбозавод» | 2008 | вертикальная | 1,5 | 2 | ДТ | 15 | - |
| котельная № 6 «ЦРБ» | 1999 | вертикал., прямоуг. | - | - | ДТ | 3 | - |
| котельная № 7 «Совхоз» | 2007 | горизонт. | 3 | 1,5 | ДТ | 15 | - |
| котельная № 8 «Интернат» | 2007 | горизонт. | 3 | 1,5 | ДТ | 2 | - |
| котельная № 8 «Интернат» | 2007 | горизонт. | 2,8 | 8 | ДТ | 4 | 60 см ≈ 0,4 м³ |
| котельная № 11 «Аэропорт новая» | 2008 | горизонт. | 2,8 | 8 | ДТ | 50 | 30 см ≈ 0,2 м³ |
| Котельная «Термакс» | 2008 | горизонт. | 3,77 | 4,47 | ДТ | 50 | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 204 |  |
| c. Газ-Сале |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Газ-Сале | ПНР | вертикал., прямоуг. | - | - | ДТ | 0,4 | - |
|  | - | горизонт. | - | 6/3,2 | ДТ | 50 | - |
|  | - | горизонт. | - | 6/3,2 | ДТ | 50 | - |
|  | - | горизонт. | - | 6/3,2 | ДТ | 50 | - |
|  | - | горизонт. | - |  | ДТ | 25 | - |
|  | - | горизонт. | - |  | ДТ | 20 | - |
|  | - | горизонт. | - |  | ДТ | 20 | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 215,4 | - |
| с. Антипаюта |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ / РВС-№1 | 1980е | вертикал. | 10,287 | 12 | д/т | 1000 | 0 |
| Склад ГСМ / РВС-№2 | 1980е | вертикал. | 12,216 | 9 | д/т | 1000 | 0 |
| Склад ГСМ / РВС-№5 | 1980е | вертикал. | 15,291 | 12 | д/т | 2000 | 0 |
| Склад ГСМ - РВС-№4 | 1980е | вертикал. | 15,291 | 12 | д/т | 2000 | 0 |
| Котельная №2 - РГС-№1 | 1980е | горизонт. | 2,636 | 9,6 | д/т | 50 | 0 |
| Котельная №2 - РГС-№2 | 1980е | горизонт. | 2,636 | 9,6 | д/т | 50 | 0 |
| Котельная№1 - расходная №1 РГС-25 | 1980е | горизонт. | 2,662 | 4,48 | д/т | 25 | 0 |
| Котельная№1 - расходная №2 РГС-25 | 1980е | горизонт. | 2,654 | 4,48 | д/т | 25 | 0 |
| Котельная №3 - расходная №3 РГС-25 | 2007 | горизонт. | 2,662 | 4,46 | д/т | 25 | 0 |
| Котельная №3 - расходная №1 РГС-75 | 2007 | горизонт. | 3,26 | 9,1 | д/т | 75 | 0 |
| Котельная №3 - расходная №2 РГС-75 | 2007 | горизонт. | 3,26 | 9,1 | д/т | 75 | 0 |
| Котельная (новая) - расходная №1 РГС-50 | 2007 | горизонт. | 3,25 | 9,61 | д/т | 50 | 0 |
| Котельная (новая) - расходная №2 РГС-50 | 2007 | горизонт. | 3,25 | 9,61 | д/т | 50 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6 425 |  |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 - расходная РВС - №1 | 2013 | вертикал. | 6,592 | 5,95 | ДТ | 200 | 4,095 |
| Склад ГСМ - РВС № 9 | 1992 | вертикал. | 10,426 | 11,9 | ДТ | 1000 | 23,875 |
| Склад ГСМ - РВС № 10 | 1992 | вертикал. | 10,434 | 11,895 | ДТ | 1000 | 21,547 |
| Склад ГСМ - РВС №12 | 2013 | вертикал. | 6,589 | 6,1 | ДТ | 200 | 4,093 |
| Склад ГСМ - РВС №12 А | 2013 | вертикал. | 8,564 | 7,37 | ДТ | 400 | 8,705 |
| Склад ГСМ - РВС №13 | 2013 | вертикал. | 8,417 | 7,32 | ДТ | 400 | 9,245 |
| ДЭС - РГС№1 | 2014 | горизонт. | 2,842 | 8,456 | ДТ | 50 |  |
| Котельная №1 - расходная РГС№1 | 2014 | горизонт. | 2,848 | 8,48 | ДТ | 50 |  |
| Котельная №1 - расходная РГС№2 | 2014 | горизонт. | 2,84 | 8,49 | ДТ | 50 |  |
| Котельная №1 - расходная РГС№3 | 2013 | горизонт. | 2,802 | 8,325 | ДТ | 50 |  |
| Склад ГСМ - РГС№3 | 2013 | горизонт. | 3,244 | 9,01 | ДТ | 60 | 1,628 |
| Склад ГСМ - РГС№4 | 2013 | горизонт. | 2,78 | 10,41 | ДТ | 60 | 1,756 |
| Склад ГСМ | 2020 | вертикал. |  |  | ДТ | 500 |  |
| Склад ГСМ | 2020 | вертикал. |  |  | ДТ | 500 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 4 520 | 74,944 |
| с. Находка |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ - №1 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №2 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №3 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №4 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №5 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №6 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №7 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №8 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №9 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №10 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №11 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №12 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №13 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №14 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Склад ГСМ - №15 | 2005 | горизонт. | 3,246 | 11,86 | ДТ | 100 | 2,5 |
| Перекачной пункт - №16 | 1988 | вертикал. | 6,569 | 5,97 | ДТ | 200 | 6,5 |
| Перекачной пункт - №17 | 1988 | горизонт. | 2,66 | 8,93 | ДТ | 50 | 1,5 |
| ДЭС, котельная - №18 | 1988 | горизонт. | 2,742 | 8,69 | ДТ | 50 | 1,5 |
| ДЭС, котельная - №19 | 1988 | горизонт. | 2,66 | 4,53 | ДТ | 25 | 1 |
| ДЭС, котельная - №20 | 1988 | горизонт. | 2,65 | 4,54 | ДТ | 25 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 850 | 40,093 |
| Всего |  |  |  |  |  | 13 214 |  |

1.9 Надежность теплоснабжения

Показатели надежности теплоснабжения сформированы в соответствии с указаниями, установленными Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (табл. 24).

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы тепловых сетей на территории муниципального округа Тазовский район за период 2017 – 2020 гг. не наблюдались.

    - Частота отключений потребителей

Сведения о частоте отключений потребителей на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о времени восстановления работоспособности тепловых сетей муниципального округа Тазовский район отсутствует. По данным теплосетевой организации, технологические отказы устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

    - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

На территории муниципального округа Тазовский район зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не выявлены.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015  №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за рассматриваемый период не зафиксированы.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за рассматриваемый период не зафиксированы.

Таблица 24

Оценка надежности системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Показатели надежности источника ТЭ |  |  |  |  | Оценка надежности источника ТЭ |  | Показатели надежности ТС |  |  |  |  | Оценка надежности ТС |  | Общая оценка надеж-ности СТС | Общий показатель готовности ТСО к проведению АВР (Кгот) |  |  |  |  | Показатель бесперебой-ного ТС (Кж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Ки | Котк ит | Значе-ние | Оцен-ка* | Кб | Кр | Кс | Котк тс | Кнед | Значе-ние | Оцен-ка* |  | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот |  |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,95 | 1 | 1 | 0,83 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,93 | 1 | 1 | 0,83 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,95 | 1 | 1 | 0,83 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,84 | 1 | 1 | 0,81 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,9 | 1 | 1 | 0,82 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | Н | Н | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,86 | 1 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,82 | 1 | 1 | 0,8 | Н | Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,8 | 1 | 1 | 0,8 | Н | Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,98 | 1 | 1 | 0,84 | Н | Н | 0,571 | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 1 |
| 12 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,798 | 1 | 1 | 0,80 | Н | Н | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 1 |
| 13 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | Н | Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ВН | 1 | 0,2 | 0,88 | 1 | 1 | 0,82 | Н | Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Технико-экономические показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе на территории муниципального округа Тазовский район за 2020 г. приведены:

- п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка (табл. 25);

- с. Гыда (табл. 34).

Таблица 25

Технико-экономические показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 750 509,65 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 743 774,35 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 319 501,14 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
|  | объем | тыс м³ | 22 793,35 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,58 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 12 550,97 |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
|  | объем | тонны | 4 379,03 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 51,47 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 106 468,86 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 15,72 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 6 772,8280 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 580,67 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 123 979,26 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 38 800,66 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 30 680,10 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 8 546,08 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 11 333,53 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 11 184,15 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 21 877,45 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 57 822,46 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 6 735,29 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 251,35 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 126,78 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 53,42 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 164,4924 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 115,8617 |
| 11.1 | Определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 115,8617 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенный расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 45,06 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 45,29 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 45,06 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 161,61 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 29,29 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 197,4500 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,4000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 196,4827 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,15 |

Таблица 26

Технико-экономические показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» (с. Гыда)

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 31.03.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 256 622,45 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 151 306,59 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 99 743,03 |
| 3.2.2 | дизельное топливо | х | х |
|  | объем | тонны | 1 858,13 |
|  | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 53,68 |
|  | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 13 257,96 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 25,27 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 524,6520 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 648,14 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 13 310,18 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 059,81 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 506,02 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 982,63 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2 313,23 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2 234,43 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 040,81 |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 10 210,36 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 105 315,85 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 104 005,62 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 15,40 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 6,40 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,0491 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 22,4417 |
| 11.1 | Определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,4417 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенный расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 3,97 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | -7,70 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,97 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 13,10 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 3,33 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 182,3800 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 182,3800 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 178,9800 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,44 |

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Динамика утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет

Величина тарифов на тепловую энергию для потребителей муниципального округа Тазовский район в 2020 – 2021 гг. приведена в табл. 26.

Таблица 26

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

муниципального округа Тазовский район

| Период | Категория |  |  | Приказ департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | льготный | общий |  |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 459,01 | 1 215,84 | 6625 | от 17.12.2019 № 325-т |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6571 |  |
| с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6 358 | от 29.11.2020 № 139-т |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 517,37 | 1 264,48 | 6 358 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 568,96 | 1 307,47 | 6 420 |  |
| с. Гыда |  |  |  |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 397,99 | 1 164,99 | 14 314 | от 18.12.2019 № 326-т |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 581 |  |
| с 01.12.2020 по 31.12.2020 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 409 | от 29.11.2020 № 140-т |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 1 453,91 | 1 211,59 | 9 409 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1 503,34 | 1 252,78 | 10 055 |  |

    - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объеме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, которая утверждается Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объем тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

    - Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район не установлена.

    - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

    - Динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних трех лет

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципальный округ Тазовский район не относится к существующим ценовым зонам теплоснабжения.

Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях информирования теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей, выполнен расчет предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям на территории поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (табл. 27).

Таблица 27

Индикативный предельный уровень цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального округа Тазовский район в 2021 г.

| Период | Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |  |
| --- | --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
| п. Тазовский, вид топлива – природный газ |  |  |
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 1 875,15 | 2 250,18 |
| п. Тазовский, вид топлива – мазут |  |  |
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 8 208,96 | 9 850,75 |
| с. Гыда, вид топлива – мазут |  |  |
| с 01.01.2021 по 31.12.2021 | 8 752,70 | 10 503,24 |

    - Средневзвешенный уровень сложившихся за последние три года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения муниципальный округ Тазовский район не относится к существующим ценовым зонам теплоснабжения.

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

    - Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

По результатам инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

- отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии на источнике и у потребителей не позволяет получить реальную картину баланса потребляемой тепловой энергии и оценить фактическое значение тепловых потерь в тепловых сетях и с утечками теплоносителя;

- в тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

    - Существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- износ основного оборудования источников теплоснабжения;

- износ тепловых сетей;

- отсутствие на котельных системы химводоподготовки;

- отсутствие резервного и аварийного топлива для котельной № 4 «Рыбозавод» (п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г) и котельной № 5 «ТЕРМАКС» (п. Тазовский, мкр. Маргулова).

    - Существующие проблемы развития систем теплоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа выявлены следующие проблемы развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район:

- недостаток финансовых средств;

- отсутствие фактических данных по распределению тепловых потоков между абонентами.

    - Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведения о выданных предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Книга 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального округа Тазовский район за 2020 г. в горячей воде принят в размере 45,695 Гкал/ч (138,3 тыс. Гкал) (табл. 28).

Таблица 28

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального округа Тазовский район

| Присвоен-ный номер ЦСТС | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Присоеди-ненная нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСТС-1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 5,683 | 10 806 |
|  | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 6,501 | 18 900 |
|  | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 2,619 | 13 727 |
|  | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 0,000 | 0 |
|  | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 3,555 | 9 214 |
|  | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 3,063 | 6 165 |
|  | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 2,542 | 9 356 |
|  | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 1,400 | 6 923 |
| ЦСТС-2 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 1,221 | 6 813 |
|  | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 4,328 | 9 054 |
| ЦСТС-3 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 9,515 | 21 736 |
| ЦСТС-4 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 0,762 | 3 167 |
| ЦСТС-5 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 2,000 | 7 621 |
|  | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 2,506 | 14 794 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По состоянию на 01.01.2020 численность населения муниципального округа Тазовский район составила 17 549 чел., в т.ч. 41,08 % проживает на территории п. Тазовский, 21,35 % – с. Гыда, 15,77 % – с. Антипаюта, 9,88 % – с. Газ-Сале, 7,86 % – с. Находка, 4,05 % – д. Тадебя-Яха, д. Тибей-Сале, д. Матюй-Сале, д. Юрибей.

В соответствии с Генеральным планом муниципального округа Тазовский район численность населения муниципального округа Тазовский район к окончанию срока реализации Генерального плана (к 2040 г.) составит 18 870 чел.

Прогноз численности сформирован по периодам в соответствии с этапами настоящей Программы с учетом сложившейся динамики численности, развития застройки и данных Генерального плана муниципального округа Тазовский район (табл. 29).

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа Тазовский район в 2020 г. составила 25,2 тыс. м², что на 0,5 % выше уровня 2018 г. Из общей площади жилищного фонда 212,1 тыс. м² (82,1 %) составляют многоквартирные дома, 41,7 тыс. м² (17,9 %) – индивидуальные дома.

Средняя жилищная обеспеченность населения муниципального округа Тазовский район в 2020 г. составила 14,5 м²/чел., что на 29 % ниже среднего значения по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Доля ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда в 2020 г. составила 34,7 %, при этом в течение 2018 – 2020 гг. площадь ветхого и аварийного жилья снизилась на 7 %. За 2020 г. введено 0,9 тыс. м² жилья, снесено и переведено в нежилые помещения – 0,59 тыс. м². Данный показатель значительно ниже фактических данных 2018 – 2019 гг. В 2019 г. введено 7,51 тыс. м² жилья, из которых 92 % – многоквартирные дома.

Основной задачей жилищного строительства на расчетный срок реализации Генерального плана муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, в Тазовском районе является обеспечение комфортабельных условий проживания для всего населения.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории:

- снос жилищного фонда с высоким процентом износа;

- повышение уровня жилищной обеспеченности населения;

- строительство нового жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребностей различных слоев населения;

- обеспечение жилищного фонда полным набором инженерного оборудования.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории и представлен в табл. 29.

Таблица 29

Прогноз численности населения и прироста строительных фондов муниципального округа Тазовский район на период до 2040 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  | факт | факт/ оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Характеристика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | тыс. га | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 | 13 293 |
| 1.2. | Общая площадь территории населенных пунктов | га | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 2 954 |
|  | п. Тазовский | тыс. га | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 | 1 991 |
|  | с. Антипаюта | тыс. га | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. га | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
|  | с. Гыда | тыс. га | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
|  | с. Находка | тыс. га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | д. Тадебя-Яха | тыс. га | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 |
|  | д. Тибей-Сале | тыс. га | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | д. Матюй-Сале | тыс. га | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 6 |
|  | д. Юрибей | тыс. га | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,5 |
| 2 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения на начало года | чел. | 17 405 | 17 549 | 17 825 | 17 877 | 17 923 | 17 975 | 18 072 | 18 126 | 18 384 | 18 627 | 18 821 |
|  | п. Тазовский | чел. | 7 209 | 7 209 | 7 315 | 7 339 | 7 364 | 7 385 | 7 425 | 7 447 | 7 553 | 7 645 | 7 719 |
|  | с. Антипаюта | чел. | 2 707 | 2 768 | 1 776 | 1 779 | 1 780 | 1 785 | 1 795 | 1 800 | 1 826 | 2 404 | 2 866 |
|  | с. Газ-Сале | чел. | 1 721 | 1 734 | 2 796 | 2 805 | 2 812 | 2 820 | 2 835 | 2 844 | 2 884 | 2 385 | 1 986 |
|  | с. Гыда | чел. | 3 692 | 3 747 | 3 821 | 3 832 | 3 841 | 3 852 | 3 873 | 3 885 | 3 940 | 3 989 | 4 028 |
|  | с. Находка | чел. | 1 365 | 1 380 | 1 406 | 1 411 | 1 415 | 1 419 | 1 427 | 1 431 | 1 451 | 1 462 | 1 470 |
|  | д. Тадебя-Яха | чел. | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 713 | 717 | 719 | 729 | 742 | 752 |
|  | д. Тибей-Сале | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Матюй-Сале | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Юрибей | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Среднегодовая численность населения | чел. | 17 477 | 17 687 | 17 851 | 17 900 | 17 949 | 18 024 | 18 099 | 18 151 | 18 408 | 18 651 | 18 846 |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. м² | 257,9 | 258,2 | 271,5 | 288,4 | 291,1 | 298,0 | 306,2 | 322,6 | 347,2 | 364,2 | 402,9 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 153,4 | 153,7 | 163,8 | 179,0 | 184,5 | 191,0 | 198,6 | 207,4 | 203,2 | 193,7 | 193,4 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 26,6 | 26,6 | 29,8 | 32,4 | 31,6 | 32,6 | 35,2 | 36,1 | 40,5 | 44,9 | 53,7 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 44,4 | 42,4 | 40,4 | 38,3 | 36,3 | 40,1 | 43,9 | 56,6 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 30,4 | 44,7 | 59,1 | 72,7 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 7,9 | 7,9 | 12,4 | 18,6 | 22,6 | 26,5 |
|  | д. Тадебя-Яха | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс. м² | 90,3 | 89,7 | 89,1 | 83,4 | 77,7 | 72,0 | 66,3 | 60,6 | 31,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | п. Тазовский | тыс. м² | 45,1 | 44,5 | 43,9 | 41,0 | 38,1 | 35,1 | 32,2 | 29,3 | 14,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Антипаюта | тыс. м² | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 9,9 | 9,1 | 8,4 | 7,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Газ-Сале | тыс. м² | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 28,2 | 26,2 | 24,2 | 22,1 | 20,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Гыда | тыс. м² | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | с. Находка | тыс. м² | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | д. Тадебя-Яха | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей | тыс. м² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Снос/строительство жилищного фонда - всего | тыс. м² | 6,61 | 0,59 | 0,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 5,7 | 0,0 |
|  | п. Тазовский |  | 6,61 | 0,59 | 0,59 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |
|  | с. Антипаюта |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
|  | с. Газ-Сале |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
|  | с. Гыда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | с. Находка |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | д. Тадебя-Яха |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Строительство жилищного фонда - всего | тыс. м² | 7,51 | 0,90 | 13,9 | 22,6 | 8,4 | 12,6 | 13,9 | 22,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | п. Тазовский |  | 0,36 | 0,90 | 10,64 | 18,20 | 8,40 | 9,40 | 10,60 | 11,70 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | с. Антипаюта |  | 2,10 | 0,00 | 3,25 | 3,30 | 0,00 | 1,76 | 3,30 | 1,70 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  | с. Газ-Сале |  | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  | с. Гыда |  | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
|  | с. Находка |  | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 4,50 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
|  | д. Тадебя-Яха |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на начало года) | м²/чел | 14,7 | 14,5 | 15,2 | 16,1 | 16,2 | 16,6 | 16,9 | 17,8 | 18,9 | 19,6 | 21,4 |
|  | п. Тазовский | м²/чел | 21,3 | 21,0 | 22,3 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,7 | 27,8 | 26,8 | 25,3 | 25,0 |
|  | с. Антипаюта | м²/чел | 9,6 | 15,0 | 16,8 | 18,2 | 17,7 | 18,2 | 19,5 | 20,0 | 20,9 | 17,8 | 18,0 |
|  | с. Газ-Сале | м²/чел | 26,8 | 16,6 | 16,5 | 15,8 | 15,0 | 14,2 | 13,5 | 12,7 | 14,4 | 19,2 | 30,0 |
|  | с. Гыда | м²/чел | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 11,3 | 14,8 | 18,0 |
|  | с. Находка | м²/чел | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 5,5 | 8,7 | 12,8 | 15,5 | 18,0 |
|  | д. Тадебя-Яха | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Тибей-Сале | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Матюй-Сале | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Юрибей | м²/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматриваются следующее территориальное развитие населенных пунктов:

- п. Тазовский

Развитие жилой застройки планируется за счет уплотнения кварталов существующей застройки: строительство новых жилых домов на месте ветхих и аварийных жилых домов; строительство новых жилых домов на незастроенных территориях в структуре сложившейся застройки. Развитие зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки предусмотрено в направлении ул. Маргулова, с западной стороны ул. Калинина, на юге и юго-западе населенного пункта. В границах ул. Дорожная и Геофизиков предусмотрена регенерация жилой застройки.

Развитие зоны общественно-деловой застройки планируется за счет усиления функций общественного центра по улицам Калинина, Северная, Пушкина и насыщения объектами культурно-досугового, учебно-образовательного и спортивного назначения. По ул. Северной запланировано строительство объектов здравоохранения. В районе мкр. Маргулова предусмотрено размещение спортивного комплекса с бассейном и хоккейным кортом. В квартале малоэтажной жилой застройки, на юге поселка предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации. Зона рекреационного назначения предусмотрена в кварталах сложившейся застройки, вдоль набережной р. Таз. На юге, за границами населенного пункта зоны рекреационного назначения, запланированы под создание туристической базы с элементами этнической направленности и создание парусного клуба на берегу озера.

- с. Антипаюта

Основным направлением территориального развития является формирование жилых зон в западной и восточной части с. Антипаюта, а также эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет сноса ветхого фонда и строительства современных жилых домов. Предлагается упорядочение существующих общественных зон и формирование новых по ул. Юбилейная в северо-западной части села. Запланировано размещение объектов культурно-досугового назначения, объектов общего, дополнительного образования и объектов спортивного назначения. В восточной части села по ул. Буровиков предлагается зона общественно-деловой застройки под размещение спортивного объекта. На севере населенного пункта запланирована зона общественно-деловой застройки для размещения пожарного депо модульного типа.

- с. Газ-Сале

Решениями генерального плана предлагается регенерация существующей жилой застройки за счет сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных малоэтажных жилых домов. В северной части населенного пункта, в соответствии с утвержденным проектом планировки, сформирован квартал индивидуальной жилой застройки с размещением многофункционального культурного комплекса. Генеральным планом предусмотрено усиление и насыщение зоны общественного центра вдоль ул. Русская, пересечение ул. Ленина и ул. Геофизиков, где запланированы к размещению объекты обслуживания населения (Дом творчества). По ул. Воробьева предусмотрена зона общественно-деловой застройки под размещение объектов спортивного назначения. Запланировано строительство детских площадок по ул. Калинина и на замыкании ул. Ленина. На юго-востоке села генеральным планом предусмотрена рекреационная зона и лыжная база.

- с. Гыда

Генеральным планом предложено формирование новых кварталов малоэтажной жилой застройки в южной части населенного пункта, кварталы индивидуальной жилой застройки предлагается разместить в южной и восточной части села.

Генеральным планом предлагается строительство двух спальных корпусов при школе интернате и дошкольной образовательной организации в мкр. Школьный. По ул. Полярная предложена к размещению дошкольная образовательная организация. В районе планируемого жилого квартала индивидуальной жилой застройки предложено формирование общественно-деловой зоны для строительства участковой больницы. Предусмотрен снос ветхого здания клуба по ул. Советская, а на его месте строительство нового клуба, с размещением в нем общедоступной, детско-юношеской библиотек и музея.

Генеральным планом предложено формирование зоны рекреационного назначения в южной части населенного пункта вблизи новых кварталов малоэтажной жилой застройки по ул. Е. Катаевой. На данной территории предложено размещение лыжной базы, мини- спортивного комплекса и спортивной площадки. Также в южной части, в районе существующего квартала жилой застройки, предложено помещение для физкультурно-оздоровительных занятий.

- с. Находка

Решениями генерального плана развитие зон индивидуальной жилой застройки предложено в западной и северо-западной части населенного пункта, вдоль основных улиц. Размещение квартала малоэтажной жилой застройки предложено в центральной части населенного пункта, на берегу озера.

В генеральном плане предусмотрено усиление и насыщение зоны общественного центра вдоль главных улиц, где запланированы к размещению общеобразовательная организация, дошкольная образовательная организация, детско-юношеская спортивная школа и дом детского творчества. В южной части села, между действующим объектом здравоохранения и пожарной частью, предложено строительство клуба, с размещением музея и библиотеки. Существующий клуб предложен к ликвидации.

Напротив Находкинской школы-интерната начального общего образования генеральным планом предложено формирование зоны рекреационного назначения под размещение лыжной базы, спортивной площадки и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Также решениями генерального плана предложено установить зону рекреационного назначения вокруг озера, расположенного в центре села, и на прибрежных территориях Тазовской губы.

- д. Тибей-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Матюй-Сале, д. Юрибей

Решениями генерального плана развитие населенных пунктов не планируется.

Перечень жилых зданий, предполагаемых к строительству на территории муниципального округа Тазовский район (на среднесрочный период), представлен в табл. 30.

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа Тазовский район к 2040 г. составит 402,9 тыс. м², ввод жилья за период 2022 – 2040 гг. прогнозируется на уровне 220,5 тыс. м², снос – 89,1 тыс. м². Показатель средней жилищной обеспеченности на территории муниципального округа планируется в размере 21,4 м²/чел. Движение жилищного фонда муниципального округа Тазовский район на расчетный срок в разрезе населенных пунктов представлено в табл. 29.

Таблица 30

Перечень жилых зданий, предполагаемых к строительству на территории муниципального округа Тазовский район

(на среднесрочный период)

| № | Наименование объекта | Номер разрешения на строительство и дата выдачи | Основные показатели |  |  | Общая площадь квартир, м² | Плановый ввод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество квартир | Этаж-ность | Степень готовности объекта, % |  |  |
| 1 | Строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома в п. Тазовский по ул. Пристанская | 89-RU89504105-03-2018 от 08.06.2018г. | 31 | 3 | 65% | 2329,08 |  |
| 2 | Строительного трехэтажного многоквартирного жилого дома в с. Антипаюта на 7 метров юго-западнее дома № 5 по улице Советская | 89 - RU89504301-04-2018 от 19.06.2018г. | 23 | 3 | 75% | 1762,46 |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом по ул. Новая в с. Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО» (земельный участок №1) | 89 - RU89504301-05-2018 от 27.06.2018г. | 27 | 3 | 89% | 1625,23 | 31.10.2021 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом по ул. Новая в с. Антипаюта, Тазовского района, ЯНАО» (земельный участок №2) | 89 - RU89504301-06-2018 от 27.06.2018г. | 30 | 3 | 65% | 1622,05 | 31.10.2021 |
| 5 | Строительство многоквартирного жилого дома в пос. Тазовский по ул. Колхозная | 89 - RU89504105-04-2019 от 06.12.2019 | 17 | 4 | 20% | 971,7 |  |
| 6 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, с. Гыда, ул. 40 лет Победы | - | 80 | 3 | - | 4 259,00 |  |
| 7 | Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский, ул. Геофизиков, 89:06:010109:2706 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 39 | 4 | - | 2 256,00 | 30.09.2021 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом в п. Тазовский, ул. Геофизиков, 89:06:010109:2703 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 27 | 4 | - | 1 555,00 | 30.09.2021 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом ГП-11 по ул. Маргулова, ЗУ 89:06:010109:2024 | заявления на получение разрешения на строительство не было | 29 | 3 | - | 2 256,00 | 30.09.2021 |
| 10 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-1 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 44 | 4 | - | 2 288 | 30.09.2023 |
| 11 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-2 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 55 | 4 | - | 3 054 | 30.09.2023 |
| 12 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-3 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 40 | 4 | - | 2 289 | 30.09.2022 |
| 13 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-4 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 55 | 4 | - | 3 054 | 30.09.2023 |
| 14 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-5 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 55 | 4 | - | 3 054,00 | 30.09.2022 |
| 15 | Третья очередь строительства микрорайона «Солнечный» 89:06:010106:104, 89:06:010106:108, 89:06:010106:112 ГП-6 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.11.2020г. | 55 | 4 | - | 3 054,00 | 30.09.2022 |
| 16 | Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 89:06:010106:115, 89:06:010106:116. Дом 2.1. | заявление на получение разрешения на строительство от 02.10.2020г. | 109 | 4 | - | 5 996,41 | 25.12.2022 |
| 17 | Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 89:06:010106:115, 89:06:010106:116 Дом 2.2 | заявление на получение разрешения на строительство от 02.10.2020г. | 86 | 4 | - | 4 576,73 | 18.11.2021 |
| 18 | Микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский 2 очередь. 89:06:010106:113, 89:06:010106:114, 89:06:010106:115, 89:06:010106:116. Дом 2.3. | заявление на получение разрешения на строительство от 02.10.2020г. | 70 | 4 | - | 3 804,19 | 29.06.2022 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Геофизиков, 19 | - | 21 | 3 | - | 1 100,00 |  |
| 20 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 4А | - | 77 | - | - | 3100,00 |  |
| 21 | ЯНАО, с. Антипаюта, ул. Новая 89:06:040101:969, 89:06:040101:986, 89:06:040101:1349, 89:06:040101:1352, 89:06:040101:1358-1360, 89:06:040101:1000 ЗУ № 3 | заявление на получение разрешения на строительство от 24.11.2020г. | 27 | 3 | - | 1 650 | 31.08.2022 |
| 22 | ЯНАО, с. Антипаюта, ул. Новая 89:06:040101:969, 89:06:040101:986, 89:06:040101:1349, 89:06:040101:1352, 89:06:040101:1358-1360, 89:06:040101:1000 ЗУ № 4 | - | 27 | 3 | - | 1 650 | 31.08.2022 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Калинина, 7 А | - | 27 | 3 | - | 1 800 |  |
| 24 | ЯНАО, с. Находка, на 23 метра южнее здания детского сада по улице Подгорная, 9; 89:06:030101:355 | - | 25 | 3 | - | 1 100,00 | 30.09.2022 |
| 25 | с. Антипаюта, на 30 метров западнее жилого дома № 9 по улице Тундровая; 89:06:040101:964 | - | - | - | - | 3 300 |  |
| 26 | ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Школьный № 1; 89:06:010102:1197 | - | - | - | - | 3700 |  |
| 27 | ЯНАО, п. Тазовский, мкр. Школьный № 2; 89:06:010102:1198 | - | - | - | - | 3200 |  |
| 28 | микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский IV очередь. ГП-1.1. | - | - | - | - | 1 900 |  |
| 29 | микрорайон «Солнечный» в п. Тазовский IV очередь. ГП-1.2 | - | - | - | - | 1 900,00 |  |
| 30 | п. Тазовский, ул. Подшибякина 4, 89:06:010109 | - | - | - | - | 5 000,00 |  |
| 31 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, на 11 метров юго-восточнее жилого дома № 11 в микрорайоне Геолог (Геолог, 4, 5, 6); 89:06:010109:2305 | - | - | - | - | 3 800,00 |  |
| 32 | п. Тазовский, ул. Пушкина 33, 89:06:010104 | - | - | - | - | 2600 |  |
| 33 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Кирова, 4,6, 89:06:010105 | - | - | - | - | 2 500,00 |  |
| 34 | ЯНАО, п. Тазовский, на 9 метров южнее жилого дома № 18 по улице Геофизиков (Геофизиков, 20, 21); 89:06:010109:2869 | - | - | - | - | 1700 |  |
| 35 | Многоквартирный жилой дом в с. Антипаюта, ул. Тундровая, 5, 89:06:040101:966 | - | - | - | - | 1 650,00 |  |
| 36 | Многоквартирный жилой дом в с. Антипаюта, ул. Московская,11 | - | - | - | - | 4 500 |  |
| 37 | Многоквартирный жилой дом в с. Находка 89:06:030101:611 | - | - | - | - | 1 425 |  |
| 38 | ЯНАО, п. Тазовский, мкн. Подшибякина (сваи); 89:06:010109:2865 | - | - | - | - | 2 900,00 |  |
| 39 | Многоквартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, п. Тазовский, ул. Маргулова, ЗУ (гостиница) | - | - | - | - | 1300,00 |  |
| 40 | п. Тазовский, ул. Колхозная, 7, 13 89:06:010104 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 101 581,9 |  |

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусмотрено размещение следующих социальных объектов к расчетному сроку (к 2040 г.):

- в сфере здравоохранения:

- стационар на 46 коек со вспомогательными помещениями в п. Тазовский;

- инфекционное отделение на 13 коек в п. Тазовский;

- туберкулезное отделение ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» на 13 коек в п. Тазовский;

- педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский;

- участковая больница на 35 посещений в смену и 9 коек в с. Антипаюта;

- участковая больница на 35 посещений в смену и 15 коек в с. Гыда;

- в сфере образования:

- дошкольная образовательная организация на 300 мест в п. Тазовский;

- дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Антипаюта;

- дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Гыда;

- школа на 800 мест в п. Тазовский;

- образовательный центр в с. Антипаюта: начальная школа-детский сад на 320 мест (школа – 280 мест, детский сад – 40 мест), спальный корпус на 260 мест;

- образовательный центр, включающий начальную школу на 60 мест и дошкольную образовательную организацию на 60 мест, в с. Находка;

- спальный корпус № 1 на 300 мест в с. Гыда;

- спальный корпус № 2 на 300 мест в с. Гыда.

- детская школа искусств на 100 мест (при центре национальной культуры) в п. Тазовский

- детский дом творчества в п. Тазовский;

- дом творчества в с. Газ-Сале;

- дом детского творчества на 290 мест в с. Находка;

- детско-юношеский центр на 45 мест в с. Газ-Сале;

- детско-юношеская спортивная школа на 476 мест в с. Газ-Сале;

- детско-юношеская спортивная школа на 290 мест в с. Находка;

- в сфере культуры и молодежной политики:

- центр культурного развития с размещением в нем центральной районной библиотеки, районной детской библиотеки в п. Тазовский;

- многофункциональный образовательный центр в с. Антипаюта;

- многофункциональный культурный комплекс в с. Газ-Сале;

- клуб на 98 мест в с. Гыда;

- сельский дом культуры в с. Находка;

- общедоступная библиотека в с. Гыда;

- детско-юношеская библиотека в с. Антипаюта;

- детско-юношеская библиотека в с. Гыда;

- детско-юношеская библиотека в с. Газ-Сале;

- библиотека в с. Находка;

- музей в с. Газ-Сале;

- музей в с. Гыда;

- музей в с. Находка;

- в сфере отдыха и оздоровления детей:

- размещение летних детских лагерей на территориях существующих факторий: 7-8 пески, Белые Яры, Халмер-Яха, 5-6 пески, Мессо, Развилка, Пертобе-то, Танамо, Яра-Вонга, Харвута, 3-4 пески;

- в сфере физической культуры и спорта:

- универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский (со строительством хоккейного корта)

- мини-спортивный комплекс единовременной пропускной способностью 50 человек в с. Гыда;

- модульный спортивный зал в п. Тазовский;

- спортивный зал в п. Тазовский;

- два спортивных объекта в п. Тазовский;

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Антипаюта

- универсальный спортивный комплекс в с. Газ-Сале;

- плоскостное спортивное сооружение площадью 3 234 м² в с. Газ-Сале;

- плоскостное спортивное сооружение площадью 5 390 м² в с. Гыда;

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Газ-Сале;

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Гыда;

- помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в с. Находка;

- лыжная база в с. Антипаюта;

- лыжная база в с. Газ-Сале;

- лыжная база в с. Гыда;

- лыжная база в с. Находка;

Кроме того, генеральным планом на территории п. Тазовский предусмотрено размещение архива и административно-бытового комплекса ОМВД России по Тазовскому району.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже одного раза в пять лет.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматриваются следующее развитие систем теплоснабжения:

- п. Тазовский

Для развития системы теплоснабжения предусматривается перечень необходимых мероприятий по строительству и ликвидации котельных.

Строительство котельной мощностью 45 МВт (с возможностью увеличения мощности до 55 МВт) в районе котельной №7 «Совхоз». Предусматривается вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных: котельная №1 «Центральная», котельная №6 «ЦРБ», котельная №8 «Интернат», котельная №7 «Совхоз» после проведения мероприятия по строительству новой котельной и передачи тепловых нагрузок.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству (реконструкции, ликвидации), определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

- источник тепловой энергии – 1 объект;

- источник тепловой энергии – 4 объекта, реконструкция;

- источник тепловой энергии – 4 объекта, ликвидация.

- с. Антипаюта

Для развития системы теплоснабжения предусматривается перечень необходимых мероприятий по строительству и ликвидации котельных.

Предусматривается котельную № 1 «Глубокая» вывести в резерв с последующей ликвидацией после ввода новой резервирующей перемычки 2х325 мм от котельной № 2 «Поселок».

Планируется реконструкция котельной № 2 «Поселок» (увеличение мощности на 4 МВт).

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству (реконструкции, ликвидации), определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

- источник тепловой энергии – 1 объект, реконструкция;

- источник тепловой энергии – 1 объект, ликвидация.

- с. Газ-Сале

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

- с. Находка

Для развития системы теплоснабжения в с. Находка необходимо провести реконструкцию котельной и строительство теплопровода магистрального.

Предусматривается реконструкция котельной № 1 в связи с газификацией села и переводом котлов на газообразный тип топлива. Также в схеме теплоснабжения предусматривается изменение схемы подпитки котлового контура с установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

- с. Гыда

Генеральным планом на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2040 года) предусматривается строительство котельной в восточной части села, мощность данной котельной составляет 12,9 Гкал/ч (15 МВт), работа котельной предусматривается на дизельном топливе. Работа данной котельной планируется в пиковом режиме с учетом параллельной работы с новой электростанцией через распределительный коллектор РК-1.

Учитывая газификацию села на расчетный срок, предусматривается перевести котельную на газ. В этом случае котельную можно будет использовать для подачи тепла, так как предусматривается строительство электростанции когенерационного типа (с комбинированной выработкой тепла и электричества), и тепло, которое будет вырабатываться электростанцией, планируется пустить на горячее водоснабжение.

Котельная №1 «Центральная» и котельная № 2, действующие на данный момент, предусматривается на расчетный срок реконструировать и использовать в качестве резерва.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

В соответствии с решениями генерального плана и с учетом объектов, запланированных к строительству (реконструкции, ликвидации), определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

- источник тепловой энергии – 1 объект;

- источник тепловой энергии – 2 объекта, реконструкция.

- д. Тибей-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Матюй-Сале, д. Юрибей

В соответствии с решениями генерального плана размещение объектов теплоснабжения не предусматривается.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. На стадии проектирования расчетные тепловые нагрузки необходимо уточнить.

Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия централизованных систем теплоснабжения к 2040 г. представлен в табл. 31.

Таблица 31

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) по зонам действия централизованных систем теплоснабжения к 2040 г., Гкал/ч

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 1 этап (2022 - 2026 гг.) | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) | Всего (2022-2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | -5,968 | 0 | 0 | 0 | -5,968 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | -3,555 | 0 | 0 | 0 | -3,555 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | -3,063 | 0 | 0 | 0 | -3,063 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 3,994 | 0 | 0 | 0 | 3,994 |
| 9 | Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский | 31,467 | 0 | 0 | 0 | 31,467 |
| 10 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | -1,221 | 0 | 0 | 0 | -1,221 |
| 11 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 0,908 | 0,636 | 0,634 | 1,281 | 3,459 |
| 12 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | 1,076 | 0,279 | 0,278 | 0,562 | 2,194 |
| 13 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 1,734 | 0 | 0 | 0 | 1,734 |
| 14 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 0,347 | 0,347 | 0,278 | 0 | 0,972 |
| 15 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 0,355 | 0,155 | 0,037 | -2,548 | -2,000 |
| 16 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 0,355 | 0,155 | 0,037 | -3,054 | -2,506 |
| 17 | Котельная 15 МВт, с. Гыда | 0 | 0 | 0 | 5,602 | 5,602 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, – децентрализованное от индивидуальных отопительных установок на газовом топливе.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период не планируется. Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

Теплоснабжение потребителей промышленно-производственного назначения – децентрализованное от индивидуальных котельных.

Книга 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-89 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 10, 35-38 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным;

- при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

В соответствии с п. 3 требований к схемам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с пунктами 4 – 22 настоящих требований, и обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 23 – 87 настоящих требований.

В п. 55 требований к схемам теплоснабжения определено содержание Книги 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения».

В связи с вышеизложенным для муниципального округа Тазовский район электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

Книга 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период разработки схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район, представлены в табл. 32.

Балансы сформированы с учетом варианта развития системы теплоснабжения, предусмотренного Генеральным планом муниципального округа. По каждому источнику тепловой энергии предусматривается достаточный резерв мощности.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения должна проводиться эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Ежегодно должны разрабатываться гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей необходимо составлять для каждого отопительного сезона.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, осуществляется в составе Электронной модели теплоснабжения в программном комплексе ZuluThermo.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район не разрабатывается.

На планируемые к строительству объекты теплоснабжения гидравлические режимы разрабатываются проектной организацией при проектировании новых трубопроводов отопления и ГВС.

Таблица 32

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
муниципального округа Тазовский район

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  | факт | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,165 | 0,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 11,335 | 11,326 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,194 | 2,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 5,683 | 5,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5,683 | 5,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,458 | 3,032 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,035 | 7,026 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 5,683 | 5,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 | 21,499 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,291 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 16,909 | 16,909 | 16,909 | 21,208 | 21,208 | 21,208 | 21,208 | 21,208 | 21,208 | 21,208 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 | 3,877 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,531 | 6,531 | 6,531 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 10,830 | 10,830 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,609 | 12,609 | 12,609 | 16,908 | 16,908 | 16,908 | 16,908 | 16,908 | 16,908 | 16,908 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 | 6,501 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 | 8,940 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 | 8,791 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 | 1,984 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 | 4,391 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 | 2,619 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 12,329 | 12,329 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 2,284 | 2,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 6,490 | 6,490 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 9,829 | 9,829 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,555 | 3,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,912 | 6,912 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 1,713 | 1,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,136 | 2,136 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 | 7,040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,112 | 5,112 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 3,063 | 3,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 14,938 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 | 12,396 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 12,000 | 12,000 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 12,000 | 12,000 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 | 16,299 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,054 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 11,946 | 11,838 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 | 16,137 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,721 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,400 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,400 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 9,825 | 5,467 | 9,766 | 9,766 | 9,766 | 9,766 | 9,766 | 9,766 | 9,766 | 9,766 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,946 | 8,838 | 13,137 | 11,838 | 11,838 | 11,838 | 11,838 | 11,838 | 11,838 | 11,838 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,400 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 | 5,394 |
| Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 | 38,693 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0,595 | 0,698 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0 | 0 | 38,098 | 37,995 | 37,910 | 37,910 | 37,910 | 37,910 | 37,910 | 37,910 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 6,323 | 5,160 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 | 3,161 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 20,007 | 25,737 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 20,007 | 25,737 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 | 31,467 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 11,768 | 7,098 | 3,282 | 3,282 | 3,282 | 3,282 | 3,282 | 3,282 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 38,098 | 31,546 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0 | 0 | 20,007 | 25,737 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 | 31,462 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 4,572 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,247 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 | 4,651 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,972 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,051 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 6,859 | 6,859 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 | 11,179 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,201 | 0,201 | 0,218 | 0,213 | 0,220 | 0,237 | 0,243 | 0,273 | 0,302 | 0,362 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 6,658 | 6,658 | 10,961 | 10,966 | 10,959 | 10,942 | 10,936 | 10,906 | 10,877 | 10,817 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,174 | 0,170 | 0,175 | 0,189 | 0,194 | 0,217 | 0,241 | 0,288 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 4,328 | 4,328 | 4,697 | 4,586 | 4,732 | 5,100 | 5,236 | 5,872 | 6,506 | 7,787 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4,328 | 4,328 | 4,697 | 4,586 | 4,732 | 5,100 | 5,236 | 5,872 | 6,506 | 7,787 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 2,170 | 2,170 | 6,091 | 6,210 | 6,053 | 5,654 | 5,506 | 4,817 | 4,130 | 2,742 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,078 | 4,078 | 8,381 | 7,527 | 7,520 | 7,503 | 7,497 | 7,467 | 7,438 | 7,378 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 4,078 | 4,078 | 4,697 | 4,586 | 4,732 | 5,100 | 5,236 | 5,872 | 6,506 | 7,378 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 4,730 | 4,730 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 4,730 | 4,730 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,079 | 0,133 | 0,130 | 0,134 | 0,144 | 0,148 | 0,166 | 0,184 | 0,220 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 3,440 | 3,361 | 3,307 | 3,310 | 3,306 | 3,296 | 3,292 | 3,274 | 4,546 | 4,510 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0,104 | 0,175 | 0,171 | 0,177 | 0,191 | 0,196 | 0,219 | 0,243 | 0,291 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 1,221 | 2,060 | 2,011 | 2,075 | 2,237 | 2,296 | 2,575 | 2,853 | 3,415 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 1,221 | 2,060 | 2,011 | 2,075 | 2,237 | 2,296 | 2,575 | 2,853 | 3,415 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 3,440 | 2,036 | 1,072 | 1,128 | 1,054 | 0,868 | 0,800 | 0,479 | 1,450 | 0,804 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,720 | 1,641 | 1,587 | 1,590 | 1,586 | 1,576 | 1,572 | 1,554 | 2,826 | 2,790 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0 | 1,221 | 1,587 | 1,590 | 1,586 | 1,576 | 1,572 | 1,554 | 2,826 | 2,790 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,284 | 0,284 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 16,916 | 16,916 | 16,864 | 16,864 | 16,864 | 16,864 | 16,864 | 16,864 | 16,864 | 16,864 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,366 | 0,366 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 9,515 | 9,515 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9,515 | 9,515 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 7,035 | 7,035 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 | 5,183 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 12,616 | 12,616 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 | 12,564 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 9,515 | 9,515 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,115 | 0,125 | 0,135 | 0,146 | 0,156 | 0,167 | 0,177 | 0,229 | 0,271 | 0,271 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0,762 | 0,831 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,525 | 1,803 | 1,803 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,762 | 0,831 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,525 | 1,803 | 1,803 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,016 | 3,937 | 3,857 | 3,777 | 3,697 | 3,617 | 3,537 | 3,138 | 2,819 | 2,819 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0,762 | 0,831 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,525 | 1,803 | 1,803 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 7,040 | 7,040 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 | 6,449 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 7,026 | 7,026 | 6,435 | 6,433 | 6,433 | 6,433 | 6,433 | 6,432 | 6,432 | 6,449 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,276 | 0,280 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,511 | 2,548 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,511 | 2,548 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 4,806 | 4,806 | 4,215 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,818 | 3,645 | 3,604 | 6,449 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,226 | 5,226 | 4,635 | 4,633 | 4,633 | 4,633 | 4,633 | 4,632 | 4,632 | 4,649 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,355 | 2,511 | 2,548 | 0 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,360 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,599 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,000 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 8,328 | 8,328 | 8,328 | 8,324 | 8,324 | 8,563 | 8,563 | 8,561 | 8,561 | 8,599 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,278 | 0,281 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 3,017 | 3,054 | 0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 3,017 | 3,054 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 5,591 | 5,591 | 5,591 | 5,199 | 5,199 | 5,438 | 5,438 | 5,266 | 5,225 | 8,599 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,748 | 5,748 | 5,748 | 5,744 | 5,744 | 5,983 | 5,983 | 5,981 | 5,981 | 6,019 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 2,861 | 3,017 | 3,054 | 0 |
| Котельная 15 МВт, с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,898 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,898 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,071 |
| Тепловая мощность котельной нетто | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,827 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,516 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,602 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,602 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,709 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,603 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,602 |

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на перспективу представлена в табл. 32.

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии установлено, что мощность является достаточной. Дефициты тепловой мощности на котельных отсутствуют.

Книга 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной схеме теплоснабжения) с учетом предложений заинтересованных сторон

Формирование мастер-плана Схемы теплоснабжения осуществляется с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являются:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- приоритетность использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития района.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

В рамках мастер-плана рассмотрено два варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район в части размещения источников тепловой энергии и нового строительства и реконструкции тепловых сетей.

п. Тазовский

Первый вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельных (четыре объекта): котельная № 2 «Геофизики», котельная «Аэропорт», Котельная № 5 «ТЕРМАКС»;

- строительство котельной мощностью 45 МВт (с возможностью увеличения мощности до 55 МВт) в районе котельной №7 «Совхоз»;

- вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных: котельная №1 «Центральная», котельная №6 «ЦРБ», котельная №7 «Совхоз», котельная №8 «Интернат»;

- обеспечение котельных средствами антитеррористической безопасности и автоматического управления;

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих резервирование;

- строительство тепловых сетей для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Второй вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- строительство двух взаимозаменяемых современных котельных с подключением существующих объектов;

- закольцовка и взаиморезервирование всех участков тепловой сети;

- объединение тепловых сетей п. Тазовский в единую тепловую сеть.

с. Антипаюта

Первый вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция котельной № 2 «Поселок»;

- ликвидация котельной № 1 «Глубокая»;

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих резервирование;

- строительство тепловых сетей для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Второй вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- строительство современной котельной взамен котельной № 2 «Поселок» с подключением существующих объектов;

- закольцовка и взаиморезервирование всех участков тепловой сети;

- объединение тепловых сетей с. Антипаюта в единую тепловую сеть.

с. Газ-Сале

Первый вариант развития системы теплоснабжения предполагает техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

Второй вариант развития системы теплоснабжения предполагает капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается во время проведения ремонтных кампаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

с. Находка

Первый вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- реконструкция существующей котельной с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с Q = 10 м3/ч и установкой двух баков аккумуляторов Vстр = (2 х 50) = 100 м3;

- техническое перевооружение котельной в связи с переводом на природный газ для выполнения требований СНиП II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03 (в т.ч. внутреннее газоснабжение котельной, датчики загазованности, термозапорный клапан, система вентиляции и пр.);

- строительство нового распределительного коллектора РК-1 тепловых сетей на выводе из котельной для организации схемы распределения теплоносителя по направлениям, установкой расходомеров и монтажом системы защиты от внезапного повышения давления (согласно требований ПТЭ);

- строительство новых участков тепловых сетей для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей;

- перекладка существующих участков тепловых сетей с увеличением диаметров в зоне теплоснабжения существующей котельной;

- реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Второй вариант

Данный вариант развития системы теплоснабжения предполагает реализацию следующих мероприятий:

- строительство новых тепловых сетей к объектам капитального строительства или реконструируемым объектам при увеличении величины подключенной тепловой нагрузки (согласно выданным техническим условиям);

- проведение капитальных ремонтов оборудования действующей котельной в минимально необходимом объеме с целью обеспечения надежности системы теплоснабжения;

- поддержание сетевого хозяйства в рабочем состоянии, обеспечение замены тепловых сетей в случае повреждений и отказов.

с. Гыда

Первый вариант развития системы теплоснабжения предполагает техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

Второй вариант развития системы теплоснабжения предполагает капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается во время проведения ремонтных кампаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В качестве технико-экономических показателей для сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район приняты следующие показатели (группы показателей) (табл. 33):

- объемы потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения;

- балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки, резервов/дефицитов;

- стоимость реализации мероприятий.

Таблица 33

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Системы теплоснабжения | Параметры мастер-плана | Номер ЦСТС | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Описание варианта развития систем теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вариант № 1 | Вариант № 2 |
| 1 | Система теплоснабжения п. Тазовский | Описание варианта | ЦСТС-1 | Котельная № 1 «Центральная» | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей к котельной мощностью 45 МВт | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей к новым котельным |
|  |  |  |  | Котельная № 2 «Геофизики» | Реконструкция котельной |  |
|  |  |  |  | Котельная № 4 «Рыбозавод» | Реконструкция котельной |  |
|  |  |  |  | Котельная № 6 «ЦРБ» | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей к котельной мощностью 45 МВт |  |
|  |  |  |  | Котельная № 7 «Совхоз» |  |  |
|  |  |  |  | Котельная № 8 «Интернат» |  |  |
|  |  |  |  | Котельная «Аэропорт» | Реконструкция котельной |  |
|  |  |  |  | Котельная № 5 «ТЕРМАКС» | Реконструкция котельной |  |
|  |  |  |  | Котельная мощностью 45 МВт | Строительство новой котельной |  |
|  |  |  |  | Котельная мощностью 40 МВт |  | Строительство двух взаимозаменяемых котельных |
|  |  |  |  | Котельная мощностью 40 МВт |  |  |
|  |  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-1 |  | 67,896 | 68,788 |
|  |  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-1 |  | 33,901 | 33,901 |
|  |  | Резерв мощности на расчетный срок, % | ЦСТС-1 |  | 50,1 | 50,7 |
|  |  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | ЦСТС-1 |  | 1 764,04 | 2 560,43 |
| 2 | Система теплоснабжения с. Антипаюта | Описание варианта | ЦСТС-2 | Котельная № 1 «Глубокое» | Вывод из эксплуатации. Переключение потребителей к котельной новой № 1 «Глубокое» |  |
|  |  |  |  | Котельная № 2 «Поселок» | Реконструкция котельной | Строительство новой котельной |
|  |  |  |  | Котельная новая № 1 «Глубокое» | Увеличение мощности на 1,5 МВт. Переключение потребителей от котельной № 1 «Глубокое» |  |
|  |  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-2 |  | 14,619 | 14,619 |
|  |  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-2 |  | 12,092 | 12,092 |
|  |  | Резерв мощности на расчетный срок, % | ЦСТС-2 |  | 17,3 | 17,3 |
|  |  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | ЦСТС-2 |  | 71,81 | 102,59 |
| 3 | Система теплоснабжения с. Газ-Сале | Описание варианта | ЦСТС-3 | Тепловые сети | Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей | Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления |
|  |  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | ЦСТС-3 | Тепловые сети | 84,5 | 211,3 |
| 4 | Система теплоснабжения с. Находка | Описание варианта | ЦСТС-4 | Котельная № 1 | Реконструкция существующей котельной с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с Q = 10 м³/ч и установкой двух баков аккумуляторов Vстр = (2 х 50) = 100 м³ | Проведение капитальных ремонтов оборудования действующей котельной в минимально необходимом объеме с целью обеспечения надежности системы теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | Техническое перевооружение котельной в связи с переводом на природный газ, в т.ч. внутреннее газоснабжение котельной, датчики загазованности, термозапорный клапан, система вентиляции и пр. |  |
|  |  | Источник теплоснабжения - установленная мощность на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-4 |  | 5,160 | 5,160 |
|  |  | Подключенная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч | ЦСТС-4 |  | 4,265 | 4,265 |
|  |  | Резерв мощности на расчетный срок, % | ЦСТС-4 |  | 17,3 | 17,3 |
|  |  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | ЦСТС-4 |  | 11,9 | 2,4 |
| 5 | Система теплоснабжения с. Гыда | Описание варианта | ЦСТС-5 | Тепловые сети | Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей | Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления |
|  |  | Стоимость реализации мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации, млн руб. | ЦСТС-5 | Тепловые сети | 20,6 | 51,5 |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения в расчет принят объем финансирования мероприятий, по которым предусмотрены различные варианты реализации. Оценка финансовых потребностей выполнена в ценах 2021 г., без учета индексов-дефляторов.

п. Тазовский

В ходе реализации первого варианта по развитию системы теплоснабжения п. Тазовский планируются инвестиции в размере 1 764,04 млн руб., в ходе реализации второго варианта – 2 560,43 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

с. Антипаюта

В ходе реализации варианта №1 по развитию системы теплоснабжения с. Антипаюта планируются инвестиции в размере 71,81 млн руб., в ходе реализации варианта №2 – 102,59 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

с. Газ-Сале

В ходе реализации варианта №1 по развитию системы теплоснабжения с. Газ-Сале планируются инвестиции в размере 84,5 млн руб., в ходе реализации варианта №2 – 211,3 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

с. Находка

В ходе реализации варианта №1 по развитию системы теплоснабжения с. Находка планируются инвестиции в размере 11,9 млн руб., в ходе реализации варианта №2 – 2,4 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения капитальные вложения первого варианта существенно выше, чем во втором варианте. Однако первый вариант имеет наибольшее число преимуществ.

с. Гыда

В ходе реализации варианта №1 по развитию системы теплоснабжения с. Гыда планируются инвестиции в размере 20,6 млн руб., в ходе реализации варианта №2 – 51,5 млн руб. В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, а капитальные вложения первого варианта существенно ниже, чем во втором варианте.

В Схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития каждой системы теплоснабжения на рассматриваемый период, а именно вариант № 1. Расчет тарифных последствий представлен в п. 12.4 «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» книги 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Книга 6 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы производительности водоподготовки, затрат и потерь теплоносителя выполнены на период до 2040 г. с использованием методических указаний и инструкций с учетом перспективных планов развития.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по отопительно-вентиляционной нагрузке с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принимался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальная подпитка тепловой сети на компенсацию потерь теплоносителя в эксплуатационном режиме принята равной сумме часового расхода воды на заполнение наибольшего диаметра секционного участка тепловой сети (по табл. 3 СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», далее – СП 124.13330.2012) и часовой подпитки тепловой сети (табл. 35).

Внутренние объемы системы теплоснабжения определены расчетным путем по удельным объемам воды в радиаторах чугунных высотой 500 мм и калориферах отопительно-вентиляционных, по присоединенной расчетной отопительно-вентиляционной нагрузке, по «Методическим указаниям по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» (СО 153-34.20.523(4)-2003 Москва 2003).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

В соответствии с п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в зоне действия источников тепловой энергии, отражены в табл. 35.

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Расчет максимального и среднечасового расхода теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, не производится.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о подпиточных емкостях на источниках тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 34.

Таблица 34

Подпиточные емкости на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Объем, м³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 50 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 200 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 0 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 10 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 100 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 500 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 400 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 800 |
| 9 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 700 |
| 10 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 512 |
| 11 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | н/д |
| 12 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 1000 |
| 13 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 40 |
| 14 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 50 |
| 15 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 500 |

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные и фактические (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 36.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район представлен в табл. 36.

Таблица 35

Прогноз подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии, нормативной часовой подпитки, подпитки для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 – 2036 гг.) | 4 этап (2037 – 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 | 2,937 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 | 3,759 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 | 4,124 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 | 0,463 |
| Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,000 | 30,599 | 39,362 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,000 | 30,599 | 39,362 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 | 48,126 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,000 | 3,376 | 4,343 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 | 5,310 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,625 | 1,908 | 1,834 | 1,932 | 2,179 | 2,270 | 2,697 | 3,122 | 3,981 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,625 | 1,908 | 1,834 | 1,932 | 2,179 | 2,270 | 2,697 | 3,122 | 3,981 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,064 | 0,206 | 0,198 | 0,208 | 0,236 | 0,246 | 0,293 | 0,340 | 0,434 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 | 0,683 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 | 1,073 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Котельная 15 МВт, с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,567 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,567 |
| сверхнормативный расход воды | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Расход воды на заполнение и испытание | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,945 |

Таблица 36

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район

| Наименование показателя (источника) | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 – 2036 гг.) | 4 этап (2037 – 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 | 0,483 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 | 1,478 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,411 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 | 2,116 |
| Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 13,099 | 16,850 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 4,283 | 5,510 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0 | 3,709 | 4,772 | 5,834 | 5,834 | 5,834 | 5,834 | 5,834 | 5,834 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 4,283 | 5,510 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 4,283 | 5,510 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 | 6,737 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0 | 13,099 | 16,850 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 | 20,602 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,895 | 1,136 | 1,064 | 1,159 | 1,401 | 1,490 | 1,906 | 2,321 | 3,160 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,293 | 0,372 | 0,348 | 0,379 | 0,458 | 0,487 | 0,623 | 0,759 | 1,033 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,169 | 0,237 | 0,216 | 0,243 | 0,312 | 0,337 | 0,455 | 0,572 | 0,810 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,293 | 0,372 | 0,348 | 0,379 | 0,458 | 0,487 | 0,623 | 0,759 | 1,033 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,293 | 0,372 | 0,348 | 0,379 | 0,458 | 0,487 | 0,623 | 0,759 | 1,033 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,895 | 1,136 | 1,064 | 1,159 | 1,401 | 1,490 | 1,906 | 2,321 | 3,160 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,267 | 0,817 | 0,785 | 0,827 | 0,933 | 0,972 | 1,154 | 1,336 | 1,704 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,087 | 0,267 | 0,257 | 0,270 | 0,305 | 0,318 | 0,377 | 0,437 | 0,557 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,052 | 0,208 | 0,199 | 0,211 | 0,241 | 0,252 | 0,304 | 0,355 | 0,459 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,087 | 0,267 | 0,257 | 0,270 | 0,305 | 0,318 | 0,377 | 0,437 | 0,557 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,087 | 0,267 | 0,257 | 0,270 | 0,305 | 0,318 | 0,377 | 0,437 | 0,557 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,267 | 0,817 | 0,785 | 0,827 | 0,933 | 0,972 | 1,154 | 1,336 | 1,704 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3,421 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,119 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,846 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 | 1,167 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1,119 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,119 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 3,421 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 | 4,556 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,278 | 0,324 | 0,369 | 0,414 | 0,460 | 0,505 | 0,732 | 0,914 | 0,914 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,091 | 0,106 | 0,121 | 0,136 | 0,150 | 0,165 | 0,240 | 0,299 | 0,299 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,067 | 0,080 | 0,093 | 0,106 | 0,119 | 0,131 | 0,196 | 0,247 | 0,247 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,091 | 0,106 | 0,121 | 0,136 | 0,150 | 0,165 | 0,240 | 0,299 | 0,299 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,091 | 0,106 | 0,121 | 0,136 | 0,150 | 0,165 | 0,240 | 0,299 | 0,299 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,278 | 0,324 | 0,369 | 0,414 | 0,460 | 0,505 | 0,732 | 0,914 | 0,914 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,459 | 0,459 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,794 | 0,818 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,150 | 0,150 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,260 | 0,268 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,093 | 0,093 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,187 | 0,194 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,150 | 0,150 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,260 | 0,268 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,150 | 0,150 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,260 | 0,268 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,459 | 0,459 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,794 | 0,818 | 0 |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,566 | 0,566 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,900 | 0,924 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,294 | 0,302 | 0 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0,113 | 0,113 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,208 | 0,215 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,294 | 0,302 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,294 | 0,302 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0,566 | 0,566 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,900 | 0,924 | 0 |
| Котельная 15 МВт, с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,667 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| в т.ч. тепловых сетей (без учета сетей потребителей) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) (нормативный) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,667 |

Книга 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации источников теплоснабжения с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

- проведение технического освидетельствования котельного оборудования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Приложении 1.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район, утв. решением Думы Тазовского района Ямало-ненецкого автономного округа от 10.02.2021 № 2-1-2, предусматривается следующее развитие систем теплоснабжения:

- п. Тазовский

Для развития системы теплоснабжения предусматривается перечень необходимых мероприятий по строительству и ликвидации котельных.

Строительство котельной мощностью 45 МВт (с возможностью увеличения мощности до 55 МВт) в районе котельной №7 «Совхоз». Предусматривается вывод из эксплуатации физически и морально устаревших котельных: котельная №1 «Центральная», котельная №6 «ЦРБ», котельная №8 «Интернат», котельная №7 «Совхоз» после проведения мероприятия по строительству новой котельной и передачи тепловых нагрузок.

- с. Антипаюта

Для развития системы теплоснабжения предусматривается перечень необходимых мероприятий по строительству и ликвидации котельных.

Предусматривается котельную № 1 «Глубокая» вывести в резерв с последующей ликвидацией после ввода новой резервирующей перемычки 2х325 мм от котельной № 2 «Поселок».

Планируется реконструкция котельной № 2 «Поселок» (увеличение мощности на 4 МВт).

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

- с. Газ-Сале

Для обеспечения надежной передачи тепловой энергии по сетям теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия.

- с. Находка

Для развития системы теплоснабжения в с. Находка необходимо провести реконструкцию котельной и строительство теплопровода магистрального.

Предусматривается реконструкция котельной № 1 в связи с газификацией села и переводом котлов на газообразный тип топлива. Также в схеме теплоснабжения предусматривается изменение схемы подпитки котлового контура с установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения требуется реконструировать сети теплоснабжения с большим физическим и моральным износом.

- с. Гыда

Генеральным планом на расчетный срок реализации генерального плана (конец 2040 года) предусматривается строительство котельной в восточной части села, мощность данной котельной составляет 12,9 Гкал/ч (15 МВт), работа котельной предусматривается на дизельном топливе. Работа данной котельной планируется в пиковом режиме с учетом параллельной работы с новой электростанцией через распределительный коллектор РК-1.

Учитывая газификацию села на расчетный срок, предусматривается перевести котельную на газ. В этом случае котельную можно будет использовать для подачи тепла, так как предусматривается строительство электростанции когенерационного типа (с комбинированной выработкой тепла и электричества), и тепло, которое будет вырабатываться электростанцией, планируется пустить на горячее водоснабжение.

Котельная №1 «Центральная» и котельная № 2, действующие на данный момент, предусматривается на расчетный срок реконструировать и использовать в качестве резерва.

Для обеспечения планируемой и существующей застройки, а также подключения новой котельной к сетям централизованного теплоснабжения предусматривается строительство теплопровода магистрального протяженностью 7,02 км.

- д. Тибей-Сале, д. Тадебя-Яха, д. Матюй-Сале, д. Юрибей

В соответствии с решениями генерального плана размещение объектов теплоснабжения не предусматривается.

Организация поквартирного отопления в рамках реализации Схемы теплоснабжения не планируется.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют.

Генеральным планом на расчетный срок реализации предусматривается строительство котельной в с. Гыда мощностью 12,9 Гкал/ч (15 МВт), работа котельной предусматривается на дизельном топливе. Работа данной котельной планируется в пиковом режиме с учетом параллельной работы с новой электростанцией через распределительный коллектор РК-1. Учитывая газификацию села на расчетный срок, предусматривается перевести котельную на газ. В этом случае котельную можно будет использовать для подачи тепла, т.к. предусматривается строительство электростанции когенерационного типа (с комбинированной выработкой тепла и электричества), и тепло, которое будет вырабатываться электростанцией, планируется пустить на горячее водоснабжение.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, на территории района, не предусмотрено.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, не планируется.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в муниципальном округе Тазовский район отсутствуют. Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод из эксплуатации – окончательная остановка работы источников тепловой энергии и тепловых сетей, которая осуществляется в целях их ликвидации или консервации на срок более одного года.

Принятие окончательного решения о выводе из эксплуатации осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления в соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей».

В рамках реализации Схемы теплоснабжения на расчетный срок планируется вывод из эксплуатации следующих источников тепловой энергии:

- котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2;

- котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б;

- котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А;

- котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10;

- котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Развитие децентрализованного теплоснабжения рекомендовано в следующих случаях:

- при отсутствии резервов по теплоснабжению;

- при нецелесообразности прокладки теплотрасс (в случае, если объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника);

- при строительстве и реконструкции объектов на территории, где бесканальная прокладка газопровода экономически и с учетом влияния на окружающую среду более целесообразна, чем строительство новой теплотрассы, и др.

В рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрено использование индивидуальных источников тепловой энергии для отопления и подогрева воды.

В качестве индивидуальных источников теплоснабжения возможно использование напольных газовых отопительных котлов с двумя не зависящими друг от друга системами отопления и горячего водоснабжения, а также иных индивидуальных котельных систем: газовые (природный или сжиженный газ), жидко-топливные (дизельное топливо, отработанное масло, мазут), твердотопливные (уголь, дрова, торф, кокс), комбинированные (как газовое, так и жидкое топливо), электрические (электрическая энергия).

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

С учетом результатов инженерно-технического анализа системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район, выявленных проблем, а также в связи с необходимостью реализации положений Генерального плана разработан следующий перечень предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (табл. 37).

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки определены на основании разработанного перечня мероприятий по замене оборудования сохраняемых котельных и вводу перспективных источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены в Книге 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов настоящей Схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определены на основании прогноза прироста нагрузок потребителей и с учетом радиуса эффективного теплоснабжения (Книга 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»).

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, на территории муниципального округа Тазовский район отсутствуют, в связи с чем не предусмотрена их реконструкция.

Генеральным планом муниципального округа Тазовский район не рассматривается применение альтернативных источников энергии.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение от централизованной системы в производственных зонах на территории поселения не предполагается.

Организация теплоснабжения в производственных зонах осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании планов развития производственных предприятий.

Таблица 37

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № п/п | Адрес (наименование) котельной | Наименование оборудования | Тип оборудо-вания | Ввод/ вывод из эксплуа-тации | Год установки (для действующих источников) | Год ввода (выбы-тия) | Ед. изм. | Мощность (производи-тельность) оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод | 2007 | 2023 | Гкал/ч | 4,299 |
| 2 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | Revoterm | котел | вывод из эксплуа-тации | 1996 | 2021 | Гкал/ч | -6 |
| 3 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2021 | Гкал/ч | 6 |
| 4 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 4,299 |
| 5 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | ДКВР 4/13 | котел | вывод из эксплуатации | 1970 | 2022 | Гкал/ч | -4,540 |
| 6 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 4,540 |
| 7 | Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский | - | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 38,693 |
| 8 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 3,439 |
| 9 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 3,439 |
| 10 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | КВЖ-1,8 | котел | вывод из эксплуатации | 1998 | 2022 | Гкал/ч | -3,600 |
| 11 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2022 | Гкал/ч | 3,009 |
| 12 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | ВК-21 | котел | вывод из эксплуатации |  | 2025 | Гкал/ч | -3,200 |
| 13 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2025 | Гкал/ч | 3,439 |
| 14 | Котельная 15 МВт, с. Гыда | Котлы (энергоэффективное отечественное оборудование) | котел | ввод |  | 2039 | Гкал/ч | 12,898 |

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения утверждена приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии муниципального округа Тазовский район представлены в табл. 38.

Таблица 38

Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных

муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Адрес (наименование) котельной | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | 1,31 |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | 1,41 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | 1,7 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | 0 |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | 1,27 |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | 1,04 |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | 1,72 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | 1,66 |
| 9 | Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский | 5,73 |
| 10 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | 0,42 |
| 11 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | 1,33 |
| 12 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | 0,86 |
| 13 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | 6,70 |
| 14 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | 0,53 |
| 15 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | 0,74 |
| 16 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | 0,90 |
| 17 | Котельная 15 МВт, с. Гыда | 1,84 |

Все существующие и перспективные потребители муниципального округа Тазовский район попадают в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

Книга 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение технического обследования и технической инвентаризации сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;

- проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей представлен в Приложении 1.

  - Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку, новых объектов социального, общественно-делового назначения во вновь осваиваемых районах поселения Генеральным планом предусмотрено строительство 8,85 км сетей теплоснабжения.

Необходимость строительства тепловых сетей для обеспечения планируемых потребителей общественно-делового назначения определяется на стадии разработки ПСД.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей представлен в Приложении 1.

  - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, представлены в Приложении 1.

  - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не планируется.

Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения предусмотрена в рамках реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей представлен в Приложении 1.

  - Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в Приложении 1.

  - Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлены в Приложении 1.

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В рамках реализации Схемы теплоснабжения муниципального округа предусмотрена реконструкция сетей теплоснабжения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Необходимо ежегодное уточнение участков тепловой сети для модернизации сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлен в Приложении 1.

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не планируется.

Книга 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Переход от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрен.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное, по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Вид регулирования отпуска тепловой энергии на всех котельных – качественный. Изменение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе осуществляется в зависимости от температуры наружного воздуха.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения протоколы исследования горячей воды не предоставлены, долю проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, определить невозможно.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске тепловой энергии и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

  - Предложения по источникам инвестиций

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения в рамках реализации Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Книга 10 Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:

- Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;

- Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Расчет по каждому источнику произведен на основании:

- фактических данных по характеристикам оборудования котельных;

- данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;

- прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;

- прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.

В расчет приняты максимальная температура воздуха переходного периода – 10 °С. В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии системы теплоснабжения на территории муниципального округа Тазовский район, представлены в табл. 39.

Таблица 39

Перспективный топливный баланс муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование источника | Вид расхода топлива | Вид топлива / Период | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  |  |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 157,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 161,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 5 015,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 4 083,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 1 337,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 1 089,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 6127,1 | 6127,1 | 6127,1 | 6127,1 | 6127,1 | 6127,1 | 6188,7 | 6188,7 | 6188,7 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 4987,0 | 4987,0 | 4987,0 | 4987,0 | 4987,0 | 4987,0 | 5037,0 | 5037,0 | 5037,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 1 641,5 | 1 641,5 | 1 641,5 | 1 641,5 | 1 641,5 | 1 641,5 | 1 658,0 | 1 658,0 | 1 658,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 336,0 | 1 350,0 | 1 349,5 | 1 349,5 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 159,1 | 159,1 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 | 160,5 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 2813,9 | 2813,9 | 2747,2 | 2747,2 | 2747,2 | 2747,2 | 2747,2 | 2747,2 | 2747,2 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 2290,0 | 2290,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 | 2236,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 756,6 | 756,6 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 | 738,7 |
|  |  |  |  | м³/ч | 616,0 | 616,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 | 601,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | газ газ | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 161,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 166,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 3614,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 2942,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 969,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 789,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 158,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 163,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 2912,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | т | 2370,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 779,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | кг/ч | 634,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | кг/ч | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | кг/ч | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 | 158,7 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 | 2737,7 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 | 2228,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 | 737,2 |
|  |  |  |  | м³/ч | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 | 3903,1 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 | 1 038,8 |
|  |  |  |  | м³/ч | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 | 846,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | - | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | - | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 | 158,9 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | - | 15695,3 | 18447,6 | 20710,0 | 20710,0 | 20710,0 | 20710,0 | 20710,0 | 20710,0 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | - | 12775,0 | 15016,0 | 16857,0 | 16857,0 | 16857,0 | 16857,0 | 16857,0 | 16857,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | - | 4 183,1 | 4 908,7 | 5 501,5 | 5 501,5 | 5 501,5 | 5 501,5 | 5 501,5 | 5 501,5 |
|  |  |  |  | м³/ч | - | 3 405,0 | 3 995,0 | 4 478,0 | 4 478,0 | 4 478,0 | 4 478,0 | 4 478,0 | 4 478,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | - | 4,14 | 4,86 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,44 |
|  |  |  |  | м³/ч | - | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | 2754,9 | 2989,3 | 2919,1 | 3011,7 | 3246,1 | 3332,9 | 3737,7 | 4141,0 | 4956,4 |
|  |  |  |  | т | 1872,0 | 2032,0 | 1984,0 | 2047,0 | 2206,0 | 2265,0 | 2540,0 | 2814,0 | 3368,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 732,5 | 794,9 | 776,2 | 800,8 | 863,2 | 886,2 | 993,9 | 1 101,1 | 1 318,0 |
|  |  |  |  | т/ч | 498,0 | 540,0 | 528,0 | 544,0 | 587,0 | 602,0 | 675,0 | 748,0 | 896,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,71 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,83 | 0,85 | 0,96 | 1,06 | 1,27 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | 818,9 | 1381,7 | 1349,2 | 1392,0 | 1500,4 | 1540,5 | 1727,6 | 1914,0 | 2290,9 |
|  |  |  |  | т | 557,0 | 939,0 | 917,0 | 946,0 | 1020,0 | 1047,0 | 1174,0 | 1301,0 | 1557,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 218,7 | 369,0 | 360,4 | 371,8 | 400,7 | 411,4 | 461,4 | 511,2 | 611,9 |
|  |  |  |  | т/ч | 149,0 | 251,0 | 245,0 | 253,0 | 272,0 | 280,0 | 314,0 | 347,0 | 416,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,21 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,58 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | удельный расход топлива (на выработку) | газ | кг у.т./Гкал | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 153,4 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | газ | кг у.т./Гкал | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
|  |  | годовой расход | газ | т у.т. | 5879,2 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 | 6950,4 |
|  |  |  |  | тыс. м³ | 4785,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 | 5657,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 1 560,7 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 | 1 845,1 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1 270,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 | 1 502,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | м³/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 1,55 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  | м³/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 160,4 | 160,4 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,2 | 161,3 | 157,2 |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | 577,1 | 625,3 | 675,5 | 723,8 | 772,2 | 820,5 | 1063,5 | 1257,4 | 1230,2 |
|  |  |  |  | т | 392,0 | 425,0 | 459,0 | 492,0 | 525,0 | 558,0 | 723,0 | 855,0 | 836,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 153,4 | 166,2 | 179,6 | 192,5 | 205,3 | 218,2 | 282,9 | 334,5 | 326,0 |
|  |  |  |  | т/ч | 104,0 | 113,0 | 122,0 | 131,0 | 140,0 | 148,0 | 192,0 | 227,0 | 222,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,33 |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | - |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | 1453,6 | 1453,6 | 1711,9 | 1711,9 | 1711,9 | 1711,9 | 1824,7 | 1851,7 | - |
|  |  |  |  | т | 988,0 | 988,0 | 1163,0 | 1163,0 | 1163,0 | 1163,0 | 1240,0 | 1258,0 | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 385,4 | 385,4 | 453,9 | 453,9 | 453,9 | 453,9 | 483,8 | 491,0 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 262,0 | 262,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 329,0 | 334,0 | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | - |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | 192,1 | - |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | 1982,1 | 1982,1 | 2263,2 | 2263,2 | 2263,2 | 2263,2 | 2385,9 | 2415,3 | - |
|  |  |  |  | т | 1347,0 | 1347,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1538,0 | 1621,0 | 1641,0 | - |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | 525,8 | 525,8 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | 600,3 | 632,9 | 640,7 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 357,0 | 357,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 408,0 | 430,0 | 435,0 | - |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,52 | - |
|  |  |  |  | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 17 | Котельная 15 МВт, с. Гыда | удельный расход топлива (на выработку) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,6 |
|  |  | удельный расход топлива (на отпуск) | дизельное топливо | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 155,4 |
|  |  | годовой расход | дизельное топливо | т у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3584,2 |
|  |  |  |  | т | - | - | - | - | - | - | - | - | 2917,0 |
|  |  | максимальный часовой расход | зимний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,8 |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 774,0 |
|  |  |  | летний | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
|  |  |  | переходный | кг у.т./ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 |
|  |  |  |  | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Норматив создания запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Количество суток, на которые рассчитывается неснижаемый нормативный запас топлива, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы.

Результаты расчета неснижаемого нормативного запаса топлива представлены в табл. 40.

Таблица 40

Нормативы запасов резервного топлива на источниках тепловой энергии муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Наименование источника | Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
|  |  |  |  |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 | 0,892 |
| 3 | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| 4 | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | ОНЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,029 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| 8 | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| 9 | Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский | ОНЗТ | нефть | тыс. т | - | 2,409 | 2,827 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | - | 0,157 | 0,185 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | 2,252 | 2,642 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 2,961 |
| 10 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | ОНЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,420 | 0,455 | 0,445 | 0,459 | 0,494 | 0,508 | 0,569 | 0,631 | 0,755 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,027 | 0,030 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,049 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,392 | 0,426 | 0,416 | 0,429 | 0,462 | 0,474 | 0,532 | 0,589 | 0,706 |
| 12 | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,126 | 0,212 | 0,207 | 0,213 | 0,230 | 0,236 | 0,265 | 0,294 | 0,351 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,008 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,023 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,117 | 0,198 | 0,193 | 0,200 | 0,215 | 0,221 | 0,248 | 0,274 | 0,328 |
| 13 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,910 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,059 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,850 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 |
| 14 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,087 | 0,095 | 0,102 | 0,110 | 0,117 | 0,124 | 0,161 | 0,190 | 0,186 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,082 | 0,088 | 0,096 | 0,102 | 0,109 | 0,116 | 0,150 | 0,178 | 0,173 |
| 15 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,200 | 0,200 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,251 | 0,255 | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,187 | 0,187 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,234 | 0,238 | - |
| 16 | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | ОНЗТ | нефть | тыс. т | 0,248 | 0,248 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | 0,298 | 0,302 | - |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | - |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | 0,232 | 0,232 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,279 | 0,282 | - |
| 17 | Котельная 15 МВт, с. Гыда | ОНЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,554 |
|  |  | ННЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,036 |
|  |  | НЭЗТ | нефть | тыс. т | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,518 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основное топливо источников тепловой энергии ЦСТС-1, ЦСТС-3 – природный газ. Основное топливо источников тепловой энергии ЦСТС-2, ЦСТС-4, ЦСТС-5 – дизельное топливо. Резервным топливом для существующих котельных является дизельное топливо.

Для котельной «Термакс» и котельной №4 «Рыбзавод» резервное и аварийное топливо отсутствует. Данные проблему предлагается решить путем установки котлов работающим на разных видах топлива.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории муниципального округа Тазовский район экономически нецелесообразно, и на перспективу не планируется.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Газ на источниках тепловой энергии поступает от ООО «Газпром межрегионгаз Север». На поставку дизельного топлива заключен договор с АО «Ямалгосснаб». Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывы поставок за последние пять лет не наблюдались.

Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии, представлены в табл. 41.

Таблица 41

Основные характеристики топлива, поставляемого на источники тепловой энергии

| Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- |
| Газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,001 | т/м³ |
| Дизельное топливо | Низшая теплота сгорания топлива Q | 10 200 | ккал/нм³ |
|  | Плотность топлива P | 0,84 | т/м³ |

  - Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

По совокупности всех систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 75 %.

Потребление топлива с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива.

Книга 11 Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В период с 2018 по 2020 гг. отказы участков тепловых сетей (аварийные ситуации) в системах теплоснабжения муниципального округа Тазовский район не зарегистрированы.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

В период с 2018 по 2020 гг. отказы участков тепловых сетей (аварийные ситуации) в системах теплоснабжения муниципального округа Тазовский район не зарегистрированы.

Несмотря на имеющиеся проблемы, перечисленные в п. 1.12 Книги 1, система теплоснабжения муниципального округа Тазовский район оценивается как надежная. Существующее состояние централизованной системы теплоснабжения поселения представлено в табл. 24.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной, безаварийной работы системы теплоснабжения (ВБР) по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам муниципального округа Тазовский район на расчетный срок, представлены в табл. 42.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты оценки коэффициентов готовности (КГ) теплопроводов к несению тепловой нагрузки муниципального округа Тазовский район с учетом поэтапной реконструкции и строительства новых участков представлены в табл. 42.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Результаты оценки (расчетов вероятности отказов - ВО) недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и котельных муниципального округа Тазовский район с учетом поэтапной реконструкции и строительства новых участков представлены в табл. 42.

Таблица 42

Результаты расчетов показателей надежности тепловой сети муниципального округа Тазовский район в различных состояниях теплоснабжения потребителей

отн. ед. (диапазон)

| Параметр | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 |  |  |
| ВБР ТС | 0,985 ÷ 0,999 | - |
| КГ | 0,962 ÷ 0,964 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,91‧10-5 | - |
| Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б |  |  |
| ВБР ТС | 0,915 ÷ 0,999 | 0,915 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,962 ÷ 0,963 | 0,962 ÷ 0,962 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,073‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,07‧10-4 |
| Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г |  |  |
| ВБР ТС | 0,915 ÷ 0,999 | 0,934 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,972 ÷ 0,972 | 0,984 ÷ 0,988 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 4,16‧10-4 | 1,0‧10-7 ÷ 3,95‧10-4 |
| Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б |  |  |
| ВБР ТС | - | - |
| КГ | - | - |
| ВО | - | - |
| Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А |  |  |
| ВБР ТС | 0,915 ÷ 0,999 | - |
| КГ | 0,962 ÷ 0,972 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,091‧10-4 | - |
| Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 |  |  |
| ВБР ТС | 0,915 ÷ 0,999 | - |
| КГ | 0,962 ÷ 0,962 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,098‧10-4 | - |
| Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А |  |  |
| ВБР ТС | 0,994 ÷ 0,999 | 0,995 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,962 ÷ 0,963 | 0,964 ÷ 0,968 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 3,84‧10-5 | 1,0‧10-7 ÷ 3,12‧10-5 |
| Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова |  |  |
| ВБР ТС | 0,993 ÷ 0,999 | 0,995 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,987 ÷ 0,992 | 0,988 ÷ 0,991 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 4,64‧10-5 | 1,0‧10-7 ÷ 4,13‧10-5 |
| Котельная мощностью 45 МВт, п. Тазовский |  |  |
| ВБР ТС | - | 0,995 ÷ 0,999 |
| КГ | - | 0,974 ÷ 0,980 |
| ВО | - | 1,0‧10-7 ÷ 4,09‧10-5 |
| Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 |  |  |
| ВБР ТС | 0,968 ÷ 0,986 | - |
| КГ | 0,988 ÷ 0,992 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 5,26‧10-5 | - |
| Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная |  |  |
| ВБР ТС | 0,991 ÷ 0,999 | 0,993 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,982 ÷ 0,985 | 0,982 ÷ 0,981 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 4,65‧10-5 | 1,0‧10-7 ÷ 4,13‧10-5 |
| Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А |  |  |
| ВБР ТС | - | 0,995 ÷ 0,999 |
| КГ | - | 0,982 ÷ 0,986 |
| ВО | - | 1,0‧10-7 ÷ 4,73‧10-5 |
| Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале |  |  |
| ВБР ТС | 0,994 ÷ 0,999 | 0,993 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,984 ÷ 0,989 | 0,983 ÷ 0,989 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 5,92‧10-5 | 1,0‧10-7 ÷ 6,03‧10-5 |
| Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а |  |  |
| ВБР ТС | 0,991 ÷ 0,999 | 0,993 ÷ 0,999 |
| КГ | 0,982 ÷ 0,985 | 0,982 ÷ 0,981 |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 4,65‧10-5 | 1,0‧10-7 ÷ 4,13‧10-5 |
| Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 |  |  |
| ВБР ТС | 0,968 ÷ 0,976 | - |
| КГ | 0,982 ÷ 0,988 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 7,26‧10-5 | - |
| Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 |  |  |
| ВБР ТС | 0,970 ÷ 0,974 | - |
| КГ | 0,984 ÷ 0,987 | - |
| ВО | 1,0‧10-7 ÷ 6,34‧10-5 | - |
| Котельная 15 МВт, с. Гыда |  |  |
| ВБР ТС | - | 0,995 ÷ 0,999 |
| КГ | - | 0,974 ÷ 0,978 |
| ВО | - | 1,0‧10-7 ÷ 3,68‧10-5 |

Общая надежность централизованных систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на период до 2040 г. практически не изменяется и характеризуется высокой степенью готовности обеспечения требуемых режимов, безотказностью и качеством теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Книга 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определен на основании и с учетом следующих документов:

- методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. МДС 81-02-12-2011, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник № 13. Наружные тепловые сети, утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 916/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2020. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 905/пр (применятся для котельных, тепловых пунктов);

- прейскуранты производителей котельного и теплосетевого оборудования и др.

Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, представлена в табл. 43, Приложении 1.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и окружного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 43

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Всего (2022-2040 гг.) с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2036 гг.) | 4 этап (2037-2040 гг.) |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | 561 558 | 38 803 | 14 931 | 168 327 | 783 618 | 940 342 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 | 519 791 |
|  |  | внебюджетные средства | 296 726 | 38 803 | 14 931 | 0 | 350 459 | 420 551 |
| 2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии | всего | 264 832 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 | 519 791 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 | 519 791 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | 284 726 | 38 803 | 14 931 | 0 | 338 459 | 406 151 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 284 726 | 38 803 | 14 931 | 0 | 338 459 | 406 151 |
| 2.3 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии | всего | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 14 400 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 14 400 |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 1 473 095 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 | 2 206 014 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 1 473 095 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 | 2 206 014 |
| 3.1 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | 50 836 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 | 96 452 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 50 836 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 | 96 452 |
| 3.2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | 1 422 259 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 | 2 109 562 |
|  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 1 422 259 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 | 2 109 562 |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | всего | 2 034 653 | 163 176 | 135 801 | 288 333 | 2 621 963 | 3 146 356 |
|  |  | бюджетные средства | 264 832 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 | 519 791 |
|  |  | внебюджетные средства | 1 769 821 | 163 176 | 135 801 | 120 006 | 2 188 804 | 2 626 565 |

  - Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источниками инвестиций могут быть:

- собственные средства предприятий:

  - прибыль;

  - амортизационные отчисления;

  - снижение затрат за счет реализации проектов;

  - плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

В соответствии с нормой ст. 78. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям могут предусматриваться субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность – капитальные вложения в объект государственной (муниципальной) собственности с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.

В качестве источника инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Тазовский район предлагаются бюджетные ассигнования из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа - Югры, бюджета муниципального округа Тазовский район.

Предложения по источникам инвестиций представлены в табл. 43, Приложении 1.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности инвестиций выполняется по источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На территории муниципального округа Тазовский район источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Эффективность инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Тазовский район обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район проведена на основании и с учетом следующих условий (табл. 44-45):

- на 2021 г. – утвержденного тарифа;

- на 2022 – 2040 гг. – методом оценки влияния индикаторов технико-экономического состояния системы теплоснабжения на соответствующие статьи расходов по оказанию услуг по теплоснабжению с учетом полной реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения, а также с учетом ожидаемого уровня инфляции по статьям затрат.

Ожидаемый уровень инфляции по статьям затрат принят в соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 г. (размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).

Расчет ценовых (тарифных) последствий носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа Тазовский район и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Таблица 44

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения в зоне деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка) на период до 2040 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| Тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 128,420 | 174,851 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 180,440 | 180,440 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 125,610 | 172,922 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 177,221 | 178,511 | 178,511 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,962 | 2,129 | 2,224 | 2,319 | 2,347 | 2,357 | 2,404 | 2,452 | 2,547 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 16,124 | 16,182 | 15,021 | 13,044 | 13,082 | 13,102 | 13,202 | 13,290 | 13,386 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 46,759 | 55,969 | 61,610 | 67,619 | 68,218 | 68,483 | 69,745 | 70,935 | 72,777 |
| Отопление | Гкал/ч | 46,759 | 55,969 | 61,610 | 67,619 | 68,218 | 68,483 | 69,745 | 70,935 | 72,777 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 63,575 | 100,571 | 100,295 | 96,169 | 95,504 | 95,208 | 93,799 | 93,763 | 91,730 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 49,5 | 57,5 | 56,0 | 53,7 | 53,3 | 53,1 | 52,4 | 52,0 | 50,8 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 774 189 | 997 053 | 1 081 586 | 1 309 134 | 1 383 716 | 1 459 619 | 1 681 380 | 1 934 734 | 2 195 739 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 6 386,12 | 6 871,00 | 6 771,12 | 7 467,39 | 7 823,48 | 8 220,64 | 9 298,26 | 10 519,96 | 11 636,83 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 774 189 | 1 151 921 | 1 613 188 | 2 092 707 | 1 403 919 | 1 484 185 | 1 704 488 | 1 957 402 | 2 222 262 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 6 386,12 | 7 938,25 | 10099,14 | 11936,95 | 7 937,70 | 8 358,99 | 9 426,05 | 10 643,22 | 11 777,39 |
| Оценка роста величины тарифа в рамках предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (без НДС) | руб./Гкал | 6 386,12 | 7 938,25 | 10 099,14 | 11 936,95 | 7 937,70 | 8 358,99 | 9 426,05 | 10 643,22 | 11 777,39 |
| темп роста | % |  | 124,3 | 127,2 | 118,2 | 66,5 | 105,3 | 102,8 | 102,5 | 103,0 |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (с НДС) | руб./Гкал | 7 663,34 | 9 525,90 | 12 118,97 | 14 324,33 | 9 525,24 | 10 030,79 | 11 311,25 | 12 771,86 | 14 132,87 |
| Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 6 386,12 | 6 641,56 | 6 907,22 | 7 183,51 | 7 470,85 | 7 769,69 | 9 453,01 | 11 501,04 | 13 454,59 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./Гкал | 7 663,34 | 7 969,87 | 8 288,67 | 8 620,22 | 8 965,02 | 9 323,63 | 11 343,62 | 13 801,24 | 16 145,50 |
| Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | - | 1 296,69 | 3 191,91 | 4 753,43 | 466,85 | 589,30 | - | - | - |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 419 700 | 531 602 | 783 573 | 20 203 | 24 566 | 23 108 | 22 668 | 26 522 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  | 419 700 | 951 302 | 1 734 875 | 1 755 078 | 1 779 644 | 1 900 290 | 1 997 642 | 2 245 957 |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. |  | 44 430 | 27 898 | 27 899 | 7 324 | 7 324 | 7 325 | 7 327 | 7 328 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  | 7 323,18 | 7 323,18 | 7 324,18 | 7 324,18 | 7 324,18 | 7 325,18 | 7 327,18 | 7 328,18 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  | 20 574,60 | 20 574,60 | 20 574,60 |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | 16 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  | 375 270 | 503 704 | 755 674 | 12 879 | 17 242 | 15 782 | 15 341 | 19 194 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | тыс. руб. |  | 110 438 | 503 704 | 755 674 | 12 879 | 17 242 | 15 782 | 15 341 | 19 194 |

Таблица 45

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации системы теплоснабжения в зоне деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе (с. Гыда) на период до 2040 г.

| Наименование | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| Тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 15,400 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 27,946 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 15,400 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 27,946 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,055 | 0,056 | 0,071 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,554 | 0,562 | 0,516 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 10,398 | 9,807 | 9,017 | 9,017 | 9,256 | 9,256 | 8,911 | 8,829 | 21,757 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 67,5 | 66,2 | 60,9 | 60,9 | 61,5 | 61,5 | 59,2 | 58,7 | 77,9 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 160 330 | 188 985 | 263 785 | 263 165 | 287 095 | 313 222 | 390 473 | 486 435 | 579 947 |
| Тариф на производство и передачу тепловой энергии (среднегодовой) | руб./Гкал | 9 699,33 | 11 432,86 | 13 783,76 | 13 751,36 | 15 001,78 | 16 367,06 | 19 258,01 | 23 671,94 | 28 222,62 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 160 330 | 211 719 | 320 968 | 323 036 | 364 777 | 316 455 | 416 354 | 515 013 | 608 411 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 9 699,33 | 12 808,18 | 16 771,82 | 16 879,86 | 19 061,02 | 16 535,99 | 20 534,44 | 25 062,65 | 29 607,78 |
| Оценка роста величины тарифа в рамках предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (без НДС) | руб./Гкал | 9 699,33 | 12 808,18 | 16 771,82 | 16 879,86 | 19 061,02 | 16 535,99 | 20 534,44 | 25 062,65 | 29 607,78 |
| темп роста | % |  | 132,1 | 130,9 | 100,6 | 112,9 | 86,8 | 108,1 | 110,6 | 109,7 |
| Среднегодовой тариф на тепловую энергию (с НДС) | руб./Гкал | 11 639,20 | 15 369,81 | 20 126,19 | 20 255,83 | 22 873,22 | 19 843,19 | 24 641,33 | 30 075,18 | 35 529,34 |
| Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 9 699,33 | 10 087,30 | 10 490,80 | 10 910,43 | 11 346,84 | 11 800,72 | 14 357,38 | 17 467,94 | 20 435,02 |
| Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./Гкал | 11 639,20 | 12 104,76 | 12 588,95 | 13 092,51 | 13 616,21 | 14 160,86 | 17 228,85 | 20 961,53 | 24 522,03 |
| Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | - | 2 720,88 | 6 281,03 | 5 969,43 | 7 714,17 | 4 735,27 | 6 177,06 | 7 594,71 | 9 172,76 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  | 24 985 | 72 842 | 76 266 | 77 683 | 3 233 | 25 881 | 28 578 | 28 464 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  | 24 985 | 97 828 | 174 093 | 251 776 | 255 009 | 297 540 | 335 989 | 544 333 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. |  | 7 112 | 20 591 | 21 263 | 4 910 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 | 1 958 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  | 2 903 | 2 975 | 2 911 | 2 952 |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  | 17 873 | 52 251 | 55 003 | 72 773 | 1 275 | 23 923 | 26 620 | 26 506 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные источники финансирования | тыс. руб. |  | 17 873 | 52 251 | 55 003 | 72 773 | 1 275 | 23 923 | 26 620 | 26 506 |

Книга 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район разрабатываются в соответствии п. 79 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения.

В соответствии с п. 179 приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» к индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

Индикаторы развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на расчетный период приведены в табл. 46 – 49.

Таблица 46

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системах теплоснабжения муниципального округа Тазовский район																		, на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| 1 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 51,265 | 60,475 | 66,827 | 72,835 | 73,435 | 73,700 | 75,272 | 76,536 | 78,379 |
| 1.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 51,265 | 60,475 | 66,827 | 72,835 | 73,435 | 73,700 | 75,272 | 76,536 | 78,379 |
| 1.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| п. Тазовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 29,642 | 37,063 | 42,793 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 |
| 1.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 29,642 | 37,063 | 42,793 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 | 48,523 |
| 1.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Антипаюта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 6,770 | 6,756 | 6,598 | 6,807 | 7,337 | 7,533 | 8,448 | 9,360 | 11,202 |
| 1.3.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 6,770 | 6,756 | 6,598 | 6,807 | 7,337 | 7,533 | 8,448 | 9,360 | 11,202 |
| 1.3.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Газ-Сале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 9,515 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
| 1.4.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 9,515 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 | 11,249 |
| 1.4.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 0,831 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,525 | 1,803 | 1,803 |
| 1.5.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,831 | 0,901 | 0,970 | 1,040 | 1,109 | 1,178 | 1,525 | 1,803 | 1,803 |
| 1.5.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| 1.6.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| 1.6.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00015 | 0,00016 | 0,00018 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00018 | 0,00017 | 0,00016 | 0,00015 |
| 3 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 4 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 | 11 008 |
| 5 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,027 |
| 6 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление | Гкал/га | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| 7 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 8 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

Таблица 47

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального округа Тазовский район																		, на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 143,820 | 189,660 | 193,959 | 193,959 | 194,198 | 194,198 | 194,198 | 195,488 | 208,386 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 51,265 | 60,475 | 66,827 | 72,835 | 73,435 | 73,700 | 75,272 | 76,536 | 78,379 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 50,5 | 57,8 | 55,9 | 53,8 | 53,5 | 53,3 | 52,4 | 52,0 | 54,0 |
| 4 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 12,22 | 16,06 | 16,38 | 16,33 | 16,27 | 16,22 | 12,79 | 12,71 | 13,41 |
| 5 | Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 | 7 008 |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 128,420 | 174,851 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 179,150 | 180,440 | 180,440 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 46,759 | 55,969 | 61,610 | 67,619 | 68,218 | 68,483 | 69,745 | 70,935 | 72,777 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 49,5 | 57,5 | 56,0 | 53,7 | 53,3 | 53,1 | 52,4 | 52,0 | 50,8 |
| 4 | Удельный расход условного топлива (газ) | кг/Гкал | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 | 198,05 |
| 5 | Удельный расход условного топлива (дизельное топливо) | кг/Гкал | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 |
| 6 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 15,400 | 14,809 | 14,809 | 14,809 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 15,048 | 27,946 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4,506 | 4,506 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,217 | 5,527 | 5,602 | 5,602 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 67,5 | 66,2 | 60,9 | 60,9 | 61,5 | 61,5 | 59,2 | 58,7 | 77,9 |
| 4 | Удельный расход условного топлива | кг/Гкал | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 | 182,38 |
| 5 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 48

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системах теплоснабжения муниципального округа Тазовский район																		, на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 85,2 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,1 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 18,41 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
| 3. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 1,34 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,10 | 1,09 | 1,07 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 51,265 | 60,475 | 66,827 | 72,835 | 73,435 | 73,700 | 75,272 | 76,536 | 78,379 |
| 5. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 359 | 318 | 288 | 264 | 262 | 261 | 258 | 254 | 248 |
| 6. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 43,459 | 43,610 | 40,864 | 35,736 | 35,834 | 35,888 | 36,260 | 36,518 | 36,599 |
| 7. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 17,26 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 |
| 2. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 369 | 323 | 294 | 268 | 265 | 264 | 259 | 255 | 249 |
| 3. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 41,804 | 41,955 | 38,946 | 33,818 | 33,916 | 33,970 | 34,227 | 34,458 | 34,705 |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Материальная характеристика тепловых сетей | тыс. м2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 2. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 255 | 255 | 220 | 220 | 220 | 220 | 239 | 236 | 236 |
| 3. | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,654 | 1,654 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 1,918 | 2,033 | 2,061 | 1,894 |

Таблица 49

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район																		, на период до 2040 г.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 1 этап (2022 - 2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027 - 2031 гг.) | 3 этап (2032 - 2036 гг.) | 4 этап (2037 - 2040 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2031 г. | 2036 г. | 2040 г. |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн руб. | 46,3 | 354,2 | 61,8 | 62,2 | 79,0 | 4,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Освоение инвестиций | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В процентах от плана | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн руб. | 145,2 | 90,4 | 542,7 | 797,6 | 18,9 | 23,5 | 44,5 | 51,2 | 55,0 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Всего накопленным итогом | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн руб. | 191,5 | 444,7 | 604,4 | 859,8 | 97,9 | 27,8 | 49,0 | 51,2 | 55,0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн руб. | 0 | 444,7 | 1 049,1 | 1 909,0 | 2 006,9 | 2 034,7 | 2 197,8 | 2 333,6 | 2 622,0 |
| п. Тазовский, с. Антипаюта, с. Газ-Сале, с. Находка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вариант 1 - мероприятия Схемы не реализованы, ежегодная индексация действующего тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 6 386 | 6 642 | 6 907 | 7 184 | 7 471 | 7 770 | 9 453 | 11 501 | 13 455 |
| 13. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 7 663 | 7 970 | 8 289 | 8 620 | 8 965 | 9 324 | 11 344 | 13 801 | 16 146 |
|  | вариант 2 - мероприятия Схемы реализованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 6 386 | 6 871 | 6 771 | 7 467 | 7 823 | 8 221 | 9 298 | 10 520 | 11 637 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 7 663 | 8 245 | 8 125 | 8 961 | 9 388 | 9 865 | 11 158 | 12 624 | 13 964 |
| с. Гыда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вариант 1 - мероприятия Схемы не реализованы, ежегодная индексация действующего тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9 699 | 10 087 | 10 491 | 10 910 | 11 347 | 11 801 | 14 357 | 17 468 | 20 435 |
| 17. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 11 639 | 12 105 | 12 589 | 13 093 | 13 616 | 14 161 | 17 229 | 20 962 | 24 522 |
|  | вариант 2 - мероприятия Схемы реализованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал | 9 699 | 11 433 | 13 784 | 13 751 | 15 002 | 16 367 | 19 258 | 23 672 | 28 223 |
| 19. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал | 11 639 | 13 719 | 16 541 | 16 502 | 18 002 | 19 640 | 23 110 | 28 406 | 33 867 |

Книга 14 Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Результаты расчетов тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей представлены в п. 12.4 «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» книги 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения (табл. 44-45).

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На момент разработки Схемы теплоснабжения в муниципальном округе Тазовский район функционирует одна теплоснабжающая организация, для которой устанавливается два тарифа, тарифно-балансовые модели представлены в п. 12.4 «Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения» книги 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения (табл. 44-45).

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая,

- складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы (табл. 44-45).

На прогнозные условия функционирования теплоснабжающих организаций и величину необходимой валовой выручки и полезного отпуска тепловой энергии оказывает существенное влияние реконструкция существующих котельных, строительство новой муниципальной котельной с высокими показателями технико-экономической эффективности, а также реконструкция (перекладка) ветхих тепловых сетей.

Дополнительно выполнен расчет прогнозной величины тарифа на теплоснабжение за счет его индексации в случае, если мероприятия Схемы не будут реализованы и технико-экономические условия функционирования предприятия не изменятся (табл. 49). Прогнозная величина тарифа по данному варианту ежегодно увеличивается, рост не превышает предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (не более 104 % в год).

Книга 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа Тазовский район, представлен в табл. 50.

Таблица 50

Реестр систем теплоснабжения муниципального округа Тазовский район

| № п/п | Присвоенный номер ЦСТС | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Зона действия | Наименование ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦСТС-1 | Котельная № 1 «Центральная», п. Тазовский, ул. Калинина, 16, кор. 2 | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 2 |  | Котельная № 2 «Геофизики», п. Тазовский, ул. Геофизиков, 18Б | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 3 |  | Котельная № 4 «Рыбозавод», п. Тазовский, ул. Почтовая, 35г | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 4 |  | Котельная № 6 «ЦРБ», п. Тазовский, ул. Калинина, 3Б | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 5 |  | Котельная № 7 «Совхоз», п. Тазовский, ул. Колхозная, 26А | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 6 |  | Котельная № 8 «Интернат», п. Тазовский, ул. Кирова, 10 | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 7 |  | Котельная «Аэропорт», п. Тазовский, ул. Пристанская, 35А | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 8 |  | Котельная № 5 «ТЕРМАКС», п. Тазовский, мкр. Маргулова | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 9 |  | Котельная мощностью 45 МВт | п. Тазовский | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 10 | ЦСТС-2 | Котельная № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 21 | с. Антипаюта | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 11 |  | Котельная № 2 «Поселок», с. Антипаюта, ул. Юбилейная | с. Антипаюта | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 12 |  | Котельная новая № 1 «Глубокое», с. Антипаюта, ул. Буровиков, 22А | с. Антипаюта | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 13 | ЦСТС-3 | Котельная 20 МВт, с. Газ-Сале | с. Газ-Сале | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 14 | ЦСТС-4 | Котельная № 1, с. Находка, ул. Подгорная, 1а | с. Находка | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 15 | ЦСТС-5 | Котельная № 1 «Центральная», с. Гыда, ул. Набережная, 5 | с. Гыда | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 16 |  | Котельная № 2 «БВК», с. Гыда, мкр. Школьный, 5 | с. Гыда | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |
| 17 |  | Котельная 15 МВт, с. Гыда | с. Гыда | филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, расположенных в границах муниципального округа Тазовский район, представлен в табл. 50.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

На момент разработки Схемы теплоснабжения решение об определении единой теплоснабжающей организации в муниципальном округе Тазовский район принято за АО «Ямалкоммунэнерго».

Книга 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Приложении 1.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Приложении 1.

  - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения схемой теплоснабжения муниципального округа Тазовский район, не предусмотрены.

Книга 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

По состоянию на текущую дату замечания и предложения, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

По состоянию на текущую дату замечания и предложения, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

По состоянию на текущую дату замечания и предложения, поступившие при разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Приложение 1. Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

Приложение 1

Перечень мероприятий Схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район на 2022 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Цель реализации | Технические параметры |  | Срок реализа-ции | Источник финансирования | Спра-вочно | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (2022-2040 гг.) без НДС, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2022-2026 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2027-2031 гг.) | 3 этап (2032-2036 гг.) | 4 этап (2037-2040 гг.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Проведение технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | 2021, 2026, 2031, 2036 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района, филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность | муниципальный округ Тазовский район | Оформление бесхозяйных объектов в муниципальную собственность | - | - | по мере необходи-мости | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Приказа от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Проведение технического освидетельствования котельного оборудования, проведение режимно-наладочных работ | муниципальный округ Тазовский район | Для выбора наилучших режимов работ, для составления режимной карты и для составления рекомендации по повышению КПД оборудования | - | - | 1 раз в 3 года | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Требования Приказа от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального округа Тазовский район до 2040 года и электронной модели централизованной системы теплоснабжения | муниципальный округ Тазовский район | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | - | - | ежегодно | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Тазовского района | Требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения...» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 46 291 | 354 240 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 168 327 | 783 618 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 46 291 | 89 408 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 350 459 |  |  |
| 2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Строительство котельной в районе котельной №7 «Совхоз» (Котельная 45 МВт) мощностью 45 МВт и возможностью расширения до 55 МВт | п. Тазовский | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | МВт | 45 | 2022 | всего |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 | Администрация Тазовского района | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 832 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Строительство котельной мощностью - 12,9 Гкал/ч (15 МВт) Режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | с. Гыда | Обеспечение сбалансированного развития территории, обоснование эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения | МВт | 15 | 2038-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 168 327 | Администрация Тазовского района | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 168 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Проекты по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 71 291 | 89 208 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 421 551 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 71 291 | 89 208 | 61 784 | 62 200 | 79 027 | 4 307 | 38 803 | 14 931 | 0 | 421 551 |  |  |
| 2.2.1 | Увеличение установленной мощности котельной на 5 МВт котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2023 | всего |  | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 1 600 | 1 600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 200 |  |  |
| 2.2.2 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2027-2031 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 315 |  |  |
| 2.2.3 | Ремонт/замена котлового оборудования котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2027-2031 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 0 | 0 | 12 800 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 12 800 | 0 | 0 | 12 800 |  |  |
| 2.2.4 | Установка устройства химводоподготовки котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.5 | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 350 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.6 | Техническое перевооружение котельной №4 «Рыбзавод» с заменой 2-х котлов ДКВР 4/13 | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 2 | 2021-2022 | всего | 25 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 25 000 | 15 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 |  |  |
| 2.2.7 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 140 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  |
| 2.2.8 | Установка устройства химводоподготовки котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.9 | Выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 350 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.10 | Ремонт/замена насосного оборудования котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2029-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 490 | 0 | 0 | 490 |  |  |
| 2.2.11 | Ремонт/замена котлового оборудования котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2029-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 440 | 8 960 | 0 | 22 400 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 13 440 | 8 960 | 0 | 22 400 |  |  |
| 2.2.12 | Установка устройства химводоподготовки котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  |
| 2.2.13 | Увеличение установленной мощности котельной на 5 МВт котельной «Термакс» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 800 |  |  |
| 2.2.14 | Капитальный ремонт котельной «Термакс» с заменой котлов № 3, № 4 | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 2 | 2021 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22 437 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.15 | Капитальный ремонт котлового агрегата ВВД-1,8 №3 с заменой на ТТ 100-2000кВт (аналог) на котельной № 8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 6 035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 035 |  |  |
| 2.2.16 | Капитальный ремонт котлового агрегата ВВД-1,8 №4 с заменой на ТТ 100-2000кВт (аналог) на котельной № 8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 6 035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 035 |  |  |
| 2.2.17 | Капитальный ремонт свайного основания емкостного парка резервного топлива с заменой ветхих емкостей общим объемом 15 м³ (котельная №8 «Интернат») | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 392 |  |  |
| 2.2.18 | Реконструкция котельной № 2 «Поселок» (увеличение мощности на 4 МВт) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 22 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 047 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | ИП филиала АО «ЯКЭ» в Тазовском районе |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 15 792 | 22 047 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22 047 |  |  |
| 2.2.19 | Капитальный ремонт комбинированной горелки HR-93А (котел №3) котельная № 2 «Поселок» | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 147 |  |  |
| 2.2.20 | Строительство новой котельной № 1 установленной мощностью 5,59 Гкал/ч (6,5 МВт). 2 этап строительства (1,5 МВт) | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2035 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 971 | 0 | 5 971 |  |  |
| 2.2.21 | Реконструкция существующей котельной 6 МВт с изменением схемы подпитки котлового контура, установкой схемы дозировки комплексона, монтажом стационарной схемы промывки ВВП, монтажом установки деаэрации подпиточной воды с Q = 10 м3/ч и установкой двух баков аккумуляторов VCTp = (2 х 50) = 100 м3 и пр. | с. Находка | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2021-2022 | всего |  | 9 278 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 278 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7362 | 9 278 | 3 000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 278 |  |  |
| 2.2.22 | Техническое перевооружение котельной 6 МВт в связи с переводом на природный газ для выполнения требований СНиП II-35-76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03 (в том числе, внутреннее газоснабжение котельной, датчики загазованности, термозапорный клапан, система вентиляции и пр.) | с. Находка | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2024-2029 | всего |  | 0 | 0 | 2 329 | 1 074 | 1 074 | 3 223 | 0 | 0 | 7 700 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Реализация положений Генерального плана муниципального округа Тазовский район |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 2 329 | 1 074 | 1 074 | 3 223 | 0 | 0 | 7 700 |  |  |
| 2.2.23 | Строительство емкостного топливного парка, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022-2025 | всего |  | 12 333 | 57 184 | 59 871 | 62 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 073 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 12 333 | 57 184 | 59 871 | 62 685 |  | 0 | 0 | 0 | 192 073 |  |  |
| 2.2.24 | Создание автоматизированной системы управления тепловыми и гидравлическими режимами котельных и тепловых сетей при которой автоматически обеспечиваются постоянные напоры в характерных точках магистральных тепловых сетей с контролем температурного режима | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 315 | 0 | 0 | 315 |  |  |
| 2.2.25 | Техническое перевооружение котельной №1 с заменой горелок для выполнения требований СНиП П-35- 76, 12-529-03 и ПБ 10-574-03, монтаж системы подогрева топлива, увеличение пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды для резервирования и подключения перспективных потребителей | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2027 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 |  |  |
| 2.2.26 | Капитальный ремонт котельной № 1 с заменой котла №3, КВЖ-1,8 на котел ТТ100-2000кВт (аналог) | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 5 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 172 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Программа по ремонтам ОС РСО на 2022 г. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 5 172 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 172 |  |  |
| 2.2.27 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №1 в котельной №1 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 946 |  | 0 | 0 | 0 | 946 |  |  |
| 2.2.28 | Модернизация котельной № 1 с увеличением мощности: замена котла КВЖ- 1,8 (станц. -№4, срок эксплуатации более 20 лет) на котел мощностью 1,5 МВт | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 4 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 324 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 4 324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 324 |  |  |
| 2.2.29 | Строительство фундамента. и монтаж дымовой трубы на котел №4 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 905 |  |  |
| 2.2.30 | Реконструкция здания котельной | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025-2026 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 5 427 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 2 713 | 2 713 | 0 | 0 | 0 | 5 427 |  |  |
| 2.2.31 | Техническое перевооружение котельной №2 с заменой горелок для выполнения требований СНиП 11-35- 76, ПБ 12-529-03 и ПБ 10-574-03, монтаж системы подогрева топлива, увеличение пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды для резервирования и подключения перспективных потребителей | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2020-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 3 850 | 0 | 0 | 3 850 |  |  |
| 2.2.32 | Модернизация котельной № 2 увеличением мощности: замена котла ВК-21 (станц. №1, срок эксплуатации более 20 лет) на новый котел мощностью 2,0 МВт, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 196 |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 |  |  |
| 2.2.33 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №1 в котельной №2 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 946 |  | 0 | 0 | 0 | 946 |  |  |
| 2.2.34 | Модернизация котельной №2 с увеличением мощности: замена котла ВК-21 (станц. -№2, срок эксплуатации более 20 лет) на новый котел мощностью 2,0 МВт | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2025 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5 196 |  | 0 | 0 | 0 | 5 196 |  |  |
| 2.2.35 | Строительство фундамента и монтаж дымовой трубы на котел №2 в котельной №2 | с. Гыда | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2026-2027 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 1 039 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 520 | 520 | 0 | 0 | 1 039 |  |  |
| 2.3 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |  |  |  |  |  | всего | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |  |  |
| 2.3.1 | Вывод из эксплуатации котельных: котельная №1 «Центральная», котельная №6 «ЦРБ», котельная №7 «Совхоз» и котельная №8 «Интернат» | п. Тазовский | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 4 | 2022 | всего |  | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 9 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 600 |  |  |
| 2.3.2 | Вывод из эксплуатации котельной № 1 «Глубокое» | с. Антипаюта | Повышение эффективности и надежности работы котельной, соблюдение нормативного срока эксплуатации оборудования | ед. | 1 | 2022 | всего |  | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 400 |  |  |
| 3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  | всего | 145 164 | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 145 064 | 90 446 | 542 660 | 797 639 | 18 859 | 23 492 | 124 373 | 120 870 | 120 006 | 1 838 345 |  |  |
| 3.1 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  | всего | 114 530 | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 114 530 | 18 783 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 8 115 | 9 871 | 11 554 | 80 376 |  |  |
| 3.1.1 | Строительство 380 метров тепловых сетей на участке магазин «Престиж» - педиатрическое отделение обеспечивающих резервирование котельной №2 «Геофизики» и котельной №7 «Совхоз» | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 380 | 2021 | всего | 11 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 11 831 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Строительство 634 метров (Ø400 – 514 метров, Ø150 – 120 метров) на участке котельная №1 «Центральная» - котельная № 7 «Совхоз» - центр культурного развития | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 634 | 2021 | всего | 19 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19 739 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Строительство 403 метров для котельной №1 «Центральная» для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 403 | 2021 | всего | 12 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 12 547 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.4 | Строительство 1 175 метров для котельной «Термакс» для обеспечения мероприятий по подключению новых абонентов | п. Тазовский | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1 175 | 2021 | всего | 36 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 36 583 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.5 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф159 мм=550 м; 2ф108 мм=1103 м. | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 1 653 | 2019-2022 | всего | 3 251 | 8 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 056 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3 251 | 8 056 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 056 |  |  |
| 3.1.6 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф219 мм=123 м; 2ф159 мм=1259 м; 2ф108 мм=827 м | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 2 209 | 2019-2022 | всего | 13 650 | 8 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 476 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 13 650 | 8 476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 476 |  |  |
| 3.1.7 | Строительство новых участков тепловых сетей 2ф219 мм=265 м; 2ф159 мм=504 м; 2ф108 мм=80 м. | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 849 | 2021 | всего | 13 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 13 778 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.8 | Строительство новых сетей для подключения объектов индивидуальной жилой застройки к теплоснабжению | с. Антипаюта | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 750 | 2021 | всего | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 3 150 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.9 | Первая очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №1 и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 217 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 | 2 694 | 3 154 | 8 063 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 215 | 2 694 | 3 154 | 8 063 |  |  |
| 3.1.10 | Вторая очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №1 и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 151 | 2022-2033 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 541 | 1 875 | 2 195 | 5 611 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 541 | 1 875 | 2 195 | 5 611 |  |  |
| 3.1.11 | Третья очередь строительства новых участков тепловых сетей для увеличения пропускной способности, обеспечения резервирования котельных №l и №2 и подключения перспективной нагрузки | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | 427 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 | 5 302 | 6 206 | 15 866 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 4 358 | 5 302 | 6 206 | 15 866 |  |  |
| 3.1.12 | Строительство сети ТС «мкр. Школьный, 5 – котельная №1 по ул. Набережная, 5 с применением трубы в ППУ-изоляции, в т.ч. ПИР | с. Гыда | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | п. м | - | 2022-2024 | всего |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 304 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 251 | 15 658 | 16 394 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 304 |  |  |
| 3.2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  |  | всего | 30 635 | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 30 635 | 71 662 | 527 002 | 781 244 | 18 859 | 23 492 | 116 259 | 110 998 | 108 452 | 1 757 969 |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция 190 метров тепловых сетей Ø76 на участке водозабор «Пионерный» – ВОС 1000 | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 190 | 2021 | всего | 5 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 5 916 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция 545 метров тепловых сетей Ø200 на участке ВОС 1000 – Котельная №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 545 | 2023 | всего |  | 0 | 16 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 968 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 16 968 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 968 |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция 280 метров тепловых сетей Ø250 на участке ВОС 1000 – микрорайон Геофизики | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 280 | 2023 | всего |  | 0 | 8 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 718 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 8 718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 718 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция 40 метров тепловых сетей Ø250 и 25 метров тепловых сетей Ø200 на участке Котельная №1 «Центральная» – жилые дома Калинина | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 65 | 2023 | всего |  | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 024 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 2 024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 024 |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция 1 000 метров тепловых сетей Ø150 на участке Маргулова 11 – Подшибякина – Котельная №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 1000 | 2025-2029 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 6 227 | 6 227 | 18 681 | 0 | 0 | 31 135 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  | 6 227 | 6 227 | 18 681 | 0 | 0 | 31 135 |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция 195 метров тепловых сетей Ø200, 47 метров тепловых сетей Ø150 и 158 метров тепловых сетей Ø100 на участке водозабор АЗС – Универсальный спортивный комплекс | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 400 | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 6 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 071 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 6 071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 071 |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция 510 метров тепловых сетей Ø150 и 90 метров тепловых сетей Ø100 на участке котельная №1 «Центральная» – Пиеттомина | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 510 | 2023 | всего |  | 0 | 15 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 879 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 15 879 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 879 |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция 790 метров тепловых сетей Ø200 и 80 метров тепловых сетей Ø150 на участке котельная №7 «Совхоз» – Инфекционное отделение – ледовая арена | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 870 | 2022 | всего |  | 27 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 087 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 27 087 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 087 |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной №1 «Центральная» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 184 | 2023 | всего |  | 0 | 208 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 696 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 208 696 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208 696 |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 «Геофизики» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 247 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 550 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 247 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 247 550 |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной №4 «Рыбзавод» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 299 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 172 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 299 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 299 172 |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной №7 «Совхоз» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 155 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 081 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 155 081 |  |  | 0 | 0 | 0 | 155 081 |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной №8 «Интернат» (в последствии объединенная в сеть новой котельной) | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2024 | всего |  | 0 | 0 | 61 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 179 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 61 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61 179 |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной «Аэропорт» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2023 | всего |  | 0 | 159 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 346 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 159 346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 159 346 |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной «Термакс» | п. Тазовский | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | - | 2023 | всего |  | 0 | 102 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 900 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 102 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 102 900 |  |  |
| 3.2.16 | Перекладка участков тепловых сетей L=5316м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 5316 | 2021-2028 | всего | 9 677 | 22 378 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 3 955 | 0 | 0 | 34 243 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 9 677 | 22 378 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 3 955 | 0 | 0 | 34 243 |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция участков тепловых сетей | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 1486 | 2021-2028 | всего | 7 164 | 2 000 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 714 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 7 164 | 2 000 | 714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 714 |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина, Т1,2 - 460метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 460 | 2021 | всего | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 840 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция участка тепловой сети «Котельная -Юбилейная 11», Т1,2 ду250-200м. -300метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 300 | 2021 | всего | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 800 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.20 | Перекладка участка тепловых сетей «Озерная-Новая 1» Т1,2 ду200-210метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 210 | 2021 | всего | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 1 840 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.21 | Перекладка участка тепловых сетей «Озерная-Территория жилой застройки» Т1,2 ду 150- 130метров | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 130 | 2021 | всего | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 520 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.22 | Перекладка участка тепловых сетей «Тундровая-Летная» Т1,2 ду150-190м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 190 | 2021 | всего | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 760 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.23 | Перекладка участка тепловых сетей «Новая1-Новая5» Т1,2 ду150-101м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 101 | 2021 | всего | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 404 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.24 | Перекладка участка тепловых сетей «мкр.Буровиков» Т1,Т2 ду150мм-510м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 510 | 2022 | всего |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 2 000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 000 |  |  |
| 3.2.25 | Перекладка участка тепловых сетей «Юбилейная 16-Юбилейная5» Т1,2-ду150 -170м | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 170 | 2023 | всего | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 714 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2.26 | Капитальный ремонт тепловых сетей (ул. Юбилейная, 6 - ул. Юбиленйая, 16) | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 194 | 2022 | всего |  | 5 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 243 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 5 243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 243 |  |  |
| 3.2.27 | Капитальный ремонт тепловых сетей (ул. Советская, 19 - ВОС 500) | с. Антипаюта | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 76 | 2022 | всего |  | 3 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 615 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 3 615 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 615 |  |  |
| 3.2.28 | Перекладка тепловых сетей, исчерпавших запас прочности в связи с превышением срока службы | с. Газ-Сале | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 12439 | 2022-2040 | всего |  | 9 339 | 9 781 | 10 213 | 10 654 | 11 104 | 62 645 | 76 217 | 72 731 | 262 683 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 9 339 | 9 781 | 10 213 | 10 654 | 11 104 | 62 645 | 76 217 | 72 731 | 262 683 |  |  |
| 3.2.29 | Перекладка тепловых сетей, исчерпавших запас прочности в связи с превышением срока службы | с. Находка | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 987 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 184 | 5 098 | 6 203 | 7 258 | 22 743 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 4 184 | 5 098 | 6 203 | 7 258 | 22 743 |  |  |
| 3.2.30 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) с учетом перекладки с увеличением диаметров | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 69 | 2020-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 1 426 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 426 | 0 | 0 | 1 426 |  |  |
| 3.2.31 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) с учетом перекладки с увеличением диаметров | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 315 | 2020-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 2 641 | 3 090 | 7 900 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 170 | 2 641 | 3 090 | 7 900 |  |  |
| 3.2.32 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 47 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 971 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 971 | 0 | 0 | 971 |  |  |
| 3.2.33 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №1: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 328 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 259 | 2 750 | 3 217 | 8 226 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 259 | 2 750 | 3 217 | 8 226 |  |  |
| 3.2.34 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 210 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 1 760 | 2 060 | 5 267 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 447 | 1 760 | 2 060 | 5 267 |  |  |
| 3.2.35 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 215 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 481 | 1 802 | 2 109 | 5 392 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 481 | 1 802 | 2 109 | 5 392 |  |  |
| 3.2.36 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 153 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 1 924 | 0 | 3 505 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 581 | 1 924 | 0 | 3 505 |  |  |
| 3.2.37 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 616 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 5 164 | 6 042 | 15 449 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 4 243 | 5 164 | 6 042 | 15 449 |  |  |
| 3.2.38 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 185 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912 | 2 326 | 0 | 4 238 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 1 912 | 2 326 | 0 | 4 238 |  |  |
| 3.2.39 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 373 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 569 | 3 127 | 3 658 | 9 355 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 569 | 3 127 | 3 658 | 9 355 |  |  |
| 3.2.40 | Перекладка участков тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса: зона существующей котельной №2: надземная, (в двухтрубном исчислении) | с. Гыда | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. м | 845 | 2022-2040 | всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 821 | 7 084 | 8 288 | 21 193 | филиал АО «ЯКЭ» в Тазовском районе | Результаты инженерно-технического анализа |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 5 821 | 7 084 | 8 288 | 21 193 |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  | всего | 191 455 | 444 686 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 163 176 | 135 801 | 288 333 | 2 621 963 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0 | 264 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 327 | 433 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 191 455 | 179 853 | 604 444 | 859 839 | 97 886 | 27 799 | 163 176 | 135 801 | 120 006 | 2 188 804 |  |  |

Источники:

1. База данных показателей муниципальных образований http://www.gks.ru

2. Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 годы.

Источник: Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 № 189-ОД «Об оценке надежности систем теплоснабжения муниципального образования Тазовский район».

Источники:

1. Сведения о работе источников тепловой энергии за 2019 год.

2. Сведения о работе источников тепловой энергии за 2020 год.

В случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам».

п. 77 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»